PLAN SPREČAVANJA NESREĆA većih RAZMJERA za postojeće pogone i postrojenja messer bh gas d.o.o. – POSTROJENJE ZA RAZLAGANJE ZRAKA

Sarajevo, septembar 2022. g.

Osnovne informacije

| Naziv projekta | Plan sprečavanja nesreća većih razmjera za postojeće pogone i postrojenja Messer BH Gas d.o.o. – Postrojenje za razlaganje zraka |
| --- | --- |

| Investitor | Messer BH Gas d.o.o. P.J. Zenica Bulevar kralja Tvrtka I 17 72 000 Zenica, BiH T: + 387 32 921 100 F: + 387 32 200 010 Web: www.messer.ba |  |
| --- | --- | --- |

| Projekat izradio Konzorcij | ENOVA d.o.o. Sarajevo Podgaj 14, 71.000 Sarajevo Bosna i Hercegovina T: +387 33 279 100 F: +387 33 279 108 Web: info@enova.ba |
| --- | --- |

| Izvještaj | Prvi izvještaj | Verzija 1 |
| --- | --- | --- |

| Odobrio | Fethi Silajdžić |
| --- | --- |

| Broj Projekta |  |
| --- | --- |

| Datum | Septembar, 2022. godina |
| --- | --- |

Sadržaj

UVOD	9

1.	Plan sprečavanja nesreća velikih razmjera	10

1.1	Organizaciona struktura i kadrovi	10

1.2	Identifikacija i evaluacija nesreća velikih razmjera	11

1.3	Kontrola rada pogona i postrojenja	21

1.3.1	Tekuće održavanje	21

1.3.2	Plansko održavanje	22

1.4	Plan upravljanja u vanrednim situacijama	22

1.4.1	Alarmiranje	25

1.4.2	Obaviještavanje organa vlasti	27

1.4.3	Tim za vanredne slučajeve - radna grupa	28

1.4.4	Akustični alarm	29

1.4.5	Spasilačka oprema	29

1.4.6	Saradnja sa nadležnim komunalnim službama	30

1.4.7	Akcione vježbe	30

1.4.8	Obuka osoblja	30

1.4.9	Aktualiziranje plana za vanredne slučajeve	30

1.4.10	Mjesto i način čuvanja plana za vanredne situacije	31

1.4.11	Informacije za vozače pri transportu opasnih materija	31

1.4.12	Mjere za obezbjeđenje dokaza	31

1.4.13	Mjere prije nastavka vožnje	32

1.4.14	Mjere u slučaju da je potrebno spašavanje ili šlepanje vozila	32

1.4.15	Ponašanje prema reporterima nakon nesreće	32

1.5	Praćenje djelotvornosti (monitoring)	32

1.6	Audit i kontrola	32

2.	Opis lokacije pogona i postrojenja	34

3.	Opis pogona i postrojenja	36

3.1	Kisikana 1	36

3.2	Kisikana 2	37

3.3	Postrojenje za separaciju zraka (ASU)	38

3.4	Opis rezervoara za O2 i Ar	39

3.5	Opis Cold Box-a (sistem za razdvajanje zraka)	41

3.6	Rashladni toranj i pumpna stanica sa sistemom za pripremu vode	42

3.7	Opis elektro opreme	45

3.7.1	Zračni kompresor MAC	45

3.7.2	LV razvodni orman	46

3.7.3	Neprekidno napajanje UPS	46

3.7.4	Rasvjeta	47

3.7.5	Uzemljenje	47

3.8	Opis opreme za smanjenje negativnih utjecaja	47

3.8.1	Opis opreme za mjerenje i regulaciju	48

3.9	Opis opreme za zaštitu od požara	49

3.9.1	Opis Hidrantske mreže	49

3.9.2	Sistem za dojavu požara	51

3.9.3	Oprema i sredstva za gašenje požara	51

3.10	Opis tehnološkog procesa	52

3.11	Karakteristike radnih medija	54

3.11.1	Zrak	54

3.11.2	Tečni kiseonik	55

3.11.3	Tečni argon (lAr)	56

3.11.4	Azot	57

4.	Identifikacija pogona i postrojenja i ostalih aktivnosti u krugu koji mogu predstavljati opasnost i izazvati nesreće velikih razmjera	59

4.1	Procjena rizika postojećih pogona i postrojenja na lokaciji pogona	59

4.2	Vrsta i izvor opasnosti	59

5.	Identifikacija i analiza mogućih rizika i mjera prevencije	61

5.1	Zapaljive i eksplozivne smjese	61

5.2	Eksplozivno ugroženi prostori	62

5.3	Granice eksplozivnosti	62

5.4	Temperatura paljenja	62

5.4.1	Probojno paljenje	63

5.5	Klasifikacija	63

5.5.1	Klasifikacija zapaljivih plinova i para prema energiji paljenja	64

5.5.2	Klasifikacija prostora ugroženih eksplozivnom atmosferom	64

5.5.3	Karakter izvora opasnosti	65

5.5.4	Karakter ugroženog prostora	65

5.6	Zone opasnosti	66

5.6.1	Eksplozivno ugroženi prostori – Zone opasnosti od eksplozije	66

5.6.2	Stepenovanje opasnosti u svrhu određivanja zona opasnosti	67

5.7	Analiza izvora opasnosti od eksplozivno ugroženih prostorija	70

5.7.1	Opis tehničkih parametara i opreme kojim se obezbjeđuje sigurnost pogona	70

5.7.2	Opasne supstance	71

5.8	Rukovanje gasovima pod pritiskom	95

5.8.1	Opasnost u radu sa gasovima	95

5.8.2	Mjere predostrožnosti u toku rada na sistemima za gas	97

6.	Mjere zaštite i plan intervencije kojima se sprečava širenje posljedica nesreće	99

6.1	Oprema za slučajeve vanrednih situacija na lokaciji	99

6.1.1	Aparati za gašenje požara	99

6.1.2	Hidranti	99

6.2	Oprema za prvu pomoć	100

6.3	Sigurnosni tuševi	100

6.4	Oprema za disanje	100

6.5	Organizacija načina upozoravanja i provođenja mjera intervencije	101

6.5.1	Evakuacija	102

6.5.2	Akustični alarmi i postupci zaposlenika u slučaju opasnosti u pogonu	104

6.5.3	Telefoni	105

6.5.4	Procjena situacije i akcije	106

6.5.5	Procjena uticaja na vanrene situacije na području van kruga pogona	106

6.5.6	Postupci zaposlenika u slučaju opasnosti	106

6.5.7	Tehničke mjere zaštite	106

6.5.8	Otklananje opasnosti – taktični nastup u opasnim situacijama	107

Popis zakona	109

Prilozi	110

popis slika

Slika 1. Mapa lokacija pogona Messer u BiH	10

Slika 2. Uža lokacija pogona i postrojenja	34

Slika 3. Šematski prikaz pogona "Kisikana 1"	37

Slika 4. Situacioni prikaz zgrade "Kisikane 2" sa pratećom opremom	38

Slika 5. Rezervoari za O2 i Ar	40

Slika 6. Shema rezervoara sa pratećom opremom	41

Slika 7. Shema Cold Box-a i pripadajuće opreme	42

Slika 8. Prikaz pumpne stanice sa rashladnim tornjevima	43

Slika 9. Šematski prikaz rashladnih tornjeva	43

Slika 10. Šematski prikaz načina rashlađivanja vode na tornjevima	44

Slika 11. Prikaz izgrađenog rashladnog tornja	44

Slika 12. Prikaz unutrašnjosti pumpne stanice	45

Slika 13. Sistem upravljanja postrojenjem	49

Slika 14. Prikaz hidranta na lokaciji pogona i postrojenja	50

Slika 15. Hidrantska mreža na lokaciji postrojenja	50

Slika 16. Šema tehnološkog procesa	54

Slika 17. Zone opasnosti za rezervoare kisika i argona	69

popis tabELA

Tabela 1. Identifikacija i evaluacija slučajeva opasnosti sa mogućnosti pojave nesreća većih razmjera kao rezultat lošeg stanja ili abnormalnog rukovanja pogonom	13

Tabela 2. Rokovi periodičnih pregleda postrojenja i opreme	22

Tabela 3. Područje odgovornosti	24

Tabela 4. Lista osoblja sposobna za djelovanje u vanrednim slučajevima	26

Tabela 5. Nivoi obavještenja	27

Tabela 6. Tehničke karakteristike rezervoara	39

Tabela 7. Dimenzije rezrvoara za O2 i Ar	41

Tabela 8. Tehnički plinovi koji se proizvode u postrojenju	54

Tabela 9. Sastav zraka	54

Tabela 10. Fizičko - hemijske osobine kisika	56

Tabela 11. Fizičko - hemijske osobine argona	57

Tabela 12. Fizičko - hemijske osobine azota	58

Tabela 13. Identifikacija i opis pogona i postrojenja koji mogu izazvati nesreće većih razmjera	59

Tabela 14. Vrste i izvori opasnosti na lokaciji pogona obuhvaćenih procjenom rizika	60

Tabela 15. Scenarij vjerovatnoće nastanka i uslova nesreća	61

Tabela 16. Klasifikacija zapaljivih plinova i para prema temperaturi paljenja	63

Tabela 17. MESR i MSP za plinove	64

Tabela 18. Stepeni sigurnosti	67

Tabela 19. Zone opasnosti u odnosu na stepene ventilacije	68

Tabela 20. Odnosi stepena opasnosti i određivanja zone opasnosti	68

Tabela 21. Tehnički plinovi koji će se proizvoditi u planiranom postrojenju	71

Tabela 22. Sastav zraka	71

Tabela 23. Gasovi kojima se rukuje	72

Tabela 24. Fizičke osobine kiseonika	79

Tabela 25. Fizičke osobine tečnog kisika	81

Tabela 26. Fizičke osobina za tečni argon	88

Tabela 27. Fizičke osobine azota	91

Tabela 28. Indeks klase opasnosti	94

Tabela 29. Sadržaj ormarića za prvu pomoć	100

POPIS GRAFIKONA

Grafikon 1. Organizaciona struktura Messer BH Gas d.o.o.	10

Grafikon 2. Organizaciona struktura Messer BH Gas d.o.o.	11

Grafikon 3. Organizaciona struktura Messer BH Gas d.o.o. unutar pogona na lokaciji ASU Zenica	11

Grafikon 4. Tok alarmiranja pri požaru ili eksploziji	25

Grafikon 5. Vremenski kriterij za ocjenu prostora ugroženih eksplozivnom atmosferom	65

Grafikon 6. Vremenski kriterij za podjelu ugroženog prostora na zone opasnosti u odnosu na učestalostpojave i trajanja eksplozivne atmosfere i uzročnika paljenja	67

UVOD

Messer BH Gas d.o.o. osnovan je 2007. godine. Sjedište društva je u Sočkovcu, a u Zenici se nalazi poslovna jedinica sa postrojenjem za razlaganje zraka koje je izgrađeno po najsavremenijim svjetskim metodama. Osnovna sirovina je zrak, a proizvodi su sastavni dijelovi zraka: kisik, argon i azot.

U cilju obnove postojeće okolinske dozvole koju je izdalo Federalno ministarstvo okoliša i turizma privrednom društvu Messer BH Gas d.o.o.  za postojeće pogone i postrojenja za proizvodnju i promet industrijskih i medicinskih gasova, smještenom u ulici Bulevara Kralja Tvrtka I broj 17 u Zenici (Prilog 1. Postojeća okolinska dozvola, broj: UPI-05/2-23-11-160/16 od dana 30.03.2017. godine), Investitor je odlučan da istu obnovi.

U kontekstu navedenog Investitor se je obratio FMOiT-u sa upitom o potrebi obnove okolinske dozvole.

Dana 22.07.2022. godine FMOiT se očitao dostavljenim aktom broj: 05/2-19-5-450/22 da Investitor treba ishoduje Rješenje (dozvole) kojim će biti propisane mjere zaštite okoliša, a u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša (Sl. novine FBiH, broj: 15/21) i Pravilnikom o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21).

Prema članu 7. Pravilnika o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21) neophodno je dostaviti Obrazac obavijesti obavijesti operatora o pogonu/postrojenju i/ili skladištu koju može izazvati nesreća velikih razmjera iz Priloga II.

S obzirom da se na lokaciji pogona i postrojenja skladište opasne supstance u količinama većim (kisik 4x150t) od onih koje su navedene u Prilogu Ia (dio 1 i dio 2) kolona 2, a u skladu sa članom 8. stav (1) Pravilnika o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21), Investitor je također dužan da izradi Plan sprečavanja nesreća većih razmjera, sa potpisanom i ovjerenom Izjavom o istinitosti, tačnosti i potpunosti podataka (Prilog 9. Izjava o istinitosti, tačnosti i potpunosti podataka).

Plan sprečavnja nesreća većih razmjera sadrži sljedeće cjeline:

- sistem upravljanja sigurnošću proporcionalan opasnostima, industrijskim djelatnostima i složenosti organizacije u pogonu, postrojenju i/ili skladištu,

- procjenu rizika;

- opći sistem upravljanja koji uključuje organizacijsku strukturu, odgovornosti, prakse, postupke, procese i sredstva za određivanje i provođenje politike sprečavanja nesreća većih razmjera

# Plan sprečavanja nesreća velikih razmjera

## Organizaciona struktura i kadrovi

Messer BH Gas d.o.o. u BiH posluje na više lokacija (Sarajevo, Zenica i Sočkovac). Sjedište preduzeća nalazi se u Sočkovcu, a organizacionu strukturu Messer BH Gas d.o.o. prikazuje grafikon 1.

Grafikon 1. Organizaciona struktura Messer BH Gas d.o.o.

Sočkovac

Slika 1. Mapa lokacija pogona Messer u BiH

Grafički prikaz organizacione strukture sa raspoloživim kadrovima na lokaciji poslovne jedinice Zenica prikazuju sljedeći grafikoni.

Grafikon 2. Organizaciona struktura Messer BH Gas d.o.o.

Grafikon 3. Organizaciona struktura Messer BH Gas d.o.o. unutar pogona na lokaciji ASU Zenica

## Identifikacija i evaluacija nesreća velikih razmjera

Postojeći pogoni i postrojenja kompanije Messer BH Gas d.o.o. na lokaciji industrijskog kompleksa "Arcelor Mittala Zenica" potencijalno predstavlja opasnost po užu i širu okolinu ukoliko dođe do izvanrednog izbijanje požara i eksplozije. Potencijalne opasnosti gdje može doći do požara i eksplozija na lokaciji su:

- Cold – box za razdvajanje zraka, uključujući toplotne izmjenjivače i kolone za prečišćavanje,

- Jedinica molekularnih sita (2 absorber posude) sa električnim grijačem,

- UPS (Sistem neprekidnog napajanja),

- Trafo stanica,

- Četiri vakumski izolirana vertikalna rezervoara kisika, kapaciteta po 150 m3,

- Vertikalni vakumski izoliran rezervoar argona, kapaciteta 60 m3,

- Vertikalni vakumski izoliran rezervoar argona, kapaciteta 50 m3,

- Pumpa za punjenje tečnog argona,

- Pumpa za punjenje tečnog kisika,

- Back-up isparivač kisika sa LOX pumpom.

Intenzitet mogućeg požara i eksplozije ovisi od moguće maksimalne koncentracije kiseonika u prostoru, s obzirom na potencijalni izvor oksidirajućeg medija i najnepovoljnije uslove zračnog strujanja. Koncentracija kiseonika u vazduhu se treba održavati u granicama iznad 19,5% i ispod 23,5%. Dok se do 50% kiseonika u zraku može disati više od 24 sata bez štetnih efekata, visoke koncentracije na otvorenom vazduhu ubrzavaju sagorijevanje i povećavaju rizik požara i eksplozije zapaljivih ili eksplozivnih materijala. Znači da se koncentracija može povećati i do 50%, pod uslovom da se pouzdano može osigurati i kontrolirati uzročnik paljenja.

Osoblje koje radi mora da bude obučeno po odredbama zakonske regulative iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara, a posebno u skladu s odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i načinu provjere znanja lica koja mogu rukovati zapaljivim tečnostima i gasovima u prometu („Sl. list SRBiH“, broj 15/78) i Zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova („Sl. list SRBiH“, broj 39/89 i 36/90).

Prema Programu obuke zaposlenika iz oblasti zaštite na radu urađenom u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti na radu, svi zaposleni su prošli obuku i provjeru znanja o opasnostima i mjerama zaštite na radu. Prema Programu obuke zaposlenika iz oblasti zaštite od požara urađenom u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti od požara, svi zaposleni su prošli obuku i provjeru znanja o opasnostima i mjerama zaštite od požara. Prema Programu obuke zaposlenika iz oblasti zaštite na radu za stručno obavljanje poslova na radnim mjestima u kisikani urađenom u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti na radu, svi zaposlenici koji vode posao i svi zaposlenici koji su direktno u proizvodnji i održavanju su prošli obuku i provjeru znanja o opasnostima i mjerama zaštite na radu za stručno obavljanje poslova na radnim mjestima u kisikani.

Prema Programu obuke zaposlenika iz oblasti zaštite od požara za rukovanje zapaljivim tečnostima i plinovima u prometu urađenom u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti od požara, 2 zaposlena su prošli obuku i provjeru znanja o opasnostima i mjerama zaštite od požara i eksplozija.

Za navedena postrojenja postoje uređena uputstva za siguran rad i rukovanje, ali ih treba konstantno inovirati i dopunjavati tako da se pravilnim rukovanjem i provođenjem propisanih mjera zaštite na radu i zaštite od požara svede na minimum vjerovatnoća izbijanja požara i eksplozije. Poboljšanjima u tehničko-tehnološkom procesu opasnost od izbijanja požara i eksplozije moguće je svesti na minimum.

Na prostoru kompleksa, a na osnovu sagledanog tehnološkog procesa potencijalna opasnost za pojavu nesreće većih razmjera može nastati samo pri abnormalnom rukovanju pogonom tj. ukoliko se neposredni izvršioci ne pridržavaju radnih procedura pri vođenju procesa te ne održavanjem opreme i strojeva, a posebno opreme koja služi da se ograniče posljedice nesreća.

Od strane velikih svjetskih firmi (AIR LIQUIDE, LINDE GROUP, SOL, AIR LIQUIDE, EIGA, MESSER, AIR PRODUCTS i PRAXAIR) koji se bave proizvodnjom, skladištenjem i distribucijom gasova urađen je dokument „MAJOR HAZARDS” - IGC Document 142/08/E, koji je priznala i Evropska unija za industrijske gasove (EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION -AISBL) u kome je data lista glavnih opasnosti. Na osnovu navedenog dokumenta, izvršena je identifikacija i evaluacija nesreća većih razmjera s ciljem donošenja mjera zaštite i plana intervencije. U tabeli dati su slučajevi opasnosti na kompleksu pogona sa posljedicama uključujući i nesreće većih razmjera kao posljedice lošeg stanja ili abnormalnog rukovanja pogonom. Identificirani su mogući uzroci nesreće sa mjerama sigurnosti.

Tabela 1. Identifikacija i evaluacija slučajeva opasnosti sa mogućnosti pojave nesreća većih razmjera kao rezultat lošeg stanja ili abnormalnog rukovanja pogonom

| Postrojenja za separaciju vazduha (ASU) |  |  | Uzroci | Mjere sigurnosti |  | Scenario velike nesreće Uključen/ Isključen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Slučaj | Posljedice S (sigurnost) E (okoliš) P (oprema) |  | Prevencija | Ublažavanje |  |
| A.1 | Ruptura destilacione kolone | Udarni talas i geleri (metalni dijelovi). (S),(P) | Jaka eksplozija Akumuliranje hidrokarbonata u aluminijskom izmjenjivaču, koje za posljedicu ima paljenje ili eksploziju. Uzrok akumulacije može biti neki od sljedećih razloga: | Pogledati sljedeće dokumente kako bi utvrdili sigurnosne mjere prevencije: EIGA Doc 65/xx Sigurno upravljanje izmjenjivača /kondenzatora u jedinicama za separaciju vazduha EIGA Doc 33/xx EIGA Doc 701/xx Sigurno korištenje aluminijskog pakovanja za destilaciju kisika |  | Isključen |
| A.1a |  |  | Ulaz nečistoća: - Plinske nečistoće zraka (zapaljenje ili začepljenje dijelova postrojenja) - Aerosoli iz atmosferskog zraka - Ulje za podmazivanje iz jedinica postrojenja | Metode dizajniranja: ASU je dizajniran tako da su eliminisane sve opasne materije nakon pregleda kvalitete zraka. Stalne ili povremene analize nečistoća u zraku ili na dnu rezervoara tečnog kisika moraju se provoditi. |  |  |
| A.1b |  |  | Ulaz stranih materijala tokom izvođenja radova, održavanja ili rada postrojenja koje može dovesti do potpunog isparavanja: adsorbujuća prašina i perliti. | Izvođenje, održavanje i rad postrojenja mora biti pod strogim nadzorom kako bi se spriječio ulaz stranih materija. Dizajniranje postrojenja mora biti takvo da se onemogući ulaz stranih tijela. |  |  |
| A.1c |  |  | Promjene nečistoća u zraku | Pregledi postrojenja sa analizom ulaznog zraka kako bi se na vrijeme ustanovile nečistoće ulaznog zraka u cilju sprečavanja zagađenja postrojenja. |  |  |
| A.1d |  |  | Kvar na sistemu za predprečišćavanje | Rad i održavanje postrojenja kao i usavršavanje operatora treba osigurati da sistem za predprečišćavanje bude pravilno podešen za normalne i nenormalne uslove rada. |  |  |
| A.1e |  |  | Prenizak stepen recirkulacije izmjenjivača koji sadrže više od 75% kiseonika | Sigurnosni sistem za nadzor i upravljanje mora osigurati kontinuiranu recirkulaciju |  |  |
| A.1f |  |  | Nizak nivo kriogenih tečnosti u izmjenjivaču sistema za distribuciju ili nizak stepen recirkulacije | Treba biti postavljen uređaj za mjerenje nivoa tečnosti sa alarmom za nizak nivo. Isti se treba kontrolisati. |  |  |
| A.1g |  |  | Akumulacija jedinjenja kao što su CO2, N2O i hidrokarbonata u donjem djelu izmjenjivača. | Koncentracija CO2, N2O i hidrokarbona mora biti kontrolisana i ne smije izaći iz postavljenih normi. Upustva za interval odmrzavanja moraju se striktno poštovati. Za čišćenje tečnog kisika na GOX jedinici moeže se koristiti silicagel adsorber i u manjim količinama čišćenja tečnog kisika na LOX jedinici. |  |  |
| A.1h |  |  | Sakupljanje nečistoća na dnu LOX izmjenjivača/kondenzatora | Za čišćenje tečnog kisika na GOX jedinici moeže se koristiti silicagel adsorber i u manjim količinama čišćenja tečnog kisika na LOX jedinici. Izvršiti periodično odmrzavanje kako bi se odstranile nečistoće. Upustva za proceduru odmrzavanja moraju se striktno poštovati. |  |  |
| A.4 | Velika mehanička oštećenja na rezervoarima kriogenih tečnosti | Veliko izljevanje kriogenih tečnosti. Požar (samo za kisik) (S), (P) Kriogene opekotine (S) Gušenje usljed argona i azota (S) Pad pritiska u rezervoaru (P) |  | EIGA Doc 127/xx Veliki rezervoari za kisik, argon i azot na lokaciji kisikane | EIGA Doc 04/xx Opasnost zapaljenja kisika i zraka obogaćenog kisikom. Treba obezbjediti opremu za gašenje požara EIGA 75/xx Odrediti područje sigurnosti | Isključen |
| A.4a |  |  | Otvorena vatra | Izolacioni materijali moraju odgovarati zahtjevima za kisik postrojenja Zabranjeno pušenje, rad sa otvorenim plamenom i toplotom unutar zone opasnosti oko rezervoara kisika. |  |  |
| A.4b |  |  | Mehanički udar (Vozila...itd) | Trebaju se postaviti ivičnjaci i ograde kako bi se spriječio udar vozila i cisterni u rezervoare kriogenih tečnosti. |  |  |
| A.4c |  |  | Greške na zaštitnim branicima za rezervoare kriogenih tečnosti | Najmanje svake dvije godine mora biti provjeravano stanje opreme na rezervoarima (indikator nivoa tečnosti, sigurnosni ventili i sl.) | Raspored elemenata postrojenja mora odgovarati zahtjevima zaštite od opasnosti |  |
| A.4d |  |  | Grmljavina | EIGA Doc 127/xx Veliki rezervoari za kisik, argon i azot na lokaciji kisikane Uzemljenje kao i zaštita od grmljavine mora biti postavljena u skladu sa važećim zakonom |  |  |
| A.4e |  |  | Povećanje pritiska u unutrašnjem rezervoaru | EN 13648 Posuda sa kriogenim tečnostima: Sigurnosni uređaji za sprečavanje povećanja pritiska Uređaji za otpuštanje pritiska moraju biti ugrađeni u postrojenju i zadovoljiti standarde za koji su dizajnirani. Obavezan je nadzor nad uređajima za kontrolu pritiska u slučajevima promjene pritiska. Ukoliko okolnosti dozvoljavaju (veličina objekta, okoliš, postojeća oprema), potrebno je postavljanje i sekundarnih uređaja za otpuštanje pritiska. Treba se obratiti pažanja da dizajn sistema omugući nesmetanu i bezbjednu ugradnju i zamjenu uređaja za kontrolu pritiska |  |  |
| A.4f |  |  | Pad pritiska u unutršnjem rezervoaru | EIGA Doc 127/xx Veliki rezervoari za kisik, argon i azot na lokaciji kisikane Rezervoari moraju biti opremljeni sa uređajem prevencije za vakuum. |  |  |
| A.5 | Velika mehanička oštećenja karakteristična za rezervoar sa vakuumskom izolacijom | Veliko izljevanje kriogenih tečnosti. Požar (samo za kisik) (S),(P) Kriogene opekotine (S) Gušenje (S) Pad pritiska u rezervoaru (S), (P) |  | EIGA Doc 115/xx Skladištenje kriogenih gasova iz vazduha na osnovu procjene korisnika | Veliko izljevanje kriogenih tečnosti koje može nastati kao posljedica kvara navedene opreme, treba biti utvrđeno, te odrediti mjere za zadržavanje i odvođenje kriogenih tečnosti do sigurne lokacije. Hidranti, crijeva i prskalice mogu se koristiti za odstranjivanje kriogenih tečnosti i gasova koji mogu nastati iz njih. | Isključen |
| A.5a |  |  | Povećanje pritiska | Uiređaji za otpušranje pritiska su opisani u EIGA Doc 24/xx Automatski sistem za kontrolu viška pritiska treba kontolisati promjene stanja pritiska u rezervoaru. |  |  |
| A.5b |  |  | Smanjenje pritiska u unutrašnjem rezervoaru | Automatski sistem za regulaciju minimalnog pritiska mora biti opremljen sa zavojnicom za povećanje pritiska. Ukoliko je unutrašnja posuda opremljena za potpune uvjete za vakum,nije potrebna regulacija pritiska |  |  |
| A.5c |  |  | Mehanički udar (Vozila...itd) | Trebaju se postaviti ivičnjaci i ograde kako bi se spriječio udar vozila i cisterni u rezervoare kriogenih tečnosti. | Raspored elemenata sistema treba urediti tako da ne može doći do oštećenja ili većih nesreća usljed proljevanja kriogenih tečnosti. Uzimati u obzir nagib terena, pregrade, ivičnjake, ograde i sl. |  |
| A.6 | Pukotina na liniji kriogenih tečnosti između unutrašnjeg rezervoara i ventila za izolaciju rezervoara kriogenih tečnosti | Veliko izljevanje kriogenih tečnosti. Požar (samo za kisik) (S),(P) Kriogene opekotine (S) Gušenje (S) |  | EIGA Doc 127/xx Veliki rezervoari za kisik, argon i azot na lokaciji kisikane | Veliko izljevanje kriogenih tečnosti koje može nastati kao posljedica kvara navedene opreme, treba biti utvrđeno, te odrediti mjere za zadržavanje i sprovođenje kriogenih tečnosti to sigurne lokacije. | Isključen |
| A.6a |  |  | Pogrešno montiranje Pukotina na opremi ili curenje na spajanjima | Detaljna inspekcija instalacija nakon montaže sistema Sva spajanja na cjevovodima do sigurnosnih ventila moraju biti dobro zavarene (bez korištenja fleksibilnih crijeva, prirubnica i sl.) |  |  |
|  |  |  |  | Cjevovodi moraju odgovarati zahtjevima za kisik postrojenja Cjevovod i mlaznice koje se spajaju sa unutrašnjim rezervoarom moraju odgovarati zahtjevima za kisik postrojenja. | Hidranti, crijeva i prskalice mogu se koristiti za odstranjivanje kriogenih tečnosti i gasova koji mogu nastati iz njih. Raspored elemenata sistema treba urediti tako da ne može doći do oštećenja ili većih nesreća usljed proljevanja kriogenih tečnosti. Uzimati u obzir nagib terena, pregrade, ivičnjake, ograde i sl. |  |
| A.6b |  |  | Mehanički udar (Vozila...itd) | Trebaju se postaviti ivičnjaci i ograde kako bi se spriječio udar vozila i cisterni u rezervoare kriogenih tečnosti. |  |  |
| A.7 | Pukotina na liniji kriogenih tečnosti iza ventila za izolaciju rezervoara kriogenih tečnosti | Veliko izljevanje kriogenih tečnosti. Požar (samo za kisik) (S), (P) | Mehanički udar (Vozila...itd) | Ventil za izolaciju za ulazne i izlazne linije kriogenih tečnosti u vanjskom rezervoaru treba biti postavljen što je moguće bliže rezervoaru, te omogućiti pristup ventilu. Ventil za izolaciju, prečnika ≥ 50mm, za linije kriogenih tečnosti, čiji se priključak nalazi ispod max. nivoa tečnosti u unutrašnjem rezervoaru, treba imati i daljinsko upravljanje u slučaju opasnosti. |  | Uključen |
| A. 7a |  | Kriogene opekotine (S) Gušenje (S) |  | Takav izolacioni ventil je dodatak svakom normalnom izolacionom ventilu koji je potreban procesu rada. Sigurnosni izolacioni ventil mora biti u zatvorenom položaju u slučaju nestanka struje ili punjenja kriogenih tečnosti. U slučaju opasnosti, kako bi došlo do lakšeg zatvaranja ventila treba izvršiti postavljanje sigurnosnih ventila na više mjesta Treba izvršiti zaštitu sigurnosnog ventila od svih faktora koji mogu uticati na njegov rad. |  |  |
| A.8 | Pukotina na dovodnom fleksibilnom crijevu sa rezervoara kriogenih tečnosti | Veliko izljevanje kriogenih tečnosti. Požar (samo za kisik) (S),(P) Kriogene opekotine (S) Gušenje (S) | Ljudski nemar | IGC Doc 63/xx „Prevencija nesreća uzrokovanih pogrešnim parkiranjem vozila“ Stalno usavršavanje vozača i operatora je neophodno. Trebaju se obezbjediti tehnička rješenja kako bi se spriječile nesreće uzrokovane pogrešnim parkiranjem. |  | Uključen |
| A.9 | Povećanje pritiska u rezervoarima kriogenih tečnosti prilikom punjenja | Veliko izljevanje kriogenih tečnosti i stvaranje oblaka pare (kisik, tečnost bogata kisikom, azot, argon) Požar (samo za kisik) (S),(P) Kriogene opekotine (S) Gušenje (S) Pad pritiska u rezervoaru (P), (S) | Prilikom pumpanja kriogenih tečnosti u rezervoar dolazi do povećanja pritiska u rezervoaru, i operator nije u stanju da kontroliše pritisak punjenja. | Doc 59/xx Prevencija povećanja pritiska u rezervoaru kriogenih tečnosti prilikom punjenja Operatori i vozači moraju biti obučeni za postupak punjenja, te polagati kvalifikacijske ispite, i dodatno se usavršavati. Trebaju se postaviti oznake na vidljivim mjestima sa natpisom „Maksimalni dozvoljeni pritiska pumpe prilikom punjenja“ Izvrštit ugradnju sistema za zaštitu povećanja pritiska Operatori cisterni sa kriogenim tečnostima trebaju poznavati karakteristike pumpe za punjenje kriogenih tečnosti i sistema za zaštitu povećanja pritiska EIGA Doc 24/xx Uređaji za zaštitu povećanja pritiska za vakumsku izolaciju rezervoara kriogenih tečnosti Sistem za zaštitu povećanja pritiska treba biti takav,da u slučaju nesreća ne dođe do povećanja pritiska, čak i ako operator nije u mogućnosti da kontroliše pritisak. |  | Isključen |
| A.10 | Kvar na elementima sistema za isparavanje krigenih tečnosti | Veliko izljevanje kriogenih tečnosti i stvaranje oblaka pare (kisik, tečnost bogata kisikom, azot, argon) Požar (samo za kisik) (S), (P) Kriogene opekotine (S) Gušenje (S) Pad pritiska u rezervoaru (P), (S) | Krti lomovi na opremi i cjevovodu kada je temperatura ispod temperature navedene opreme. | EIGA Doc 133/xx Sistem za isparavanje kriogenih tečnosti – prevencija krtih lomova na opremi i cjevovodu |  | Isključen |
| A.10a |  |  | Prekoračenje kapaciteta | Potrebno izvršiti cjelokupnu procjenu sistema kako bi se smanjio rizik nesreća. |  |  |
| A.10b |  |  | Prekoračenje kapaciteta protoka isparivača | Nadzor i detekcija alarma za nisku temperaturu, povećanje protoka i gubitak dovoda toplote u izmjenjivačima. Sigurnosni uređaji za zaustavljanje protoka. Obezbjediti alternativni isparivač ili sistem snadbijevanja gasom. |  |  |
| A.11 | Neodgovarajući odvod kriogenih tečnosti | Veliko izljevanje kriogenih tečnosti i stvaranje oblaka pare (kisik, tečnost bogata kisikom, azot, argon) | Prekoračenje dozvoljenog kapaciteta sistema za odvod | Sistem za odvod kriogenih tečnosti treba da sigurno odvodi kriogene tečnosti korištene u postrojenju. Prilikom procesa odvoda mogu se koristiti isparivači. | Sistem za odvod treba da spriječi nekontrolisano izljevanje kriogenih tečnosti u kanalizaciju ili na druga mjesta. | Isključen |
|  |  | Požar (samo za kisik) (S), (P)Kriogene opekotine (S) Gušenje (S) |  |  | Sigurna lokacija izlaznih otvora Uzeti u obzir ugradnju opreme za razbijanje oblaka gasa koji se formiraju prilikom izljevanja. |  |
| A.12 | Havarija na Cold Box-u za destilaciju | Veliko izljevanje kriogenih tečnosti i stvaranje oblaka pare (kisik, tečnost bogata kisikom, azot, argon) Požar (samo za kisik) (S),(P) Kriogene opekotine (S) Gušenje (S) Pad pritiska u rezervoaru (P), (S) |  | EIGA 704 /xx Upustva sigurnosti za postrojenje za seperaciju kriogenog zraka |  | Isključen |
| A.12a |  |  | Curenje kriogenih tečnosti iz cold box-a može dovesti do smrzavanja i izdizanja temelja. | U dizajn postrojenja uključiti i zagrijavanje temelja kako ne bi došlo do njihovog smrzavanja i izdizanja. |  |  |
| A.12b |  |  | Povećanje ili smanjenje pritiska u kućištu cold box-a zbog: - unutrašnjeg curenja kriogenih tečnosti - nepravilan protok ili pritisak suhog gasa za pročišćavanje | Ugradnja sigurnosnih uređaja za kontrolu pritiska na kućištu cold box-a, koji odgovaraju zahtjevima postrojenja |  |  |
| A.12c |  |  | Krtost metala unutar strukture zbog curenja kriogenih tečnosti unutar cold box-a radi greške na cjevovodu | Kućište, posebice krov kućišta treba biti stalno ofarban i vodootporan Cold box treba pročišćavati sa suhim azotnim gasom |  |  |
|  |  |  |  | Kada su perliti iskorišteni, ventili sa prirubnicom mogu biti izolirani sa nezapaljivim materijalima ispunjenim mineralnom vunom ili drugim odgovarajućim izolatorom, kako se ne bi morali prazniti perliti radi održavanja ventila. |  |  |
| A.13 | Vatra na klipnoj i centrifugalnoj pumpi za tečni kisik |  |  | EIGA 705/xx Upustvo za ugradnju stacionarne centrifugalne pumpe sa elktričnim motorom za tečni kisik | Sigurnosni ventil na pumpi za kisik treba biti postavljen na dio za usisavanje. Ventil za kontrolu pražnjenja i izolacioni ventil trebaju biti ugrađeni Koristiti pregrade ili zaštite kako bi se zaštitilo osoblje i oprema, te definisati zone opasnosti i zabraniti pristup dok je postrojenje u radu. | Isključen |
| A.13a |  | Jak mlaz tečnosti ili gasa zajedno sa istopljenim metalom i oksidima metala (S), (P) | Izvor paljenja: unutršnje trljanje, mehaničko trenje i prašina | Koristiti materijale za konstrukciju koji odogovaraju zahtjevima za tečni kisik Anorganski materijal poda, gdje bi se tečni kisik mogao prosuti Toplotna izolacija cjevovoda koja odgovara zahtjevima za tečni kisik Izmjenljivi filter koji će spriječiti ulazak komadića u pumpu |  |  |
| A.13b |  |  | Prisutnost hidrokarbonskih maziva | Voditi pažnju da eventulano curenje tečnog kisika ne dođe u kontakt sa hidrokarbosnkim mazivima. Ukoliko se ovo ne može sprovesti koristiti odobrena maziva na bazi kisika. |  |  |
| A.13c |  | Pukotina na kućištu motora ili elemenata motora sa snažnom eksplozijom i šrapnelima (metalni dijelovi) | Curenje tečnog kisika po elementima motora | Električni motor treba biti potpuno zatvoren sa hlađenjem uz pomoć ventilatora Trebaju se ugraditi tasteri za sigurnosno stopiranje, povećanje pritiska, curenje na plombi, visoki pritisak pražnjenja iz pumpe i sl. Čišćenje nosača motora izvršiti sa inertnom zrak. Cjelokupno održavanje treba izvoditi ovlašteno osoblje. | Regulacioni uređaji koji nemogu biti postavljeni van zona opasnosti i putem kojih se može izvršiti regulacija havarije, trebaju biti zaštićeni od moguće havarije pumpe. |  |
| A.14 | Vatra na centrifugalnom kompresoru kisika | Mlazovi istopljenog metala, Projektili (S) Bljesak (S), (P) Povećanje pritiska i prasak(S), (P) Oslobađanje energije (S), (P) |  | EIGA Doc 27/xx Centrifugalni kompresori za kisik | Kad je kompresor u funkciji, nije dopušten ulazak u zone opasnosti, te je potrabno postaviti oznake upozorenja na vidljivim mjestima. Pored sigurnosne ograde, potrebno je i postavljanje dodatne ventilacije kako bi se spriječilo nagomilavanje kisika oko kompresora. Ventilaciju je potrebno napraviti tako da se vanjski zrak provlači kroz motor, te da se na taj način spriječi skupljanje kisika oko motora. Sigurnosni sistem za gašenje će obustaviti rad kompresora i izvršiti njegovu izolaciju Uređaji za upravljanje se trebaju nalaziti izvan zona opasnosti. Automatski izolacioni ventili i nepovratni ventili za pražnjenje se trebaju nalaziti izvan zona opasnosti, ukoliko se nalaze unutra, trebaju imati vlastite zaštite. Cjevovodi i kablovi postrojenja trebaju biti zaštićeni od požara. Sa lokalnom vatrogasnom službom uraditi plan zaštite od požara i plan evakuacije. Osoblje treba biti obučeno iz oblasti zaštite od požara. Oprema za povećanje brzine i rezervoari ulja trebaju biti izvan zona opasnosti. U slučaju da nisu, potrebno izvršiti zaštitu te opreme. | Isključen |
| A.14a |  |  | Mehaničko trljanje Udar velikih krhotina (šljaka, krhotine od varova i sl) | Korištenje materijala koji odgovara zahtjevima za kisik IGC Doc 33/06 Čišćenje opreme koje odgovara zahtjevima za kisik. Sva oprema koja dođe u kontakt sa kisikom treba biti očišćena prije daljnjeg korištenja Treba obezbjediti usisni filter Ukoliko motor nije električni, onda se treba nalaziti izvan zona opasnosti |  |  |
| A.14b |  |  | Curenje kisika | Izlazni otvori trebaju biti postavljeni na sigurnim mjestima kako bi se zaštitilo osoblje Osoblje u postrojenju bi trebalo imati posebnu obuku za rad u postrojenju |  |  |
| A.14c |  |  | Onečišćenje kisika sa uljem za podmazivanje | Potrebno minimizirati eventulane izvore curenja ulja u postrojenju Plomba zračnog rotora treba biti dizajnirana tako da spriječi izlaz kisika kao i da spriječi ulazak zraka i ulja kroz plombu. |  |  |
| A.14d |  |  | Zapaljenje pare od ulja ili ispuštanje gasa visokog pritiska u sistem za podmazivanje |  |  |  |
| A.15 | Vatra na klipnom kompresoru kisika | Mlazovi istopljenog metala, Projektili (S) Bljesak (S), (P) Povećanje pritiska i prasak (S), (P) Oslobađanje energije (S), (P) |  | Doc 10/xx Klipni kompresori za kisik | Kad je kompresor u funkciji, nije dopušten ulazak u zone opasnosti, te je potrabno postaviti oznake upozorenja na vidljivim mjestima. Pored sigurnosne ograde, potrebno je i postavljanje dodatne ventilacije kako bi se spriječilo nagomilavanje kisika oko kompresora. Ventilaciju je potrebno napraviti tako da se vanjski zrak provlači kroz motor, te da se na taj način spriječi skupljanje kisika oko motora. Sigurnosni sistem za gašenje će obustaviti rad kompresora i izvršiti njegovu izolaciju Uređaji za upravljanje se trebaju nalaziti izvan zona opasnosti. Automatski izolacioni ventili i nepovratni ventili za pražnjenje se trebaju nalaziti izvan zona opasnosti, ukoliko se nalaze unutra, trebaju imati vlastite zaštite. Cjevovodi i kablovi postrojenja trebaju biti zaštićeni od požara. Sa lokalnom vatrogasnom službom uraditi plan zaštite od požara i plan evakuacije. Osoblje treba biti obučeno iz oblasti zaštite od požara Sistem za gašenje požara treba biti odgovarati zahtjevima za požar kisika. | Isključen |
| A.15a |  |  | Mehaničko trljanje Udar velikih krhotina (šljaka, krhotine od varova i sl) | Korištenje materijala koji odgovara zahtjevima za kisik IGC Doc 33/xx Čišćenje opreme koje odgovara zahtjevima za kisik. Sva oprema koja dođe u kontakt sa kisikom treba biti očišćena prije daljnjeg korištenja Treba obezbjediti usisni filter Ukoliko se električno motor nalazi unutar zona opasnosti, potrebno izvrštiti ventilaciju zaštite motora zrakom koji dolazi izvan zona opasnosti. |  |  |
| A.15b |  |  | Curenje kisika | Izlazni otvori trebaju biti postavljeni na sigurnim mjestima kako bi se zaštitilo osoblje Osoblje u postrojenju bi trebalo imati posebnu obuku za rad u postrojenju |  |  |
| A.15c |  |  | Onečišćenje kisika sa uljem za podmazivanje | Potrebno minimizirati eventulane izvore curenja ulja u postrojenju Potrebno spriječiti kontakt istrošenog ulja sa tokom tečnog kisika. Ukoliko se pogon nalazi u zonama opasnosti treba biti dizajniran tako da spriječi curenje ulja. | Rezervoari za ulje se trebaju nalaziti izvan zona opasnosti |  |

Na vidnim mjestima moraju biti postavljene odgovarajuće tabele upozorenja i zabrane kao na primjer:

- „Rezervoar za O2, Ar, N2“

- „Opasnost od požara i eksplozije“

- „Opasnost od gušenja“

- „Pušenje strogo zabranjeno“

- „Zabranjen prilaz otvorenim plamenom“

- „Zabranjen pristup nezaposlenima“

- „Obavezna upotreba sredstava za ličnu zaštitu“

## Kontrola rada pogona i postrojenja

Kontrola rada pogona i postrojenja odvija se prema tehničkim upustvima kompanije Messer i njihovom redovnom planskom održavanju.

Rezervoari i pripadajuća oprema podliježu sljedećim kontrolnim pregledima i ispitivanjima:

- Povremeno se kontrolira stanje vakuuma. Ukoliko je narušen vakuum u rezervoarima brzo raste pritisak. Rezervoar se „znoji“ ili „mrzne“ u slučaju većeg poremećaja vakuuma. U dogovoru sa kantonalnim i federalnim inspektorima provodi se tlačna proba rezervoara svakih 5 godina.

- Sigurnosni ventili se ispituju svakih 6 mjeseci. Pored sigurnosnih ventila se postavi naljepnica i upiše datum narednog pregleda.

- Baždarenje manometara.

- Pumpe imaju kontrolne ormare, na ormarima se nalazi brojčanik rada. Upustvom za rad se definiše servis pumpi nakon određenog broja radnih sati. Pumpe imaju blokade po osnovu temperature. U slučaju poremećaja rad je onemogućen.

Održavanje postrojenja na posmatranoj lokaciji uslovno se može podijeliti na:

- tekuće

- plansko održavanje

### Tekuće održavanje

Tekuće održavanje postrojenja, opreme i ostale infrastrukture vrše uposlenici u toku svojih redovnih aktivnosti, veće kvarove otklanjaju ovlašteni servisi. Podaci o obavljenom tekućem održavanju postrojenja i procesne opreme bilježe se u dnevnicima gdje se upisju sve uočene promjene i nedostatci na ugrađenoj opremi kao i konstatacije da nedostataka nije bilo. Tekuće održavanje obuhvata svakodnevni pregled slijedećeg:

- svih instrumenata (tri puta na dan po datom uputstvu),

- kontrola rada svih jedinica koje su u pogonu,

- sigurnosnih ventila,

- regulacionih ventila,

- skladišnih spremnik,

- ispravnosti cjevovoda,

- ispravnosti elektro opreme.

### Plansko održavanje

Plansko održavanje čini niz periodičnih ispitivanja postrojenja i ugrađene tehnološke opreme. Plansko održavanje postrojenja i tehnološke opreme vrše služba održavanja te ovlašteni servisi u propisanim rokovima servisiranja. Tlačno ispitivanje skladišnih spremnika i sigurnosnih ventila vrše ovlaštena društva o čemu se izdaje atest o ispitivanju sigurnosti spremnika i sigurnosti ventila. Na temelju atesta, nadležni inspektorat za posude pod pritiskom vrši inspekcijski pregled spremnika i pripadajuće opreme i izdaje rješenje odnosno certifikat o upotrebi spremnika i i sigurnosnih ventila. zapisnici, atesti i certifikati se čuvaju u arhivi investitora. Spremnik se mora podvrći kontrolnom ispitivanju svakih pet godina. U sljedećoj tabeli dati su rokovi za periodični pregled postrojenja i pripadajuće opreme.

Tabela 2. Rokovi periodičnih pregleda postrojenja i opreme

| Naziv postrojenja ili opreme | Rokovi pregleda i kontrole |
| --- | --- |
| Zračni kompresori | Prema uputstvu proizvođača |
| Turbine | Prema uputstvu proizvođača |
| Pumpe | Prema uputstvu proizvođača |
| Instrumentacija | Jednom mjesečno |
| Analizatori | Jednom sedmično |
| Manometri | Jednom godišnje |
| Transmiteri | Jednom godišnje |
| Regulacioni ventili | Prema uputstvu proizvođača |
| Sigurnosni ventili | Jednom godišnje |
| Molekularna sita | Jednom godišnje |
| Ventili na molek. sitima | Jednom u dvije godine |
| Sve zatvorene posude | Jednom u pet godina |
| Zaštitna i PP oprema | Prema zakonskim odredbama |

## Plan upravljanja u vanrednim situacijama

Prema odredbama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Sl. novine FBiH“, broj 64/09) i Zakona o zaštiti od požara ZE-DO Kantona („Sl.novine ZE-DO Kantona", br.4/04) svaki zaposlenik ili drugo lice koje je primijetilo požar dužno je pristupiti njegovom gašenju ukoliko je u mogućnosti bez opasnosti za svoj život, život drugih zaposlenika ili lica koja se zateknu u području djelovanja požara. U slučaju da sam zaposlenik ne može ugasiti požar ili otkloniti uočenu opasnost, obavezan je pozvati zaposlenike sa najbližih radnih mjesta i bez odlaganja izvijestiti najbližeg rukovodioca o nastaloj pojavi. Ako se ocijeni da se požar ne može ugasiti ili spriječiti pojava i da prijeti opasnost od daljeg širenja, hitno se poziva najbliža vatrogasna jedinica, obavještavajući je o mjestu izbijanja požara i obimu požara.

Vanredni slučaj je događaj sa štetom po kompaniju koji zahtjeva brzu reakciju, kako bi se zaustavilo širenje posljedica tog događaja. Vanredna situacija je situacija koja nastaje kod vanrednog slučaja.

Vanredni događaji, koji u principu zahtjevaju evakuaciju i saradnju eksternih spasilačkih službi su:

- Nesreća sa teškom povredom uključene osobe/osoba,

- Radna nesreća sa štetom na radnoj opremi, koja prouzrokuje kraći ili duži prekid u proizvodnji,

- Požar ili eksplozija,

- Curenje otrovnog plina,

- Saobraćajna nesreća vozila za transport plinova,

- Prirodna katastrofa (zemljotres, poplava),

- Druge nesreće ili događaji koji zahtjevaju evakuaciju svih prisutnih u pojedinačnom pogonu,

- Druge nesreće ili događaji koji neposredno utiču na okolinu.

Plan upravljanja u vanrednim situacijama treba da odgovori na zahtjeve u slučajevima predvidljivih vanrednih situacija te da pruži neophodna znanja zaposlenom osoblju koje će u skladu sa objektivnim mogućnostima smanjiti utjecaj nesreće. Odgovorno djelovanje je jedan od prioriteta Grupacije Messer.

Plan za vanredne situacije je strukturirani plan za utvrđivanje lokalno neophodnih mjera, koje garantuju sigurnost personala i pogona nakon neke vanredne situacije, npr: požara, eksplozije, nesreće, terorističkog napada, prirodne katastrofe itd. Kompleksnost plana zavisi od opasnosti i veličine pogona.

Ukoliko se požar rasplamsao hitno se poduzimaju mjere spašavanja zaposlenika čiji je život u opasnosti, a nakon toga imovine ugrožene požarom. Ukoliko dođe do povreda uzrokovanih požarom, povrijeđeni zaposlenici ili druga lica koja su se našla u krugu dejstva moraju se prebaciti do najbliže zdravstvene ustanove. Kada stigne vatrogasna jedinica rukovođenje akcijom gašenja preuzimaju članovi vatrogasne ekipe.

Cilj Plana za vanredne situacije je obezbjeđenje svim zaposlenicima i (posjetiocima) dovoljno informacija o ispravnom postupku u vanrednoj situaciji u pogonu.U ovom planu se opisuju potrebne mjere za evakuaciju u slučaju vanredne situacije u pogonu kao i rad na koordinaciji tima za vanredne situacije, da bi se smanjile ili sasvim izbjegle povrede osoba i/ili materijalna šteta. Plan predviđa uspostavljanje komunikacijskih veza sa nadležnim lokalnim službama (vatrogasci i policija) i sa kriznim timom.

Opšti zahtjevi plana za vanredne situacije su:

- Svi zaposlenici moraju biti obučeni o sadržaju i primjeni plana za vanredne situacije. Plan se mora objasniti svim novim zaposlenicima u toku uvodne obuke.

- Sve obuke moraju biti dokumentirane i moraju se ponavljati radi podsjećanja u vremenskim periodima koje utvrđuje rukovodilac u pogonu.

- Efektivnost plana za vanredne situacije se mora redovno osiguravati kroz funkcionalnu provjeru (najmanje jednom godišnje).

- Svi planovi za vanrednu situaciju moraju sadržavati tlocrt pogona u kojem su navedene tačke okupljanja, izlazi za vanredne situacije, vatrozaštitna i sigurnosna oprema.

- Planovi za vanredne situacije se moraju preispitivati jednom godišnje i moraju se kratkoročno prerađivati nakon neke bitnije promjene u pogonu koja utiče na efektivni postupak plana (npr. u slučaju upotrebe objekata u druge svrhe).

- Svi planovi za vanredne situacije moraju sadržavati listu alarmiranja s imenima i telefonskim brojevima zaposlenika u timu kojima su dodijeljeni odgovarajući zadaci. Oni moraju sadržavati telefonske brojeve službi npr. vatrogasaca, hitne pomoći, policije i ljekarski savjetodavnih centara.

- Mora se uspostaviti hitna telefonska linija dostupna 24 sata dnevno i 365 dana godišnje.

- Da bi se zagarantovala aktuelnost, lista za alarmiranje se mora redovno aktuelizirati.

- Plan za vanredne situacije mora sadržavati jednoznačne i precizne upute za tim za vanredne situacije, koje određuju tačne mjere u slučaju požara na lokaciji. To je važno za evakuaciju dijela pogona, osiguranje procesa, a prije svega za zaposlenike u nesreći.

- Plan za vanredne situacije sadrži detaljne podatke o lokciji, neophodne opreme za vanredne situacije kao i zahtjev da se provjeravaju kompletnost, dostupnost i stanje opreme (npr. aparati za gašenje požara, crijeva za gašenje, oprema za prvu pomoć, itd.).

- Sve lokacije moraju (za slučaj vanrednog slučaja na lokaciji) imati alarmni sistem za upozoravanje personala. Alarmni sistem se mora provjeravati u redovnim razmacima utvrđenim planom za vanredne situacije.

- Plan za vanredne situacije mora sadržavati upute za personal da izbjegavaju nepotrebne lične rizike u svojim postupcima u vanrednim situacijama.

- Plan za vanredne situacije sadržava postupke za evakuaciju pogona, utvrđena mjesta okupljanja i metodu koja nakon evakuacije jednog područja osigurava da su sve osobe napustile to područje.

- Za slučaj kompletne evakuacije Messerovog pogona, plan za vanredne situacije mora upućivati na nadležni krizni menadžment plan.

- Bitni dijelovi plana za vanredne situacije (npr. upute za evakuaciju, telefonski brojevi u slučaju vanrednih situacija itd.) moraju biti izvješeni na prigodnim mjestima u pogonu. Pisani plan za vanredne situacije mora uvijek biti na raspolaganju. Ovdje moraju biti opisane aktivnosti i postupci za eksterne zaposlenike, dostavljače ili posjetioce, koji eventualno mogu biti prisutni na lokaciji u trenutku događaja.

Plan za vanredne situacije koristi se u slijedećim vanrednim situacijama:

- u slučaju teške nesreće (također i sa smrtnim ishodom),

- u slučaju da je potrebna evakuacija i

- u slučaju da je potrebna pomoć spasilačkih službi, vatrogasaca ili policije.

Tabela 3. Područje odgovornosti

| R. br. | Osoba | Odogovornost |
| --- | --- | --- |
| 1. | Direktor | Odgovoran da se u kompaniji izradi plan za vanredne situacije za sve pogone |
| 2. | Inženjer za tehniku i proizvodnju | Odgovoran za izradu pisanog plana za vanredne situacije, kao i provjeru dokumenata, reviziju i sprovođenje plana za vanredne situacije te može prenijeti pojedinačne zadatke na kompetentnog zaposlenika, ali odgovornost za odobrenje i sprovođenje plana |
| 3. | SHE | Učestvuje u izradi plana za vanredne situacije i kontroliše njegovo sprovođenje |
| 4. | Zaposlenici | Odgovorni za poštivanje mjera koje su za njih propisane u planu za vanredne situacije |

### Alarmiranje

Tok alarmiranja organizovan je tako da se ni u kojem slučaju vrijeme ne gubi bespotrebno. Naročito alarmiranje hitno potrebnih spasilačkih službi (spasilačke službe u pogonu/javni vatrogasci/hitna pomoć) mora biti što jednostavnije organizovano i mora se odvijati što je moguće više automatski.

Alarmna lista smještena je na vidnoj lokaciji pogona. Vatrogascima se obavezno predaje jedan primjerak alarmne liste, kako bi u slučaju akcije van radnog vremena imali na raspolaganju sve potrebne telefonske brojeve i kako bi mogli obavijestiti predstavnike kompanije.Predstavnici kompanije (rukovodilac u pogonu) posjeduje listu svih zaposlenih osoba koje su obučene da djeluju u internom timu za vanredne situacije.

Tok alarmiranja zavisi od pojedinačnog slučaja i posljedica tog događanja. Na sljedećim slikama prikazani su tokovi alarmiranja pri raznim vanrednim situacijama.

Zaposlenici Obavještavanje

na licu mjesta

Lokalno obavještavanje o opasnosti putem sirene

Interni spasilački timovi TIM ZA VANDREDNE SLUČAJEVE

Rukovodilac lokacije

Vođa (SHEQ)

Radna sigurnost

Vođa / prodaja

Vođa / tehnika

Poslovno rukovodstvo

Obavještavanje u skladu sa alarmnim planom (A1, A2 i A3)

Vatrogasci

Hitna pomoć

Policija

Radna inspekcija

Saradnik SHEQ

Kriza

Krizni plan

U skladu sa planom alarmiranja obavještenje za organe vlasti (A1;A2;A3)

Grafikon 4. Tok alarmiranja pri požaru ili eksploziji

Tabela 4 prikazuje listu osoba osposobljenih za angažovanje u timu za pojedinačne funkcije/zadatke u okviru tima za vanredne slučajeve.

Tabela 4. Lista osoblja sposobna za djelovanje u vanrednim slučajevima

| Funkcija | Ime 1 (prioritet) | Ime 2 (rezerva) | Ime 3 (rezerva) |
| --- | --- | --- | --- |
| Koordinator za vanredni slučaj | Avdo Dedić | Denis Butigan | Denis Otašević |
| Koordinator za evakuaciju | Ismir Terzić | Avdo Dedić | Denis Butigan |
| Koordinator za akciju/vođa tima | Ismir Terzić | Avdo Dedić | Denis Butigan |
| Nadgledanje postupka | Avdo Dedić | Ismir Terzić | Denis Butigan |
| Osoba koja zna koristiti aparat za gašenje požara | svi | svi | svi |
| Osoba koja zna pružiti prvu pomoć | svi | svi | svi |

Tabela 5. Nivoi obavještenja

| Alarmni nivo | Karakterizacija i razgraničenje događaja i njihovih posljedica | Mjere |
| --- | --- | --- |
| A1 | - Nema uticaja van granica pogona. - Nema neposredno prijeteće opasnosti po ljude i okolinu. (Štetu može ukloniti personal u pogonu. Osoba odgovorna u pogonu ima rukovodstvo. U ovo spadaju i događaji kod kojih prema vani ne postoji opasnost, ali susjedi mogu primjetiti i smatrati opasnom (npr. glasni zvukovi, slabiji miris). | - Alarmiranje internih spasilačkih službi - Međusobno obavještavanje Investitora, policije i vatrogasaca. - Nisu potrebne mjere organa vlasti za borbu protiv opasnosti. |
| A2 | - Ne mogu se isključiti utjecaji van granica pogona. - Postoji neposredna opasnost po ljude i okolinu. (Osoba odgovorna u pogonu odnosno vođa vatrogasaca imaju veliku odgovornost. U ovo spadaju i događaji kod kojih se može konstatovati veliko i konstatno djelovanje mirisa, ali zdravlje nije ugroženo). | - Alarmiranje internih spasilačkih službi. - Obavještavanje eksternih spasilačkih službi. - Usaglašeno obavještavanje pogođenog stanovništva od strane organa vlasti. - Ograničene mjere organa vlasti. |
| A3 | - Vjerovatno će doći do ili već postoji ugroženost ljudi ili materijalnih sredstava i okoline van granica pogona. (Za koordinaciju spasilačkih aktivnosti zaduženi su nadležni organi vlasti). | - Mjere kao pod A2. - Angažovanje izvršnih vatrogasaca i hitne pomoći unutar i/ili van pogona. - Upozorenje za pogođeno stanovništvo putem organa vlasti. - Alarmiranje okolnih pogona. |

### Obaviještavanje organa vlasti

U svakom slučaju javnost se mora informisati objektivno, bez nagađanja o uzrocima nesreće.Sa informacijama se ne smije prenagliti prije eventualne istrage organa vlasti i one moraju biti pismeno konstatovane.

Državno tužilaštvo, policija i neki upravni organi (npr.organ za zaštitu okoline) imaju pod izvjesnim pretpostavkama pravo da uđu na lokaciju i bez odobrenja rukovodstva kompanije. Sljedeće upute odnose se samo na slučajeve u kojima se sprovode pretresi, zapljene ili saslušavanje. One ne vrijede npr.za kontrolne posjete organa iz struke, građevine ili vodovoda.

Od službenika treba tražiti da pokaže službenu iskaznicu sa slikom i pitati ga koja je svrha njegove posjete i na koje kažnjivo djelo se sumnja. O ovome odmah obavijestiti poslovno rukovodstvo. Ne davati nikakve izjave o događaju. Niste obavezni davati informacije, dokumentaciju ili sudjelovati na neki drugi način. Službenik mora uvijek biti u pratnji. Dešava se da službenik povodom pretresa pokušava da dobije informacije direktnim saslušavanjem osoba u pogonu.

Prema policiji uopšte ne postoji obaveza davanja iskaza, prema tužilaštvu postoji – ukoliko se ne iskoristi pravo suzdržavanja od iskaza – samo u prisustvu advokata od ličnog povjerenja. Osobe dakle treba radi očuvanja svojih prava odbiti ispitivanje na licu mjesta dok god se ne obavijesti advokat koji onda može biti prisutan prilikom saslušanja.

Napraviti kopije svih dokumenata koji se trebaju donijeti i neka vam službenici daju potvrdu sa detaljnim opisom svih dostavljenih dokumenata.

### Tim za vanredne slučajeve - radna grupa

Tim za vanredne slučajeve ili interna radna grupa je grupa zaposlenika u pogonu koji su specijalno obučeni za posebne zadatke u slučaju vanredne situacije (primjer: korištenje uređaja za disanje, aparata za gašenje požara, kutije za prvu pomoć). Oni su odgovorni za mjere koje se trebaju sprovesti da bi se savladala vanredna situacija. U slučaju rada u smjenama (jutarnja, popodnevna i noćna smjena) svaka smjena mora oformiti jednu radnu grupu.

NAPOMENA:

Sve osobe koje ne spadaju u tim za vanredne slučajeve su obavezne da se ravnaju po uputama tima za vanredne slučajeve koji preuzima komandu. Tako članovi tima za vanredne slučajeve mogu angažovati neke zaposlenike kao i narediti evakuaciju pogona i okupljanje na mjestu okupljanja.

Važne funkcije i područja odgovornosti radne grupe za vanredne slučajeve izgledaju kako slijedi:

- Koordinator za vanredne slučajeve vrši superviziju nad događajem uključujući kontrolu na licu mjesta i komunikaciju sa osobama iz tima za vanredne slučajeve koji imaju ovlaštenja da daju upute. Osoba na ovoj funkciji mora biti rukovodno lice u pogonu. Njena odgovornost se prostire ne samo na direktnu saradnju sa nadležnim organima vlasti na komunalnom nivou, nego i na kantonalnom i državnom. Koordinator nosi glavnu odgovornost da je u svako doba moguća komunikacija sa vođom tima i ostalim osobama u timu koje imaju ovlasti za davanje uputa.Dotično lice treba i da preuzme odgovornost za koordinaciju svih informacija o aktuelnom događaju i ima pravo da sazove dogovore i skupove u vanrednom slučaju. Mjere koje imaju za koordinatora najviši prioritet su:

- obavještavanje lokalnih vatrogasaca i policije, uz davanje podataka o imenu firme, adresi i vrsti događaja,

- uspostavljanje kontakta sa centralnom upravom (ako je prikladno) uz informacije o događaju, sa službom nadležnom za sigurnost, zdravlje i okolinu i uz podatke o tome da li ta služba treba da poduzme mjere i da li je bilo povrijeđenih ili ne.

- Koordinator za evakuaciju je odgovoran da osigura da sve osobe sigurno napuste objekat (osim tima za vanredne slučajeve), da se nađu na predviđenom mjestu okupljanja, kao i da prozivanjem konstatuje da su svi zaposlenici koji nisu predviđeni za djelovanje u vanrednoj situaciji.

- Vođa tima nadgleda sve potrebne korake u akciji i sprovodi što je moguće veću redukciju štete po ljude i materijalne štete. On je neposredno odgovoran za komunikaciju i besprijekornu saradnju sa pozvanim lokalnim vatrogasnim i spasilačkim timovima.

Vođa tima se mora pobrinuti da spasilački timovi imaju brz pristup slijedećoj opremi/uređajima:

- crijevo za gašenje požara,

- aparati za gašenje požara,

- uređaji za disanje,

- stanica za neutralizaciju/čišćenje hemikalija,

- ormarić za prvu pomoć.

Vođ atima je nadležan za nadgledanje postupka. Ovdje se mora osigurati da se poduzmu slijedeće mjere u zavisnosti od težine događaja:

- osiguranje svih vodova zemnog plina koji vode do objekta,

- osiguranje svih ventila za upravljanje procesima,

- osiguranje postrojenja za snabdijevanje električnom energijom,

- osiguranje ventila na cisternama za zapaljive plinove,

- uklanjanje teretnih vozila sa lokacije.

NAPOMENA: u zavisnosti od veličine pogona obje funkcije se mogu prenijeti na jednu osobu; međutim preporučuje se, ako ima dovoljno personala, da se odgovornost prenese na dvije osobe.

Interni vatrogasac: Osoba obučena da koristi opremu odnosno da smije gasiti razne vrste požara sa aparatom za gašenje požara.

Prvu pomoć: pružaju dodatno obučene osobe.

### Akustični alarm

Postojeće postrojenje raspolaže sistemom čiji se alrmni signali razlikuju od govornih signala. Svaki zaposlenik je upoznat sa značenjem alarma i odgovarajućim mjerama. Ovi alarmi ne podrazumijevaju prodajne biroe van pogona i pojedinačna prodajna mjesta/plinske centre van pogona , koji su smješteni van pogona. Ovi alarmi nisu identični sa alarmima u proizvodnji (smetnje u proizvodnji) te su odvojeno smješteni.

### Spasilačka oprema

Na lokaciji postrojenja nalazi se i spasilačka oprema koja je locirana na vidnom mjestu i do koje je lahko pristupiti, a to su:

- Aparati za gašenje požara,

- Hidranti i ormarići sa hidrantskom opremom,

- Oprema za prvu pomoć,

- Oprema za disanje,

- Špinkler,

- Zaštitni tuš, koji u slučaju kontakta sa opasnom materijom služi za ispiranje tijela/dijelova tijela,

- Nosila,

- Ljestve,

- Posipni materijal u slučaju curenja opasnih tekućina.

Kompletna oprema je provjerena u skladu sa procjenom rizika.

Aparati za gašenje požara i hidranti sa hidrantskim ormarićima, špinkleri provjeravaju se minimalno jednom godišnje u skladu sa lokalnim zakonodavstvom. Također se vodi evidencija o redovnom provjeravanju.

Oprema za prvu pomoć smještena je u ormarićima za prvu pomoć.Ovi ormarići se konstantno opremaju i kontrolišu u skladu sa lokalnim propisima. Odgovorna osoba redovno provjerava te dopunjava nedostajuću opremu kao i opremu čiji je rok korištenja istekao.Na tlocrtima objekata, spratova obilježene su lokacije ormarića prve pomoći.

Oprema za disanje mora postojati u skladu sa procjenom rizika i lokalnim propisima. Zaposlenici moraju biti obučeni za ispravno korištenje opreme za disanje, i to mora biti dokumentovano. Prvu obuku sprovodi isporučilac opreme za disanje, zatim se mora imenovati osoba koja će preuzeti odgovornost za svaki uređaj i za periodično izvođenje obuke, koja se mora održati najmanje jednom godišnje.Ova odgovorna osoba mora redovno provjeravati opremu za disanje (istek roka upotrebe sa zadnjeg održavanja spremnika komprimiranog zraka) i ona se brine za njeno redovno održavanje.

Zaštitni tuševi se kontrolišu minimalno dva puta godišnje, što se dokumentira.

Ljestve i nosila se čuvaju na dostupnom mjestu.Minimalno jednom mjesečno se mora kontrolisati da li je sve na predviđenom mjestu.

### Saradnja sa nadležnim komunalnim službama

Jednom godišnje se u svim pogonima u skladu sa planom za vanredne slučajeve provodi obilazak pogona sa predstavnicima lokalnih vatrogasaca i spasilačkih timova. U ovo se uključuju sve proizvodne oblasti, skladišne oblasti i skladišta materijala, kontrolne sobe, opšti tlocrt lokacije kao i razgledanje zaliha hemijskih proizvoda na lokaciji i razgovor o njima. Zahtjev za obilazak od strane vatrogasaca mora se predati u pismenom obliku. Nakon završetka obilaska odgovorna osoba mora pripremiti odgovarajuću zabilješku – gdje će se navesti i datum i vrijeme obilaska kao i uključene oblasti u pogonu –za akte.

Vatrogasci moraju imati gotov plan akcije za lokaciju, takozvani plan akcije u slučaju požara. Lokalni rukovodilac bi trebao pokušati da dobije kopiju tog plana i da je sačuva kod sebe.

### Akcione vježbe

Svi pogoni treba da u skladu sa ovim planom jednom godišnje sprovedu simulaciju nekog incidenta, u tom slučaju se objekat treba napustiti i treba alarmirati tim za vanredne slučajeve. Uz sve vježbe treba napisati protokol, uz navođenje vremena, datuma i osoba koje su učestvovale u simulaciji. Javnost treba informisati o ovakvim vježbama i oko pogona se trebaju postaviti oznake da se radi o vježbi.

### Obuka osoblja

Prije raspoređivanja na razne zadatke zaposlenici moraju dobiti obuku specifičnu za pogon ili za jednu oblast u skladu sa planom za vanredne slučajeve, prilikom koje se upućuju u mjere koje se moraju poduzeti u slučaju incidenta i obavještavaju o putevima za bježanje i mjestima za okupljanje u slučaju evakuacije. Ponovna obuka je potrebna čim dođe do promjena u pogonskom planu na lokaciji koje bi mogle ugroziti sigurnost personala u slučaju vanredne situacije.

Obuka tima za vanredne slučajeve se sprovodi u skladu sa zadacima pojedinačnih zaposlenika. Ovakva obuka je potrebna prije dodjele područja odgovornosti i mora se održati minimalno jednom godišnje radi osiguravanja stručne kompetentnosti.

### Aktualiziranje plana za vanredne slučajeve

Svi sastavni dijelovi ovog plana (etažni putevi za bježanje, telefonski brojevi za vanredne situacije, imenovanje tima za vanredne situacije i pismene upute) moraju se aktuelizirati jednom godišnje odnosno u roku od 48 sati nakon svake promjene koja ima uticaj na cjelovitost ovog plana.

### Mjesto i način čuvanja plana za vanredne situacije

Plan za vanredne slučajeve je vezan za dva dokumenta:

- za analizu rizika,

- za krizni plan.

Preporučuje se da se analiza rizika i plan za vanredne slučajeve čuvaju zajedno u jednoj fascikli, jer oni čine cjelinu koja sadrži važne podatke o opasnostima i o postupku u slučaju vanrednog događaja. Zbog mnogobrojnih revizija dobro je da postoje dva odvojena dokumenata, koja bi se međutim trebala čuvati na istom mjestu.

Jedan primjerak mora biti kod sljedećih osoba (primatelja):

- kod rukovodioca pogona,

- kod lokalnog rukovodioca za radnu sigurnost (rukovodilac za SHE/SHEQ),

- kod svih članova tima za vanredne slučajeve,

- u kontrolnoj sobi,

- kod drugih isturenih mjesta u organizaciji pojedinačnog pogona.

Krizni plan, koji stupa na snagu kada se jedan događaj prepozna kao kriza, je dokument koji se čuva kod specijalno za to odgovornih osoba.

### Informacije za vozače pri transportu opasnih materija

Ako je transportni tank ili spremnik oštećen, ili se sumnja na neke opasne utjecaje na njega, onda se mora postupiti u skladu sa instrukcijama ADR-a za opasnosti, instrukcije se moraju nalaziti u vozačevoj kabini.

### Mjere za obezbjeđenje dokaza

U zavisnosti od vrste i težine nesreće i posljedica koje se očekuju, na mjestu nesreće neophodno je obezbjediti dokaze, što je u interesu vozača. Trebaju se uraditi slijedeća istraživanja (i prilikom policijskog uviđaja):

- Zabilježiti imena i adrese svjedoka, čak i ako se čini da su njihove izjave negativne.

- Zabilježiti marku, registarsku oznaku i posebnosti vozila koja su učestvovala u nesreći kao i osiguravajuća društva.

- Utvrditi lično stanje vozača(da li je oštećen tjelesno ili na neki drugi način).

- Ako su uključeni stranci pogledati zelenu kartu.

- Napraviti skicu mjesta nesreće sa mjerama; u to spada: tok ceste, saobraćajni znaci, strelica sjevera, nagib, kuće, ugao gledanja, tragovi, itd.,

- Skicirati stanje učestvujućih vozila, tragove, položaj osoba, krhotine, predmete, barice sa uljem, itd.,

- Zabilježiti doba dana, stanje ulice, vremenske uslove (npr. vidljivost, padavine, položaj sunca, temperaturu, itd.).

- Kod drugog učestvujućeg vozila obratiti pažnju na nedostatke: stara oštećenja, gume, stakla, svjetla, žmigavci, opšte stanje.

### Mjere prije nastavka vožnje

Pažljivo provjeriti radnu i saobraćajnu sigurnost vlastitog vozila, naročito kočnice, upravljač, gume i sedlasti kuplung kod tegljača.

### Mjere u slučaju da je potrebno spašavanje ili šlepanje vozila

Zatražiti instrukciju od nadležnog rukovodioca, ako to nije moguće, prije davanja naloga za šlepanje zatražiti cjenovnik i postići dogovor sa fiksnim troškovima. Zabilježiti vrijeme dolaska vozila za šlepanje; pitanje troškova treba razjasniti unaprijed i u slučaju da policija pozove firmu za šlepanje. Sprovesti sigurnosne pripreme uz naročitu pažnju na sadržaj tanka.

### Ponašanje prema reporterima nakon nesreće

Saobraćajne nesreće se nemogu u potpunosti isključiti ni kada postoji dobro obrazovanje i siguran stil vožnje. Ukoliko vozač dospije u takvu situaciju, mora računati sa tim da će ga ispitivati reporter.

Najvažnije osobine plinova se nalaze na posebnom listu, kojeg vozač može dati predstavnicima štampe. U interesu je vozača i kompanije da vozač ne daje informacije reporterima.

## Praćenje djelotvornosti (monitoring)

Praćenje planskog održavanja i opreme je pretpostavka za redovnu procjenu usklađenosti sa ciljevima sprječavanja nesreća većih razmjera. U slučaju da se prije planskog remonta postrojenja uoče neki nedostaci koji bi mogli izazvati prestanak rada postrojenja potrebno je odmah pristupiti obustavljanju rada istog i započeti uklanjanje uočenih nedostataka.

Ukoliko Investitor primijeti neke nedostatke u primjeni propisanih mjera dužan je odmah izvijestiti neposrednog rukovodioca za poduzimanje potrebnih mjera. Kontrola se mora raditi prije svake značajne modifikacije. U slučaju znatnih i relevantnih izmjena okolnosti u okruženju pogona, a kojim se ne dobije pravovremeno obavještenje od provodioca takvih izmjena, kontrola se mora provesti odmah nakon uočavanja početka provođenja izmjena ili modifikacija. Pri ocjenjivanju adekvatnosti Planova, uputstva i naredbi uzima se u obzir broj i pojava eventualnih nesreća u periodu od 12 mjeseci, a prije svega nesreće koje su prouzrokovane neuspjelim predviđenim mjerama.

## Audit i kontrola

„Messer“ grupacija je za sve svoje pogone pa tako i za pogon na lokaciji u Rajlovcu uradila audite - liste provjere (Check list 74/01/E General check list, Check list Nr.MH79-0711D08. Organization check list, Check list Nr. MH79-0711E07 Protection against fire, Check list Nr. MH79-0711E05 Gas filling station).

Na osnovu lista provjere vrši se kompletna provjera postrojenja od osnovnih podataka pa do svih elemenata postrojenja što se vidi iz osnovnih sadržaja.

Sistematsku ocjenu plana sprječavanja nesreća većih razmjera, te efikasnosti i primjenjivosti sistema sigurnosnog upravljanja potrebno je preispitati od strane menadžmenta u periodu od najduže tri godine. Pri značajnijim izmjenama tehnološkog procesa navedeni period se može skratiti. Navedeni plan se mora povremeno analizirati u cilju utvrđivanja njegove usklađenosti sa izvedenim stanjem, eventualnim modifikacijama i djelatnosti u predmetnom postrojenju, kao i efikasne primjene i mjere prevencije. Ukoliko se utvrdi neusklađenost plana sa tehnološkim procesom ili njegova manjkavost u provođenju u bilo kojem pogledu, potrebno je izvršiti korekciju istog u cilju postizanja efikasne primjene.

# Opis lokacije pogona i postrojenja

Postojeći pogoni i postrojenja Messer BH Gas d.o.o., P.J. Zenica nalazi se u ulici Bulevara Kralja Tvrtka I 17, Grad Zenica. Lokacija se nalazi u krugu postojećeg industrijskog kompleksa "Arcelor Mittal Zenica" d.o.o. Prema izvodu iz Urbanističkog plana ZDK lokacija na kojoj se nalaze postojeći kapaciteti Messer BH Gas nalazi se u privrednoj zoni Grad Zenice.

Prema Kopiji katastarskog plana postojeći pogoni i postrojenja Messer BH Gas, poslovna jedinica Zenica nalaze se na zemljištu označenom kao k.č. 290/298, 290/323, 290/315, 290/322, 290/295, 290/310, 290/313, 290/318, 290/287, 290/299, 290/302, 290/308, 290/316, 290/296, 290/307, 290/317, 290/319, 290/320, 290/300, 290/311, 290/301, 290/314, 290/536 i 290/542 K.O. Zenica I, područje grada Zenica.

Objekat kompleksa kisikane lociran je u sklopu Energetskog kompleksa.

Makrolokacijski gledano, postojeći pogon nalazi se na sjeverozapadnom dijelu šireg zeničkog gradskog područja. Najbliža naselja su Podbriježje, Gradišće i Tetovo. Najbliži vodotoci su: potok Rača, potok Siđe (zapadno od predmetne lokacije) i rijeka Bosna (koja se nalazi na 900 m istočno u odnosu na lokaciju pogon).

Teritorijom općine, praktično kroz grad, prolaze željeznička pruga i magistralni put M-17, odnosno budući autoput unutar saobraćajnog Koridora V-c. Prema važećoj kategorizaciji (Zakon o cestama FBiH, „Sl. novine FBiH“ broj 12/10) putevi se dijele na: magistralne, regionalne, lokalne i nekategorizirane.

Slika 2 prikazuje užu lokaciju pogona i postrojenja.

Slika 2. Uža lokacija pogona i postrojenja

Teren na kome su locirani objekti i radni prostori je ravan i stabilan. Do objekata i radnih prostora je omogućen prilaz internom drumskom saobraćajnicom i povezan je sa lokalnom saobraćajnom mrežom koja je povezana preko kapija br. IV i IX na gradske saobraćajnice.

Sa istočne strane kompleksa prolazi magistralna saobraćanica “Kapija IV – Mehanička radionica” a sa zadnje strane vrući kolosjek “Visoka peć – Čeličana II”. Međusobna rastojanja između objekata iznose min. 15 metara. Jedino je objekat Kisikane 2 prislonjen na postojeći objekat hemijske pripreme vode od kojeg je odvojena vatrootpornim zidom, vatrootpornosti većom od 2 sata.

Unutar kompleksa izgrađena je kružna saobraćajnica oko objekata tako da je obezbjeđen prilaz do svakog objekta. Veza na željezničke saobraćajnice nije predviđena. Ostali pogoni željezare, zagađivači vazduha, su na većoj udaljenosti te nemaju negativan utjecaj.

# Opis pogona i postrojenja

Na lokaciji industrijskog kompleksa "Arcelor Mittala Zenica" d.o.o. u Zenici, kompanija Messer BH Gas posjeduje sljedeće objekte za koje je izdata okolinska dozvola i to:

- Zgrada Kisikana 1,

- Zgrada Kisikana 2

- Kompresor za kisik, KTK -1 i

- Kompresor za kisik, KTK - 2.

U međuvremenu na lokaciji je izgrađen još jedan objekat za kojeg su ishodovane sve potrebne dozvole i to:

- Rashladni toranj i pumpne stanice sa sistemom za pripremu vode na lokaciji ASU Zenica

## Kisikana 1

Unutar zgrade "Kisikana 1" instalirana je sljedeća oprema:

- Kontrolna soba,

- UPS (Sistem neprekidnog napajanja),

- PLC (Programibilni logički kontroler),

- Trafo stanica i

- Kompresori manjeg kapaciteta (2 kom.).

Slika 3. Šematski prikaz pogona "Kisikana 1"

## Kisikana 2

Unutar zgrade "Kisikana 2" instalirana je sljedeća oprema:

- Glavni kompresor zraka,

- Booster turbina sa Booster naknadnim hladnjakom (2 seta, u blizini Cold – boxa),

- 2 seta pumpi za vodu za DCAC i rashladni toranj i

- Kontejner sa opremo za analizu.

Osnovni gabariti zgrade je pravougaoni prostor u osnovi, dimenzija 42,0 m (7 rastera po 6,0 m) x 18,0 m (3 rastera po 6,0 m). Na ovome prostoru nema središnjih stubova niti pregradnih zidova. Njemu je dodat jedan mali pravougaoni prostor (jugozapadni dio) dim. 2,5 m x 12,0 m. Slobodna visina u unutrašnjosti do mobilne kranske grede, iznosi cca. 8,5 m, a do krovne konstrukcije 9,6 m, što ujedno predstavlja i visinu stubova. Nosivu konstrukciju objekta čini čelična konstrukcija: čelični stubovi, grede i prostorna krovna rešetka. Krov je ravni, sa blagim nagibom prema dužim ivicama zgrade, radi odvodnjavanja oborinskih voda. Slojevi krova se sastoje od: ploča „Durisol“ laganog betona, tanjeg sloja cementnog maltera, slojeva ljepenke sa bitumenskim premazima i sloja šljunka (natopljen u bitumen). Svi nosivi stubovi su zaštićeni slojem betona/maltera. Dva stuba na istočnoj strani su dimenzija 80 cm x 20 cm, uređeni po sistemu čelične rešetke. Vanjski fasadni zidovi su izgrađeni od fasadne opeke u debljini 24 cm. Duž obje podužne fasade su dva nivoa prozora. Dimenzije karakrterističnog prozora iznose 536 cm x 240 cm. Nosivi konstruktivni sistem i vanjski zidovi i prozori se zadržavaju. Dio krovne konstrukcije u jednom rasteru potrebno je konstruktivno i građevinski adaptirati u smislu lake i brze demontaže – montaže. Iznad kompresora i njegovog motora izgrađen je otvor radi unosa opreme u zgradu i njenog remonta u potrebnim vremenskim razdobljima.

Pored zgrade "Kisikana 2" izgrađen je objekat za instalaciju sljedeće opreme (mašinsko - tehnološke):

- „ASU Cold Box“,

- Kolona – „CHill Tower“-a,

- Kolona – „DCAC“-a,

- Dvije horizontalne posude, tj. molekularna sita (Molsieve 1,2),

- Šest rezervoara za kisik i argon i

- Prateća platforma.

Vanjska mašinsko – tehnološka oprema je povezana sistemom cjevovoda koji su smješteni na cijevni most.

Kontrolna sala kao i elektro soba smještene je zgradi "Kisikane 1". Elektro soba je smještena u prizemlju u raniju prostoriju radionice. Ove prostorije su ventilisane i klimatizirane.

Slika 4. Situacioni prikaz zgrade "Kisikane 2" sa pratećom opremom

## Postrojenje za separaciju zraka (ASU)

Unutar postrojenja za separaciju zraka glavni produkt kiseonik u gasovitom stanju (GOX) se komprimira i cjevovodom transportira prema krajnjem korisniku "Arcelor Mittal Zenica" d.o.o. Zenica. Dio proizvedenog ukapljenog kiseonika smješta se u kriogene tankove.

Unutar pogona za separaciju zraka instalirana je sljedeća oprema:

- Cold – box za razdvajanje zraka, uključujući toplotne izmjenjivače i kolone za prečišćavanje,

- DCAC (hladnjak sa direktnim kontaktom) sa 2 seta pumpi za vodu,

- Hladnjak za isparavanje sa 2 seta pumpi za vodu,

- Jedinica melekularnih sita (2 absorber posude) sa električnim grijačem,

- Ventil sa prigušivačem zvuka,

- Zračni ulazni filter,

- Temelji za budući Box-ukapljivač i

- Jama vode za hlađenje.

Postrojenje razdvajanja zraka (ASU) proizvodi sljedeće proizvode:

- Gasoviti kisik:			16.000 Nm3/h

- Gasoviti azot:			2.000 Nm3/h

- Tečni kisik:			160 Nm3/h

- Tečni prečišćeni argon:		500 Nm3/h

U zoni duboko-pothlađenih rezervoara sa pumpama za punjenje mobilnih cisterni instalirana sljedeća oprema:

- 4 vakumski izolirana vertikalna rezervoara kisika, kapaciteta po 150 m3,

- Vertikalni vakumski izoliran rezervoar argona, kapaciteta 60 m3,

- Vertikalni vakumski izoliran rezervoar argona, kapaciteta 50 m3,

- Pumpa za punjenje tečnog argona,

- Pumpa za punjenje tečnog kisika,

- Back-up isparivač kisika sa LOX pumpom.

## Opis rezervoara za O2 i Ar

Na lokaciji postojećeg pogona i postrojenja izgrađeni su kriogeni rezervoari za skladištenje kisika i argona. Kriogeni rezervoar je podesan za održavanje ukapljenih plinova kao što su kisik, dušik ili argon i isporučuje se pod stalnim pritiskom. Rezervoar se sastoji iz dva suda: unutarnji sud, da drži ukapljene plinove i vanjski plašt od karbonskog čelika koji je konstruisan da održava vanjski pritisak.

Plašt rezervoara je cilindrični, vanjskog prečnika 3000 mm, debljine 15 mm. Dancad su duboka R=0,8D, debljine 15 mm. Aparat je vertikalne izvedbe, oslonjen preko stopa, koje su zavarene za plašt. Rezervoar je snadbjeven sistemom za vodeno hlađenje, kao i svim potrebnim priključcima. Izvedba rezervoara je u skladu sa JUS.M.Z2.600.

Tabela 6 prikazuje tehničke karakteristike kriogenih rezervoara.

Tabela 6. Tehničke karakteristike rezervoara

| Tehnički podaci |  |
| --- | --- |
| Maksimalni dozvoljeni radni pritisak (bar) | 18 |
| Normalni radni pritisak (bar) | 3-16,5 |
| Projektovana temperatura (°C) | -196 |
| Vakum (Pa) | 5 |
| Koeficijent punjenja | 95 |
| Dimenzije (prečnik, širina, visina) (mm) | Φ3000,3450, 12300 |
| Prazna težina (kg) | 26470 |
| Puna težina (kg) | 106840 |
| Kapacitet (m3) | 60 |
| Maks. brzina toka kod ispuštanja (Nm3/h) | 1000 |
| Nominalana brzina isparavanja | 0,19 |

Vertikalni rezervoari pod pritskom obješeni su unutar zaštitne obloge sa vakuumom i izoliran sa prahom perlita pod vakuumom (nezapaljiv izolacioni prah tj. mljevena ili ekspandirana vulkanska stijena sastavljena od 75% SiO2 i 15% Al2O3). Unutarnji sud je konstruisan od nehrđajućeg čelika i cjevovod je od neherđajućeg čelika, kao i zaštitni oklop za vakuum i postolje.

Rezervoar se puni tečnošću kroz spoj za punjenje na vrhu (LI) iz cisterne ili vezom za punjenje iz tank kamiona. Drenažni ventil linije punjenja koristi se da ventilira liniju punjenja u toku hlađenja linije punjenja i drenira tečni proizvod zaostao između spoja za punjenje i ventila punjenja nakon što je punjenje završeno.

Slika 5. Rezervoari za O2 i Ar

Tabela 7. Dimenzije rezrvoara za O2 i Ar

| Rezervoar | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O2 | 21184 | 1183 | 771 | 23118 | 2014 | Φ 3571 |
| Ar | 20000 | 830 | 820 | 21650 | Φ 3571 | - |

Slika 6. Shema rezervoara sa pratećom opremom

Investitor Messer BH Gas d.o.o. posjeduje Rješenja o upotrebi posuda pod pritiskom od strane Federalne uprave za inspekcijeske poslove Sarajevo, od dana 03.03.2016. g. za rezervoare (argon i tečni kisik) na lokaciji podružnice Zenica.

## Opis Cold Box-a (sistem za razdvajanje zraka)

Konstrukcija plašta „Cold-box-a“ čini čelićna konstrukcija sastavljena od rešetkastih segmenata dimenzija 2,4 m x 11,5 m odnosno 2,4 m x 10,4 m. Segmenti su sa vanjske strane zatvoreni čelićnim pločama debljine 10 mm. Međusobno povezivanje segmenata se vrši visokovrijednim vijcima i zavarivanjem. Dimenzije osnove „Cold-box-a“ na visinu od 0 do 11,8 su 12 x 7,2 m, a od 11,80 m do 15,40 m su 7,20 x 7, 20 m.

Konstrukciju temelja „Cold-box-a“ čini AB-ploča dimenzija 15 x 10,20 x 2,40 m oslonjena na 4 reda po 6 vbušenih šipova prečnika Φ100 cm. Donja kota šipova se nalazi na – 20 m. Nakon montiranja opreme i njenog zacijevljenja unutar, konstrukcija se puni perlitom.

Slika 7 prikazuje shemu Cold Box-a sa ostalom opremom postrojenja.

Slika 7. Shema Cold Box-a i pripadajuće opreme

## Rashladni toranj i pumpna stanica sa sistemom za pripremu vode

Messer BH Gas izgradio novi rashladni toranj, te pumpne stanice sa sistemom za pripremu vode, na lokaciji kompleksa Arcelor Mittal-a u Zenici, na zemljištu označenom kao k.č. br. 290/323 K.O. Zenica I, područje Grada Zenice. Za izgradnju istog ishodio je Odobrenje za građenje (Prilog 2. Odobrenje za građenje rashladnog tornja od dana 23.06.2020. godine) i Rješenje o vodnoj saglasnosti (Prilog 3. Vodna saglasnost od dana 18.02.2020. godine).

Na predmetnom lokalitetu izgrađen je rashladni sistem sa pratećim objektom pumpne stanice i pripreme vode, a koji se sastoje od dva rashladna tornja, kao i temelja i bazena za planirani treći dodatni rashladni toranj, istog tipa, kao i izgradnja pratećih objekata i infrastrukture.

Rashladni sistem sa dva rashladna tornja ukupnog kapaciteta 13,956 MW (2 x 6,978 MW) i mogućnosti proširenja sistema za još jedan toranj kapaciteta 6,978 MW. Ukupna rashladna voda u recirkulaciji iznosi cca 1200 m3/h (prva faza), odnosno 1800 m3/h u drugoj fazi. Sistem hlađenja je tzv. otvorenog kružnog tipa. Rashladna voda prinudno cirkuliše kroz izmjenjivače topline potrošača pogonjena pumpama, dolazi na rashladne tornjeve, gdje se rashlađuje i ponovo vraća u sistem. Tehnička voda za potrebe rashladnog sistema (prvo punjenje i dopuna) se obezbjeđuje iz hidrantske mreže Arcelor Mittal-a u Zenici.

Sirova voda (prvo punjenje i dopuna) koja dolazi na sistem će se pripremati u cilju uklanjanja suspendovanih materija, viška željeza, mangana i amonijaka.

Uz uklanjanja viška navedenih elemenata vršiti će se i dezinfekcija vode kao prevencija za stvaranje biofilma, dodavanjem biocida. Za sprečavanje nastajanja korozije i kamenca u sistemu, dozirati će se smješa hemikalija (inhibitor korozije + inhibitor kamenca). Sistem za pripremu vode će se sastojati od multimedijalnih filtera koji će biti ispunjeni pijeskom određene granulacije i masom za skidanje povećanog sadržaja mangana, željeza i amonijaka dozirnih sistema za doziranje inhibitora i biocida.

Predmetni objekat je u arhitektonskom smislu jedna funkcionalna cijelina dok je konstruktivno dilatiran tj. sastoji se od dva objekta međusobno dilatirana. Objekat bazena je kompaktna cjelina koja se može posmatrati kao dva dijela. U prvom dijelu se montiraju rashladni tornjevi a u drugom dijelu su cijevi za usis cirkulacionih pumpi. Oba spomenuta dijela se izrađuju od armirano vodonepropusnog betona.

Osnovne dimenzije bazena su: dužina 22,8 m, širine 9,04 m. Korisna dubina bazena je 1,6 m, tako da je količina vode u bazenu cca V = 300 m3.

Na uzdužnom zidu bazena prema pumpnom postrojenju ugrađuju se usisni cjevovodi nazivnog prečnika DN500 za svaku pumpu. Uz bočni zid bazena predviđena je prelivna cijev i cijev za pražnjenje bazena sa ventilom za zatvaranje. Predviđen je šaht neposredno do objekta u koji se uvodi cjevovod preliva, cjevovod pražnjenja bazena, odsoljavanja sistema, sabirne vode objekta nastale prilikom sapiranja unutrašnjosti pumpne stanice, voda odispiranja multimedijalnih i bočnih pješčanih filtera. Nakon ovog šahta predviđen je tipski trokomorni taložnik za suspendovane čestice kapaciteta 30 m3.

Slika 8. Prikaz pumpne stanice sa rashladnim tornjevima

Slika 9. Šematski prikaz rashladnih tornjeva

Za rashlađivanje predviđene količine vode u prvoj fazi predviđena su dva rashladna tornja proizvođača „Kelvion“ pojedinačnog kapaciteta 6.978 kW, tipaCMDI19 460-DMS-150-PS/2. U budućnosti investitor, ukoliko se ukaže potreba, predviđa ugradnju još jednog rashladnog tornja istog tipa. U ovoj konstruktivnoj fazi predvidjeti će se mjesto za dodatni rashladni toranj, priključci za dodatni oxidator vode, dodatne multimedijalne filtere i dodatnu recirkulacionu pumpu.

Rashladni toranj je tip sa indukovanom promajom i protusmjernim strujanjem. Vazduh se kroz žaluzine usisava uz pomoć aksijalnog ventilatora sa snagom na vratilu od 40,5 kW. Da ne bi došlo do prekomjernog odvlačenja-izbacivanja kapljica vode sa vazduhom, iznad ispune i mlaznica postavljeni su eliminatori kapi od istog materijala kao i ispuna. Kontrola obrtaja motora/ventilatora izvedena je preko frekventnih regulatora u zavisnosti od potrebe temperature ohlađene vode, čime se ujedno optimizira potrošnja električne energije i produžava radni vijek opreme. Rashladni tornjevi posjeduju i zaštitu od buke.

Materijal tornjeva je GRP (armirani poliester), PP i nehrđajući čelik. Iznad ventilatora ugrađena je zaštitna mreža od toplocinkovanog čelika. Pristup i rad na rashladnim tornjevima biće obezbjeđen penjalicama i zaštitnim platformama.

Slika 10. Šematski prikaz načina rashlađivanja vode na tornjevima

Slika 11. Prikaz izgrađenog rashladnog tornja

Uz objekat bazena rashladnih tornjeva, izgrađen je i objekat pumpnog postrojenja-stanice, dimenzija: osnove dužine A = 14,80 m, B = 10,10 m. Objekat se izvodikao dvije prostorije sa podom na koti +0,00 m. Prostor pumpne stanice se može podijeliti na dva dijela:

- Mašinski prostor sa pumpnim agregatima i hemijskom pripremom vode za dopunu sistema P=119,40 m2

- Elektro soba sa distributivnim i DCS elektro ormarom P=11,90 m

U mašinskom prostoru ugrađeni su pumpni agregati (2 komada za prvu fazu, sa mogućnošću ugradnje dodatne pumpe istih karakteristika za drugu fazu) i neophodne armature za rad istih. Sve pumpe se postavljaju na temeljne ploče.

Slika 12. Prikaz unutrašnjosti pumpne stanice

Razvod vode predviđen je čeličnim cjevovodima zaštićenimadekvatnom AKZ zaštitom, a razvod hemikalija UPVC cijevima sa potrebnim armaturama i fitinzima.

Za grijanje objekta hemijske pripreme predviđen je el. kalorifer čija je uloga da spriječi smrzavanje vode i hemikalija u slučaju dužih zastoja rada postrojenja.

## Opis elektro opreme

Postrojenje za separaciju zraka ASU napaja se sa 110 kV mreže preko dva postojeća transformatora 110/6 kV snage 31,5 MVA. Ova dva transformatora su smještena unutar industrijskog kompleksa Arcelor Mittal Zenica. Zračni kompresor MAC napaja se sa postojećeg odvoda u 6kV razvodnom ormaru. 6 kV razvodni ormar smješten je u trafostanici JUG. 0,4 kV razvod (LV razvodni orman) se dobija sa novog transformatora (LV transformator - trofazni suhi transformator u saglasnosti sa IEC 60076 sa reduciranim gubicima) 6/0,4 kV snage 2 MVA. Ovaj transformator lociran je u istoj prostoriji u kojoj se nalazi postojeći LV razvodni orman u objekti Kisikane 1.

### Zračni kompresor MAC

Zračni kompresor MAC napaja se sa 6 kV sihhronim elektromotorom. Motor se ujedno koristi za kompenzaciju faktora snage. Kompresor MAC se pokreće preko soft startera. Pokretanje kompresora se vrši pri zatvorenim ulaznim ventilima i otvorenim ventilima za propuhivanje ili ventilima na bajpasu.

Elektro motor za kompresor odabran je prema sljedećim uslovima:

- Vanjska instalacija,

- Ambijentna temperatura +40 oC,

- Kontinualan rad, način rada S1,

- Rashladni sistem: zrak/voda,

- Ležajevi: Klizni ležajevi i

- Klasa izolacije: F dizajnirana za B.

Maksimalni broj startanja motora iznosi 1.000 puta godišnje. Namotaji statora napravljeni su od bakra. Izolacija motora podesna je za rad u zoni sa agresivnim gasovima i parama sa velikim temperaturnim razlikama (mogućnost pojave kondenzacije).

### LV razvodni orman

LV razvodni napaja se sa LV transformatora. Vrijednost struje kratkog spoja iza transformatora iznosi I“k=50 kA.

LV razvodni orman selektiran je prema sljedećim uslovima:

- Struja kratkog spoja (1s trajanje):	ICW=50 kA

- Normalna struja na sabirnici:		3200 A

- Napon:					400/230V, 50 Hz

- Upravljački napon:			230V, 50 Hz

- Kontrolno/Indikacijski napon:		24V, DC

LV razvodni orman je totalno zatvoren, otvoren samo na vrhu (za ulaz kablova). Zaštitini sistem je TN-C-S (zaštitno uzemljenje sa odvojenom nulom N i uzemljenjem PE). Stupanj zaštite ormana iznosi IP 40. LV razvodni orman sastoji se iz više pojedinačnih ormana i testiran saglasno sa IEC 60439-1.

LV razvodni orman je podjeljen u četiri funkcionalna dijela:

- Sabirnički dio,

- Dio koji sadrži opremu (kasete),

- Dio za konekciju sa sabirnicom,

- Dio za ožičienje.

LV razvodni orman je koncipiran na način da u funkcionalnom smislu svi motori budu upravljani sa DCS-a.

### Neprekidno napajanje UPS

U slučaju potpunog gubitka električne energije, UPS (sistem neprekidnog napajanja) ima funkciju da obezbijedi napajanje za kontrolni sistem DCS, i urgentnu rasvjetu.

Glavne karakteristike UPS sistem će biti:

- Snaga:				30 kVA

- Autonomija:			15 minuta

- Rok trajanja baterija:		min 10 godina.

### Rasvjeta

Za rasvjetu puteva koriste se svjetiljke sa visokotlačnom živinom sijalicom tipa HME, 250 W. Sijalacije su montirane na stubovima visine 8m. Stupanj zaštite je IP 65, klasa 2. Prolazi u postrojenju između Cold Box-a, mašinske hale, rezervoara, molecular sive zone je osvjetljen sa fluoroscentnim lampama IP 65 snage 58 W, 230 VAC. Ove svjetiljke su monitirane na željeznu konstrukciju ili na fasadu objektu mašinske hale. Paljenje vanjske rasvjete se vrši preko foto ćelije.

Za unutrašnje osvjetljenje objekata koriste se flourescentne lampe IP 54 snage 58W, 230VAC, pored ovih svjetiljki za unutrašnju rasvjetu također se koriste reflektori sa sijalicama HME 400W, 230VAC sa stepenom zaštite IP 54.

U slučaju nestanka napona ili kvara na mreži, za osvjetljenje izlaza iz prostorije, iznad vrata su predviđene panik svjetiljke sa sijalicom od 11 W i autonomijom rada u slučaju nestanka napona, u vremenu od jednog sata. Na poklopac svjetiljke zalijepljen je „piktogram“ sa oznakom „IZLAZ“.

### Uzemljenje

Za uzemljenje zgrade kisikane predviđen je uzemljivač koji će se vezati s postojećim uzemljenjem željezare Arcelor Mittal Zenica. Trakasti FeZn 25x4 mm uzemljivač zgrade kisikane položen je u beton temelja u donjoj zoni temeljnih greda. Temeljni uzemljivač pokazuje odlične rezultate u pogledu odvođenja elektriciteta i izjednačavanja potencijala, a uz to praktično ima neograničen vijek trajanja. Uzemljivač u temelju položen je uz rub temelja i na svakih 2-3 m traka je zavarena za armaturu temelja. Međusobni spojevi traka sa uzemljenjem su ostvareni ukrsnim komadima.

Također, uzemljeni su svi metalni dijelovi električnih aparata koji nisu pod naponom, kao i metalne konstrukcije i ostale metalne mase u postrojenjima koje uslijed kvara mogu doći pod napon. Svi metalni dijelovi cjevovoda (ventili, prirubnice, zasuni i sl.) su prespojeni u jednu galvansku cjelinu i povezani sa uzemljivačem. Metalna konstrukcija niskonaponskih ormara je spojena željeznom pocinčanom trakom FeZn 25x4 mm na zbirni zemljovod na oba kraja. Kućišta niskonaponskih potrošača spajat će se na uzemljenje zaštitnim vodičem u sklopu napojnog kabla.

Na isti uzemljivač je spojena gromobranska instalacija pomenute zgrade. Sve sastave metala (fasade i krov) premostiti i spojiti u jednu galvansku cjelinu. Sistem instrumentacionog uzemljenja spojen je na postojeći sistem Instrumentacionog uzemljenja Arcelor Mittala Zenica.

## Opis opreme za smanjenje negativnih utjecaja

U procesu normalnog rada postrojenja za separaciju zraka ASU ne dolazi do značajnijih negativnih utjecaja na okoliš. Proizvodni proces ne proizvodi tehnološke otpadne vode, voda se koristi jedino za sanitarne uslove i hidrantsku mrežu. Također, emisija štenih plinova u okolinu ne postoji jer u precesu nema nikakvog sagorijevanja.

Na okoliš najveći negativni utjecaj imala je emisija buke prilikom rada kompresora, što je Investitor u proteklom periodu uspješno otklonio, na način što je oko kompresora izgradio zvučne izolacije u vidu specijalnih pregrada koja je i vatrostalna (Promatect), a također se izvršilo postavljanje prigušivača na oba kompresora.

Također do negativnog utjecaja na okoliš može doći u vanrednim situacijama i nesrećama kao što su npr. požar unutar postrojenja pri ćemu bi došlo do emisije štetnih plinova i materija u okolinu.

Kako bi se maksimalno smanjila mogućnost nastanka nesreća i incidenata na lokaciji pogona i postrojenja Investitor je instalirao savremeni sistem za mjerenje, regulaciju i upravljanje svih segmenata postrojenja i procesa. Pored na lokaciji je uspostavljen i sistem protupožarne zaštite pomoću kojega se posljedice izbijanja požara svele na minimum.

### Opis opreme za mjerenje i regulaciju

Postrojenje za separaciju zraka ASU je koncipirano tako da bude kompletno regulirano pomoću centralnog kontrolnog sistema DCS (Distributivni kontrolni sistem). Kompletno postrojenje je opremljeno instrumentacijom koja omogućava mjerenje neophodnih tehnoloških parametara (pritisak, temperature, nivoa, brzine, vibracija, aksijalnih pomaka ...). Informacije sa ovih davača će se vodi u razvodne kutije, a dalje prema kontrolnom sistemu DCS. Razvodne kutije su podjeljene u zavisnosti od tipa signala (temperatura, vibracije, brzina, analogija i digitalni signali ...).

Primarni cilj kontrolnog sistema je da vrši monitoring i kontrolu postrojenja za separaciju zraka. Ovaj sistem je tako koncipiran da omogučava dovoljan broj ulaza za vezivanje svih signala u cilju monitoringa i kontrole. Sistem je smješten u glavnoj kontrolnoj Sali CCR smještenoj u zgradi kisikane 1. Sistem je koncipiran tako da zadovolji sve kontrolne i nadzorne funkcije, pri tome zadovoljavajući visoki nivo pouzdanosti. Sistem posjeduje maksimalnu fleksibilnost i ima mogučnost jednostavnog proširenja sistema.

Glavne funkcije koje su zahtjevane od sistema:

- Akvizicija podaka,

- Vizuelni prikaz procesnih podataka i alarma,

- Automatska kontinualna kontrola,

- Štampanje izvještaja,

- Historijski zapis podataka,

- Prenos podataka prema eksternim sistemima.

Sistem se sastoji od slijedećih komponenti:

- Operatorski interface sa on-line i off-line funkcijama, vizuelni prikaz, kontrola i unošenje podataka,

- Ulazno izlazni dio (ulazno izlazni kontrolni sistem),

- Komunikacioni sistem,

- Električno napajanje,

- Ormari.

Pored ovih stanica sistem posjeduje i dva štampača za štampanje alarma i izvještaja. Sistem je povezan preko web servera i TCP/IP protokola i konektovan na LAN i internet mrežu, omogučavajući odgovornim osobama udaljeni nadzor sistema. Sistem je zaštičen od neovlaštenih pristupa firewall-om.

Slika 13. Sistem upravljanja postrojenjem

## Opis opreme za zaštitu od požara

U svrhu zaštite od požara predviđene su mjere i radnje za otklanjanje uzoraka požara, za sprečavanje nastajanja i širenja požara, za otkrivanje i gašenje požara. Analiza opreme postrojenja i potrebnih medija sa stanovištva mogućnosti izbijanja požara i eksplozije ukazuje da je opasnost minimalna. Glavna opasnost od izbijanja požara su tečni i gasoviti kiseonik. Ovaj proizvod, iako sam ne gori, podržava gorenje i u kontaktu sa organskim i/ili zapaljivim i eksplozivnim materijama može burno reagovati pri pojavi iskre ili bilo kakvog drugog izvora plamena.

Opasnost od požara i eksplozije za vrijeme rada postrojenja, kao i posljedica rada susjednih postrojenja na lokaciji je svedena na najmanju mjeru uz poštivanje sistema zaštite od požara i eksplozije.

### Opis Hidrantske mreže

Lokacija pogona i postrojenja opremljena je priključkom na postojeću hidransku mrežu koja je u funkciji kompletne lokacije industrijskog kruga Arcelor Mittala Zenica d.o.o. Pritisak u hidrantskoj mreži iznosi 2 bara.

Postojeća vanjska hidrantska mreža na lokaciji izvedena je kao prstenasti sistem oko građevina i postrojenja u neposrednoj blizini Kisikane 1, Kisikane 2 i postrojenja za separaciju zraka, a prečnika je DN 600.

Slika 14. Prikaz hidranta na lokaciji pogona i postrojenja

Gašenje eventualnog požara na prostoru postrojenja provodit će se s dvije strane. Kod gašenja eventualnog požara predviđa se upotreba zidnih hidranata. Prema potrebi, kod gašenja eventualnog požara predviđa se upotreba zidnih hidranata. Prema potrebi, kod gašenja eventualnog većeg požara, poziva se javjna profesionalna vatrogasna brigada grada Zenice sa stalnim dežurstvom.

Raspored zidnih hidranata u postrojenju kao i raspored S-9, S-50 i CO2 za gašenje početnih i malih požara prikazuje slika 15.

Slika 15. Hidrantska mreža na lokaciji postrojenja

Za potrebe ispitivanja ispravnosti hidrantske mreže na datom lokalitetu Investitor vrši periodične preglede u prostorima i krugu objekta. Zadnje ispitivanje izvršeno je od strane ovlaštene kompanije Multiteh Inženjering d.o.o. Zenica (Prilog 4. Zapisniku o ispitivanju ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenog sistema aktivne zaštite od požara).

Prema Zapisniku o ispitivanju ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenog sistema aktivne zaštite od požara (hidrantska instalacija) od dana 29.06.2022. godine zaključeno je da je postojeća hidrantska mreža u ispravnom i funkcionalnom stanju, te da zadovoljava tehničke uslove Pravilnika o tehničkim normativima za vanjsku i unutrašnju hidrantsku mrežu gašenja požara (Sl. novine FBiH, br. 87/11).

#### Vatrogasni pritupi

Dolazak vatrogasnih vozila do postrojenja osiguran je asfaltiranim prometnicama dimenzioniranim za sve vrste prometnih sredstava. Internim prometnicama omogućen je pristup vatrogasnim vozilima svim objektima na lokaciji pa tako i postrojenju Kisikane 1 i Kisikane 2.

Interne prometnice su propisane nosivosti (minimalno 100 kN osovinskog pritiska), i odgovarajućih radijusa zaokretanja vatrogasnih prilaza. Svi pristupi su vidljivo označeni oznakama sukladno BiH normama i stalno moraju biti prohodni u svojoj punoj širini.

### Sistem za dojavu požara

Sistem za dojavu požara u postrojenju „Kisikana 2“ integrisana je u postojeći sistem za dojavu požara u Arcelor Mittal Zenica. Izveden je s ručnim javljačima u standardne izvedbe. Javljači su postavljeni na vanjske zidove objekta. Svi su javljači istoga tipa i načina montaže i svi su označeni svojim tehnološkim oznakama. Svi javljači su povezani s postojećom vatrodojavnom centralom za čitavu lokaciju pogona Arcelor Mittal Zenica. Sistem za dojavu požara postrojenja „Kisikane 2“ povezani su sa postojećim komandnim centrom za prijem dojave požara kompanije Arcelor Mittal Zenica.

### Oprema i sredstva za gašenje požara

Potreban broj, vrste i veličina vatrogasnih aparata za zaštitu postrojenja „Kisikane 2“ određen je na osnovu proračuna specifičnog požarnog opterećenja objekta, tj. požarnog opterećenja i površine građevina.

Predviđena su sljedeća sredstva za gašenje požara:

- ST-6:		7 kom.

- S-6:		3 kom.

- S-9:		2 kom.

- ST-9:		9 kom.

- CO2 - 5:		32 kom.

- ST-50:		1 kom.

Aparati su postavljeni na uočljivim i lako dostupnim mjestima objekta koji se štiti. Međusobna udaljenost aparata je manja od 20 m u skladu sa važećim propisima.

Za potrebe ispitivanja protivpožarnih aparata za početno gašenje požara na datom lokalitetu Investitor vrši periodične preglede u prostorima i krugu objekta. Zadnje ispitivanje izvršeno je od strane ovlaštene kompanije Multiteh Inženjering d.o.o. Zenica (Prilog 5. Zapisniku o ispitivanju protivpožarnih aparata za početno gašenje požara).

Prema Zapisniku o ispitivanju protivpožarnih aparata za početno gašenje požara od dana 29.06.2022. godine zaključeno je da postojeći protivpožarni aparati svi ispravni i mogu se koristiti u periodu od 6 mjeseci od dana servisiranja.

## Opis tehnološkog procesa

Opis proces odnosi se na procesne jedinice potrebne za komprimiranje, pothlađivanje i toplo prećišćavanje, a koje skupa sačinjavaju postrojenje za hlađenje i razdvajanje zraka.

Nakon što se prašina i onečiščenja zraka prečiste zračnim filterom (F1000), zrak se komprimira glavnim kompresorom zraka (V1100) na oko 6,2 bara.

Obrađeni zrak se potom proslijeđuje u hladnjak sa direktnim kontaktom DCAC (W1301), gdje se hladi u dvije faze:

- sa normalnom rashladnom vodom, i

- sa rashladnom vodom iz rashladnog tornja (W1401) dodatno pothlađenoj u jedinici za rashlađivanje (W1200).

Normalna rashladna voda se uzima iz sistema za rashlađivanje vode i potom se iz DCAC pumpa pumpama u srednju sekciju DCAC. Rashlađena voda iz rashladnog tornja se pumpa preko rashladne jedinice na vrh DCAC pomoću pumpi rashladnog tornja.Zagrijana rashladna voda se sakuplja na dnu DCAC i vrća u rashladni toranj.

Potom zrak ulazi u jedan od dva adsorbera sa molekularnim sitima u kojem se voda, ugljendioksid i većina ugljikovodika redukuju na veoma nisku koncentraciju. Ove posude sadrže unutrašnje filtere koji uklanjaju svaku molekulu sitnog materijala koja je mogla ući u zraćni tok.

Dok jedan adsorber prečišćava zrak, druga adsorber posuda radi u regeneracionom ciklusu. Kao gas za regeneraciju se koristi neočišćeni azot iz Cold-boxa. Tokom koraka regeneracije, gas se prvo zagrijava električnim zagrijačem a potom ispira vodu i CO2 iz molekularnog sita.Tokom perioda hlađenja adsorbent se rashlađuje neočišćenim suhim gasnim azotom. Nakon završetka sekvence regeneracije, adsorbent se komprimira prije prelaska u ciklus adsorpcije.

Mali dio suhog i čistog zraka nakon molekulskog sita se uzima kao instrumentacijski zrak. Nakon prolaza kroz molekularno sito adsorpcijskog sistema, zračni tok se razdvaja. Veći dio prolazi do glavnog toplotnog izmjenjivača gdje se ohladi povratnim proizvodom i tokom neočišćenog azota, prije nego što prođe kao napajanje do kolone visokog pritiska (HP).

Manji dio prolazi prema dodatnoj zračnoj kompresorskoj sekciji jedinice Booster Turbine gdje mu se podiže pritisak. Potom se hladi u rashlađivaču i ohlađen se upućuje u glavni toplotni izmjenjivač. Zračni tok na tački zasićenja pod visokim pritiskom prolazi od izmjenjivača do sekcije turbine u jedinici Booster turbine, gdje mu se reducira temperatura i pritisak. Potisna struja iz turbine se hladi kisikom u podhlađivaču i prolazi kao napojni tok u kolonu niskog pritiska (LP).

Linija ubrizgavanja tečnog azota se uključuje na mjestu gdje se tečni azot iz rezervoara ubrizgava u vrh LP kolone da obezbjedi potrebno hlađenje na postrojenju za separaciju zraka, ako bi se jedinica Booster Turbine isključila u toku normalnog rada postrojenja. U HP koloni se odvija primarno razdvajanje zraka na vršnu frakciju čistog azota i na frakciju sirovog tečnog kisika.

Vršni tok azota prolazi kroz rebojler kondenzator gdje se u potpunosti kondenzira tečnim kisikom (koji je na temperaturi ključanja) iz LP kolone. Dio kondenziranog azota se hladi u međuhladnjaku čistim i neočišćenim azotom niskog pritiska i prolazi kao čisti refluks u LP kolonu. Preostali kondenzirani azot se vraća kao refluks prema HP koloni.

Tok sirovog tečnog kisika, prolazeći iz korita HP kolone, hladi se u međuhladnjaku čistim i neočišćenim azotom niskog pritiska. Veći dio izdvojenog toka ekspandira u LP koloni. Ostali dio toka prolazi prema dijelu kondenzatora kolone prema sirovom argonu i isparava u vršnom kondenzatoru kolone sirovog argona. Para frakcije sirovog kiska potom prolazi kao napojni tok u LP kolonu. U LP koloni se odvija razdvajanje na čisti azot kao vršnu frakciju, čisti kisik kao donju frakciju i na obogaćeni argon kao srednji strujni tok.

Čisti azot iz gornjeg dijela LP kolone se zagrijava u međuhladnjaku a zatim se dalje zagrijava u glavnom toplotnom izmjenjivaču. Glavni tok čistog azota se razdvaja na dva toka. jedan tok odlazi na granicu postrojenja, u sistem za kompresiju azota, dok se drugi tok dovodi u rashladni toranj gdje se koristi za rashlađivanje rashladne vode iz glavnog sistema za hlađenje vode.

Čisti gasoviti kisik polazi od tačke ispod dna prve paketne sekcije LP kolone i zagrijava se strujnim tokom sa potisa turbine u međuhladnjaku. Dalje se zagrijava u glavnom toplotnom izmjenjivaču prije nego što napusti granicu postrojenja i dođe do sistema za kompresiju kisika.

Mali dio toka tečnog kisika polazi sa dna LP kolone i isparava u finalnom isparivaču. Ovaj ispareni tok pridružuje se toku privrednog kisika napuštajući glavni izmjenjivač toplote. Ovo sprečava nagomilavanje ugljikovodika u koritu LP kolone.

Neočišćeni azot iz tačke u blizina vrha LP kolone se zagrijava u međuhladnjaku i onda se dalje zagrijava u glavnom izmjenjivaču toplote. Dio neočišćenog azota se koristi za reaktivaciju adsorbera molekularnih sita a drugi dio predstavlja napojni tok rashladnog tornja.

Tok obogaćenog argona na tački zasićenja polazi sa srednjeg dijela LP kolone kao napajanje u prvu kolonu sirovog argona. U ovoj koloni se vrši razdvajanje na vršnu frakciju sirovog argona i na frakciju obogaćenog tečnog kisika. Tečni obogaćeni kisik se vraća u LP kolonu. Refluksni tok kolone sirovog argona se uzima iz korita druge kolone sirovog argona i pumpa sa LAR pumpom u vrh kolone. Vršni tok sirovog argona iz kolone prolazi pod kontrolom toka direktno u najnižu sekciju kolone sirovog argona kao gasno napajanje.

U koloni se odvija prečišćavanje toka argona. Prečišćeni tok sirovog argona se sakuplja na vrhu. Veći dio vršne frakcije se kondenzira sirovim tečnim kisikom (koji je na temperaturi ključanja) u kondenzeru i vraća se kao refluks u kolonu. Ostatak gasovite vršne frakcije prolazi pod kontrolom toka u gornji dio posude gdje se kondenzira u rekondenzatoru argona posredstvom tečnog azota (koji je na temperaturi ključanja) i predstavlja refluks kolone.

Dio vršne frakcije se ispušta u atmosferu preko izmjenjivača toplote da bi se prečistio izdvojeni azot iz kolone. Tečni argon u koritu čistog argona se isparava gasovitim azotom u rebojleru i krećići se u unutrašnjost kolone prema gore, radi održavanja procesa prečišćavanja. Čisti tećni argon se izvodi sa dna kolone i šalje u rezervoar tečnog argona.

Slika 16. Šema tehnološkog procesa

## Karakteristike radnih medija

U predmednom pogonu i postrojenju kompanije Messer BH Gas d.o.o., poslovna jedinica Zenica proizvode se sljedeći plinovi:

Tabela 8. Tehnički plinovi koji se proizvode u postrojenju

| Naziv | Hemijska oznaka | CAS broj | Količina (Nm3/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kisik | O2 | 7782-44-7 | 16.160 |
| Azot | N2 | 7727-37-9 | 2.000 |
| Argon | Ar | 75714-55-5 | 500 |
| Ukupan kapacitet proizvodnje: |  |  | 18660 |

### Zrak

Za proizvodnju kisika, dušika i inertnih plinova kao sirovina koristi se zrak. Zrak sadrži osim kisika i dušika, manje količine sljedećih plinova: argona, neona, helija, kriptona, ksenona i ozona. Sastav zraka nije uvijek isti i zavisi od uslova na mjestu usisa.

Tabela 9. Sastav zraka

| Komponenta zraka | Hemijska oznaka | Sadržaj komponente zapreminski (%) | Sadržaj komponente po masi (%) | Temp. Utečnjavanja pri 760 mmHg i 0°c |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kisik | O | 20,95 | 23,15 | -182,95 |
| Dušik | N | 78,09 | 75,52 | -195,8 |
| Argon | Ar | 0,93 | 1,28 | -185,7 |
| Ugljendioksid | CO2 | 0,03 | 0,046 | - |
| Vodonik | H | 0,00005 | 0,000035 | -252,74 |
| Neon | Ne | 0,0018 | 0,0012 | -245,9 |
| Helij | He | 0,000524 | 0,00072 | -268,88 |
| Kripton | Kr | 0,00014 | 0,00033 | -153,2 |
| Ksenon | Ks | 0,000087 | 0,000039 | -109,1 |
| Ozon | O2 | 0,0001 | 0,0001 | -112,4 |

Prilikom proizvodnje potrebno je znati da se kao primjese u zraku mogu pojaviti i prašine, vodena para, a u manjim količinama i drugi štetni plinovi, kao na primjer: ugljikovodici, oksidi ugljika, oksidi dušika, kao i plinovi koji se mogu naći u atmosferskom zraku industrijskih područja. prije ulaska u kolonu zrak se mora očistiti od navedenih štetnih plinova, jer je kampanja rada bloka za razlaganje zraka ovisna od stepena čišćenja zraka koja je duža kod većeg stepena čišćenja ulaznog zraka i obrnuto.

### Tečni kiseonik (LOX)

Kiseonik je druga po zastupljenosti komponenta atmosfere, u kojoj je 20,8% volumenski zastupljen. Tečni kiseonik je blijedo plave boje i ekstremno hladan. Iako nezapaljiv kiseonik je snažan oksidans. Kiseonik je neophodan za održanje života. Kiseonik će reagovati sa skoro svim organskim materijalima i metalima formirajući okside. Materijali koji gore na vazduhu će burno goriti u prisustvu kiseonika.

Oprema koja se koristi pri radu s kiseonikom mora zadovoljiti stroge zahtjeve čistoće, sistemi moraju biti od materijalakoji imaju visoke temperature paljenja i materijali moraju biti otporni na spajanje kiseonikom tokom rada. Posude trebaju biti proizvedene prema ASME kodu i konstruisane tako da podnesu procesne temperature i pritiske. Tečni kiseonik je kriogena tečnost. Kriogene tečnosti su tečni gasovi čija je tačka ključanja ispod – 150°C. Tečni kiseonik ima tačku ključanja na -183°C.

Zbog postojanja razlike u temperaturama produkta i okoline – čak i u zimskim uslovima – izolovanje tečnog kiseonika od okolinskog toplinskog utjecaja je od posebne važnosti. Proizvod zahtjeva specijalnu opremu za rukovanje i skladištenje.

Kiseonik se obično skladišti kao tečnost, iako se primarno koristi kao gas. Čuvanje u tečnom stanju zahtjeva manje prostora i jeftinije je od ekvivalentnog skladištenja u gasovitom stanju. Tipičan sistem za skladištenje se sastoji od kriogenog rezervoara, jednog ili više isparivača, sistem kontrole pritiska i kompletnog cjevovoda neophodnog za funkcionisanje, punjenje, isparavanje i snadbjevanje.

Kriogeni rezervoar je konstruisan po principu termos boce. Sastoji se od unutrašnje posude unutar vanjske posude. Između posuda je prostor koji sadrži izolacioni materijal iz kojeg je uklonjen sav vazduh. Ovaj prostor sprečava uticaj toplote na tečni kisepnik koji se čuva u unutrašnjoj posudi.

Isparivači prevode tećni kiseonik u gasovito stanje. Cjevovod sa kontrolom pritiska zatim kontroliše pritisak kojim se napaja proces.

Posude koje se koriste u radu sa tečnim kiseonikom trebaju biti dizajniraneu skladu sa ASME kodom. Proračun cjevovoda treba da je u skladu sa ANSI kodom.

Tabela 10. Fizičko - hemijske osobine kisika

| Kemijska formula | O2 |
| --- | --- |
| Molekulska masa | 32 g/mol |
| Gustoća tekućine (pri pritisku od 1.013 bari i temperaturi vrelišta) | 1,141 kg/L |
| Gustoća plina ( kod 0 ºC i 1,013bar ) | 1,429 kg/ m3 |
| Plinska konstanta | 259,8 J/kg K |
| Temperatura vrenja | Tv =-183 ºC |
| Toplina isparavanja (kod 1.013 bara) | 213,45 KJ/kg |
| Kritična temperatura | -118,8 ºC |
| Kritični pritisak | 50,40 bar |
| Kritična gustoća | 430 kg/ m3 |
| Specifična toplota | 913 J/kgK |
| Omjer volumena u plinovitom stanju( kod 20 ºC i 1,013bar u odnosu na vrelište i 1,013 bar) | 863,7 : 1 |
| Volumna temperatura rastezljivosti plina | 0,003674 ( K-1) |

### Tečni argon (LAR)

Tečni argon je bez ukusa, bez boje, bez mirisa,bezkorozivan, nezapaljiv i ekstremno hladan. Pripadajući familiji rijetkih inertnih gasova, argon je najzastupljeniji od rijetkih gasova, čineći približno 1% atmosfere. On je monoatomski i ekstremno inertan gas koji ne formira poznata hemijska jedinjenja.

Pri radu sa argonom ne zahtjeva se poseban materijal konstrukcije u cilju smanjenja korozije. Međutim, materijali moraju biti odabrani tako da podnose niske temperature tečnog argona. Posude i cjevovodi trebaju biti projektovani i proizvedeni u skladu sa ASME kodom. Iako se uglavnom koristi u gasovitom stanju, obično se skladišti i transportuje kao tečnost. Kada je argon preveden u tečnu fazu , on postaje kriogena tečnost. Kriogene tečnosti su tečni gasovi čija je normalna tačka ključanja ispod 150 °C.

Temperaturna razlika između produkata i okoline, čak i u zimskomk periodu, je vrlo značajna. Zaštita produkata od okolne toplote zahtjeva specijalnu opremu za skladištenje i rukovanje kriogenim tečnostima. Tipičan sistem se sastoji od kriogenog rezervoara, jednog ili više isparivača, sistema kontrole pritiska i kompletnog cjevovoda neophodnog za punjenje, isparavanje i snadbjevanje. Kriogeni rezervoar je konstruisan kao vakuumska boca. Dizajniran je da spriječi uticaj toplote na tečnost koja je smještena u unutrašnjoj posudi. Isparivači prevode tečni argon u njegovu gasnu fazu uz manifold konrole pritiska na kojem se proces snadbjeva gasom.

Tečni argon se skladišti i isporučuje u nekoliko tipova spremnika, što zavisi od zahtjevanih količina. Tipovi spremnika koji se koriste su boce, kriogeni cilindri i kriogeni rezervoari. Skladišne količine variraju od nekoliko litara do nekoliko hiljada litara. Obzirom da je gubitak toplote stalno prisutan, stalno je prisutno isparavanje. Stepen isparavanje zavisi od konstrukcije samog spremnika i zapremine uskladištenog produkta. Spremnici su projektovani i proizvedeni u skladu sa mjerodavnim normama i specifikacijama za prisutne temperature i pritiske

Tabela 11. Fizičko - hemijske osobine argona

| Hemijska formula | Ar |
| --- | --- |
| Atomska masa | 39,95 |
| Gustina (k g/ m3 ) | 1,784 |
| Temperatura topljenja (˚C) | -189,35 |
| Temperatura ključanja (˚C) | -185,85 |
| Izgled | Bezbojni plin |
| Specifični toplinski kapacitet (cp ili cv)2 (J mol-1 K-1) | (25˚C ) 20,786 |
| Miris | Bez mirisa |

### Azot

Azot, nitrogen ili dušik (N, latinski - nitrogenium) je nemetal V-a grupe. Zastupljenost na Zemlji iznosi 0,0019 %. Stabilni izotopi su mu 14N i 15N. To je bezbojan, inertan gas, bez mirisa i ukusa, a lakši je od vazduha. On pripada biogenim elementima. Nalazi se u velikim količinama u vazduhu (oko 78%) ili 4/5 u slobodnom stanju, ali se može naći i u svojim jedinjenjima, na primjer: amonijak, nitrati, nitriti i proizvodi biljnog i životinjskog porijekla (amini, aminokiseline i belančevine).

Azot nije otrovan, ne gori niti potpomaže gorenje. Na nižim temperaturama je hemijski inertan gas, dok se na povišenoj temperaturi jedini sa nekim hemijskim elementima (azot i vodonik, azot i kiseonik itd.). On ima tačku ključanja -195,8 C, tačku topljenja -209,8 C.

Azot se u slobodnom obliku javlja u vidu N2. U toj molekuli dva atoma azota su vezana trostrukom vezom. Pod normalnim uslovima je u gasovitom agregatnom stanju. Bez mirisa, nije otrovan, zagušljiv je. Pod normalnim tehnološkim uslovima ponaša se kao inertan gas. Prelazi u tečno stanje na -195°C (1,013 bara). Azot je gas bez boje mirisa i ukusa.

Dobija se ukapljivanjem tečnog vazduha na temperaturi ispod -185°C. Pakuje se u čeličnim sudovima - bocama, pod pritiskom od 150 bara. Boce su pojedinačne ili u baterijama - paletama sa zajedničkim ventilom za punjenje i pražnjenje. Može se transportovati pomoću baterija sudova - boca trajno ugrađenim na transportno vozilo ili u tečnom agregatnom stanju pomoću specijalnih transportnih vozila do rezervoara azota.

Azot se može dobiti na više načina:

1.iz vazduha gdje ga ima najviše,

2.razlaganjem amonijaka,

3.razlaganjem nitrita itd.

Azot se upotrebljava u tehnologiji amonijaka, azotne kiseline i drugih azotnih jedinjenja, u metalurgiji, za punjenje sijalica, kao konzervans (zbog svoje inertnosti), za dobijanje kalcijumcijanamida, itd. Azot se slabo rastvara u vodi dok se u krvi prilično rastvara i ova osobina se iskorištava da bi se dokazao azot u krvi ronilaca, radnika u kesonima ili tunelima. Ako zaposlenici na pomenutim radnim mjestima nisu dovoljno zaštićeni, onda se pri analizi vrši oslobađanje azota iz krvi, u vidu sitnih mjehurića, a ovaj prouzrokuje intenzivne bolove, a često i smrt. Ovaj poremećaj je poznat u nauci pod imenom "kesonska" bolest. Azot je zagušljiv gas. To se može dokazati ako se u zatvorenoj prostoriji oslobode veće količine azota i potisne kiseonik nakon čega dolazi do gušenja i smrti.

Tabela 12. Fizičko - hemijske osobine azota

| Kemijska formula | N2 |
| --- | --- |
| Molekulska masa | 28 g/mol |
| Gustoća tekućine (pri pritisku od 1.013 bari i temperaturi vrelišta) | 0,81kg/L |
| Gustoća plina (kod 21 ºC i 1,013bar) | 1,16kg/ m3 |
| Temperatura vrenja na 1,013 bar | Tv = - 195,8 ºC |
| Toplina isparavanja | 199,38 KJ/kg |
| Kritična temperatura | - 147,1ºC |
| Kritični pritisak | 33,9 bar |
| Trojna točka | - 210o C |
| Specifična toplota pri stalnom pritisku CP na 210 C | 1,0598 KJ/kg 0 C |
| Specifična toplota pri stalnoj zapremini CV na 210 C | 0,7426 KJ/kg 0 C |
| Odnos specifičnih toplota Cp/CV na 21 0C | 1,4 |

# Identifikacija pogona i postrojenja i ostalih aktivnosti u krugu koji mogu predstavljati opasnost i izazvati nesreće velikih razmjera

Tabela 13 prikazuje i identificira mogućnost pojave nesreće većih razmjera na lokaciji pogona i postrojenja kompanije Messer BH Gas d.o.o. – Poslovna jedinica Zenica.

Tabela 13. Identifikacija i opis pogona i postrojenja koji mogu izazvati nesreće većih razmjera

| Identificirani pogon/dio pogona | Opis pogona |
| --- | --- |
| Skladišni spremnici tečnog kiseonika | Tipičan kriogeni cilindar za tečnost je izolovana, vakuumom-obložena posuda pod pritiskom. Snabdjevena je sigurnosnim ventilom i rasprskavajućim diskom kako bi se cilindar zaštitio od povećanja pritiska. Svi spremnici su čelični, vertikalne izvedbe, cilindričnog oblika, postavljeni na temeljnu ploču i AB temelje. |
| Pretakaliste tečnog kiseonika | Pretakaliste čini AB temeljna ploča u neposrednoj blizini spremnika. Pretakaliste je opremljeno svom potrebnom opremom za slučaj neposredne opasnosti. |

## Procjena rizika postojećih pogona i postrojenja na lokaciji pogona

Glavni cilj procjene rizika je identifikacija pogona i postrojenja koji predstavljaju opasnost i u kojima može doći do nesreća velikih razmjera, s težnjom da procjena bude pregledna i sažeta po kojoj se pri nastanku tehničko-tehnoloških poremećaja u pogonima, kako bi se uspješno organizovali svi zaposlenici i koristile sva raspoloživa tehnička oprema, uređaji i sredstva u cilju eliminisanja istog.

Svrha procjene rizika je:

- Maksimalna zaštita zaposlenika,

- Što je moguć manji gubitak u proizvodnji, oštećenja postrojenja i opreme i materijalnih gubitaka zbog oštećenja i prekida rada,

- Izolacije ugroženog prostora,

- Komunikacija sa SHEQ kako bi se o vanrednoj situaciji obavijestili zaposlenici na ostalim lokacijama u skladu MSP-a u svrhu sticanja iskustava za izbjegavanje sličnih situacija.

## Vrsta i izvor opasnosti

Na lokaciji Podružnice Zenica, odnosno u pogonima koji su obuhvaćenim procjenom rizika razlikuju se sljedeće opasnosti:

- Opasnosti obzirom na materijal,

- Opasnosti koje mogu prouzrokovati zaposlenici,

- Potencijalna opasnost od radnih medija i

- Uticaj na susjedna postrojenja.

Tabela 14 prikazuje detaljan opis i analizu vrsta i izvora opasnosti na lokaciji Podružnice Zenica.

Tabela 14. Vrste i izvori opasnosti na lokaciji pogona obuhvaćenih procjenom rizika

| R. br. | Opasnost |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obzirom na materijale | Prolijevanje tekučine |  | tečni O2 |
|  |  |  |  | tečni N2 |
|  |  |  |  | tečni CO2 |
|  |  |  |  | tečni Ar |
|  |  | Propuštanje medija |  | plinoviti propan - butan |
|  |  | Požar |  | kisik/oksidans |
|  |  |  |  | propan - butan/zapaljiv plin |
|  |  | Eksplozija |  | komprimirani O2 (kontakt sa masnoćama) |
|  |  |  |  | komprimirani N |
|  |  |  |  | komprimirani CO2 |
|  |  |  |  | komprimirani Ar |
|  |  |  |  | propan - butan |
| 2. | Uzrokovana od strane zaposlenika | Nestručan rad (zaposlenici moraju imati stručni ispit za radno mjesto, osposobljeni i opremljeni za rad na siguran način) |  |  |
|  |  | Nepažnja, nemar i greška pri radu (svaki zaposlenik mora da radi pažljivo i prema sigurnosnim upustvima) |  |  |
|  |  | Alkohol, pušenje/droge (Zaposlenicima pod uticajem alkohola ili droge ne smije se ni u kom slučaju dozvoliti rad. Zabrana pušenja istaknuta je na radnim mjestima gdje je evidentiran izvor opasnosti) |  |  |
| 3. | Potencijalna opasnost od radnih medija | Kisik i dušik | Hladne opekotine – nastaju u direktnom kontaktu tekućeg kisika, dušika sa kožom jer dolazi do hladnih opekotina obavezno koristiti lična zaštitna sredstva |  |
|  |  |  | Kisična atmosfera – u atmosferi u kojoj je koncentracija kisika povećana može se lakše izazvati požar jer se granice zapaljivosti i eksplozivnosti zapaljivih tvari šire. Zaposlenik se može natopiti kisikom i zapaliti običnom iskrom. Obratiti pažnju na alat, odjeću i opremu |  |
|  |  | Argon | Zagušljiva atmosfera – u slučaju curenja argona i neispravne ili nedovoljne ventilacije u zatvorenom prostoru dolazi do smanjenja koncentracije kisika što prouzrokuje gušenje |  |
|  |  |  | Hladne opekotine – pri nepravilnom rukovanju u kontaktu dijelova tijela sa tečnim ugljen – dioksidom dolazi do stvaranja „hladnih opekotina“ zbog niske temperature tečnog ugljen – dioksida. Obavezno koristiti lična zaštitna sredstva |  |
| 4. | Uticaj na susjedna postrojenja | Požar ili eksplozija ne mogu ugroziti susjedna postrojenja koja pripadaju pogonu, jer je međusobna udaljenost kao i udaljenost samog pogona od susjednih pogona zadovoljavajuća |  |  |

# Identifikacija i analiza mogućih rizika i mjera prevencije

U identifikaciji i analizi mogućih rizika sa primjenom mjera prevencije, baziran je na pogone koji mogu biti ugroženi, supstancama i njihovim karakteristikama i koje mogu biti izvor opasnosti i sigurnosnim mjerama koje se poduzimaju u određenim situacijama.

Tehnološki proces unutar pogona Messer BH Gas d.o.o. - PJ Zenica spada u kategoriju tehnoloških procesa kod kojih može doći do neočekivanih rizika. U prethodnim tabelama ovog dokumenta dati su opisi mogućih scenarija u slučaju nesreća većih razmjera, vjerovatnoća i uslovi pod kojim mogu nastati.

Tabela 15 daje rezimirani prikaz mogućeg scenarija sa vjerovatnoćom nastanka nesreće te uslove pod kojim se nesreća može dogoditi.

Tabela 15. Scenarij vjerovatnoće nastanka i uslova nesreća

| Opis mogućeg scenarija | Vjerovatnoća nastanka | Uslovi pod kojima se nesreća može dogoditi |
| --- | --- | --- |
| Istjecanje tečnog kiseonika uslijed mehaničkih oštećenja plašta spremnika uz moguću pojavu plamena i eksplozije | mala | Mehanička oštećenja spremnika tečnog kisika mogu nastati spoljnim faktorima: ubacivanjem eksplozivnih sredstava ili djelovanjem puščanog zrna i sl. Unutarnjim faktorima: propuštanje spremnika uslijed korozije ili istjecanje tečnog kisika preko sigurnosnih ventila zbog prepunjavanja spremnika. Uzrok prepunjavanja mogu biti neispravni mjerni instrumenti na spremniku i neispravni ventili sigurnosti. |
| Istjecanje tečnog ili gasovitog kiseonika uslijed pucanja cjevovoda uz moguću pojavu plamena, a pogotovu gibljivih cjevovoda na pretakalištu | mala | Najčešći unutarnji faktori pucanja cjevovoda su: meh. oštećenja, nepravilno zavarivanje, zamor materijala, ulaz stranih tijela pogotovu organskih materija, termička dilatacija i sl. Spoljni faktori: ubacivanje eksplozivnih sredstava i sl. |
| Zapaljenje i eksplozija vozila za prijevoz tečnog kiseonika na pretakalištu | mala | Do eventualnog zapaljenja i eksplozije vozila može doći uslijed: prekidanja fleksibilne veze između vozila i cjevovoda na pretakalištu, zapaljenja motornog prostora vozila, korištenje otvorenog plamena ili pušenja u neposrednoj blizini i sl. |

## Zapaljive i eksplozivne smjese

Zapaljive smjese čine sve zapaljive materije uz prisutnost zraka, odnosno dovoljne količine kisika s kojim može doći do procesa gorenja, dok eksplozivne smjese čine također zapaljive materije uz prisutnost određene količine zraka, odnosno raspoložive količine kisika s kojim može doći do lančane reakcije gorenja, koje zbog svog brizantnog razvijanja prelazi u eksploziju. Uz obilniju prisutnost kisika u određenim okolnostima može doći do vrlo brizantne reakcije gorenja, što dovodi do procesa detonacije. Da bi došlo do opasnih procesa, opisana eksplozivna smjesa mora imati uzročnika paljenja (inicijalno paljenje eksplozivne smjese).

## Eksplozivno ugroženi prostori

Radi razumjevanja materije u vezi definisanja zona opasnosti od eksplozije neophodno je upoznati osnove o eksplozivno ugroženim prostorima. Eksplozivna atmosfera je atmosfera u prostoru koja sadrži zapaljive plinove, pare, maglice ili prašine sa zrakom u atmosferskim uvjetima u kojima nakon inicijalnog paljenja nastaje lančani proces gorenja u obliku eksplozije. Pri tome u ugroženom prostoru može biti prisutan istovremeno jedan ili više nabrojanih zapaljivih medija. Smjesa zapaljivog medija sa zrakom nastaje strujanjem uzrokovanim fizikalnim uvjetima i difuzijom plinova i para sa zrakom. Pri tome prostor ugrožen eksplozivnim smjesama ne mora uvijek sadržavati eksplozivnu atmosferu, ali već mogućnost da do nje može doći u bilo kakvim okolnostima navodi na oprez i zahtijeva da se prostor proglasi ugroženim prostorom. U takvim prostorima mora se posvetiti posebna pažnja svim mogućim uzročnicima paljenja eventualno nastale eksplozivne smjese. To se prvenstveno odnosi na električne uređaje. Krajem 1981. godine objavljen je standard JUS N.S8.007 koji obrađuje zone opasnosti prostora ugroženih eksplozivnim smjesama plinova i para.

Ovim standardom definisani su osnovni pojmovi, kategorizacija izvora opasnosti, stepeni opasnosti, granice ugroženih prostora i rasprostiranje eksplozivnih smjesa od izvora opasnosti. Istovremeno je objavljen i standard JUS.N.S8.003 kojim se utvrđuje klasifikacija zapaljivih plinova i para. Radi razumjevanja metoda utvrđivanja zona opasnosti neophodno je dati kratka objašnjenja nekih pojmova i definicija iz ove oblasti.

## Granice eksplozivnosti

Kako će se razvijati proces eksplozije nakon inicijalnog paljenja ovisi o sistemu eksplozivne smjese. Ako pri tome postoji ravnoteža između zapaljive materije i raspoloživog kisika, neće biti ostatka ni jedne ni druge komponente i nastaće najintenzivnija eksplozija. Ovakve volumenske odnose, kod kojih dolazi do potpunog izgaranja bez ikakvog ostatka, nazivaju se stehiometrijskim odnosima. Ako je volumenski odnos zapaljive materije i zraka ili koncentracija takva da zapaljiva materija sva izgori, a da pri tome ne potroši sav kisik u zraku, tada se radi o siromašnoj smjesi. U slučaju da ostane nesagorjenog plina zbog nedostatka kisika, onda se radi o bogatoj smjesi. Ovakvo smanjenje i povećanje koncentracije može ići do neke granice ispod, iznad koje više neće doći do paljenja odnosno do eksplozije, što znači da postoje granice eksplozivnosti u odnosu na koncentraciju.

Donja granica eksplozivnosti je najveći postotak volumenskog odnosa eksplozivnog plina u smjesi plina i zraka ispod stehiometrijske koncentracije kod kojeg još ne dolazi do eksplozije nakon inicijalnog paljenja. Iznad tog postotka je eksplozivna atmosfera.

Gornja granica eksplozivnosti je najmanji postotak iznad stehiometrijske koncentracije kod kojeg također ne dolazi do eksplozije nakon inicijalnog paljenja. Ispod tog postotka je eksplozivna atmosfera.

## Temperatura paljenja

U ugroženom prostoru doći će do eksplozije ako u isto vrijeme na istom mjestu budu ispunjena dva uslova :

- Eksplozivna smjesa

- Uzročnik paljenja

U eksplozivnoj smjesi koncentracija zapaljivih plinova i para zapaljivih tečnosti sa zrakom je unutar granica eksplozivnosti.

Da bi uzročnik paljenja mogao zapaliti eksplozivnu smjesu mora sadržavati istovremeno dvije osobine koje su u međusobnoj ovisnosti:

- Dovoljnu temperaturu za paljenje smjese,

- Dovoljnu toplinsku energiju koja će osigurati dovoljnu temperaturu uzročnika za paljenje eksplozivne smjese.

Temperatura paljenja je najniža temperatura koja izaziva paljenje ekspozivne smjese. Uzročnik paljenja može biti otvoreni plamen, pregrijana površina nekog tijela, električna iskra, odnosno sve reakcije pri kojima dolazi do izdvajanja toplote. Plamište zapaljive tečnosti je najniža temperatura zapaljive tečnosti pri kojoj se iz tečnosti razvija para u tolikoj količini da kad se pomješa sa zrakom može zapaliti ako se nad nju prinese plamen.

### Probojno paljenje

Svojstva probojnog paljenja sastoji se od sposobnosti eksplozivne smjese plina ili pare da plamenom eksplozije kroz uske raspore izazove paljenje eksplozivne smjese iza raspora.

Pod pojmom probojnog paljenja u praksi redovito se misli na plamen eksplozije iz zatvorenog prostora koji izlazi kroz zračne raspore ili otvore i kao takav izaziva inicijalno paljenje okolne eksplozivne smjese.

Uzročnik probojnog paljenja mogu biti užarene čestice i ostali produkti kratkog spoja ili električnog luka. Treba znati da uticaj dužine raspora postoji kod svih plinova i to do određene vrijednosti. Kod većine plinova i para kod dužine raspora od 25 mm taj uticaj je ublažen i to je razlog što je uzeta dužina raspora od 25 mm za mjerenje graničnog raspora. Takav granični raspor na odgovarajućem standardizovanom uređaju zove se maksimalni eksperimentalni sigurnosni raspor (MESR). To je maksimalna granična širina raspora dužine 25mm na standardizovanom uređaju kod kojeg ne dolazi do probojnog paljenja u određenim uvijetima ispitivanja.

## Klasifikacija

Standardom JUS N.S8.003 utvrđena je klasifikacija zapaljivih plinova i para s obzirom na protueksplozivnu zaštitu i to:

- Klasifikacija zapaljivih plinova i para u razrede prema temperaturi paljenja,

- Klasifikacija zapaljivih plinova i para u grupe prema energiji paljenja.

Tabela 16. Klasifikacija zapaljivih plinova i para prema temperaturi paljenja

| Temperaturni razred | Temperatura paljenja |
| --- | --- |
| T1 | IZNAD 450 C |
| T2 | IZNAD 300˚C – 450˚C |
| T3 | IZNAD 200˚C-300˚C |
| T4 | IZNAD 135˚C-200˚C |
| T5 | IZNAD 100˚C-135˚C |
| T6 | IZNAD 85˚C-100˚C |

### Klasifikacija zapaljivih plinova i para prema energiji paljenja

Prema energiji paljenja zapaljivi plinovi se dijele u grupe A, B i C. Klasifikacija se može provoditi na dva načina prema vrsti energiji paljenja i to prema:

- Probojnom paljenju,

- Struji paljenja.

Za klasifikaciju zapaljivih plinova i para prema svojstvu probojnog paljenja uveden je pojam „maksimalnih eksperimentalni sigurnosni raspor“ (MESR) koji se određuje prema standardu JUS N.S8.030. Za klasifikaciju prema struji paljenja uveden je pojam „minimalna struja paljenja“ (MSP).

Maksimalni eksperimentalni sigurnosni raspor (MESR) po IEC-u označava se MESG, kao skraćenica za „maximum experimental safety gap“, a minimalna struja paljenja (MSP) po IEC-u je MIC, što je skračenica za „minimal ignitation current“. U narednoj tabeli data je podjela zapaljivih plinova prema MESR i prema odnosu MSP za dati plin i MSP za metan.

Tabela 17. MESR i MSP za plinove

| Grupa | Granice prema MESR (mm) | Granice grupe prema odnosu MSP za plin/MSP za metan |
| --- | --- | --- |
| I | Za rudnike: metan | - |
| II | Industijski plinovi i pare | - |
| II A | Veće od 0,9 | Veće od 0,8 |
| II B | 0,5 – 0,9 | 0,45 – 0,8 |
| II C | Manje od 0,5 | Manje od 0,45 |

Za najveći broj zapaljivih plinova i para dovoljno je odrediti MESR ili MESP, da bi se plin svrstao u odgovarajuću grupu.

### Klasifikacija prostora ugroženih eksplozivnom atmosferom

Ocjena da li je prostor ugrožen eksplozivnom atmosferom ili čini neugrožen prostor ovisi o mogućoj maksimalnoj koncentraciji koja se očekuje u prostoru, s obzirom na potencijalni izvor zapaljivog medija i najnepovoljnije uvijete provjetravanja prostora. Smatra se da prostor nije ugrožen eksplozivnim smjesama ako najveće moguće koncentracije, koje nastaju u prostoru, nikad ne mogu preći koncentraciju od 10% koncentracije donje granice eksplozivnosti. Ta se granica može povećati, ali se ne može približiti donjoj granici eksplozivnosti ako u pogledu sigurnosti postoje pouzdane mjere. Ako je moguće pouzdano utvrditi moguću koncentraciju plinova, primjenjuje se Grafikon 5 5 kojim se ugroženi prostor može prevesti u neugroženi.

Grafikon 5. Vremenski kriterij za ocjenu prostora ugroženih eksplozivnom atmosferom

Nema ugroženog prostora ako koncentracija plinova i para sa zrakom ne prelazi 10% dge (donje granice eksplozivnosti). Ne treba smatrati ugroženim prostorom poveća li se ta koncentracija i do 80% dge, ako to povećanje traje kontrolisano kraće vrijeme. Granica se može povećati I do npr. 25% dge, ako je to osigurano pouzdanim mjerama za kontrolu koncentracije, na primjer primjenom kontrolisane ventilacije.

Granica se može povećati i do 50% de ako se pouzdano može kontrolisati i osigurati pouzdano eliminisanje uzročnika paljenja, na primjer prekidanje izvora zapaljivog medija (zaustavljanje procesa), odnosno pouzdanim prekidanjem električne energije potencijalnim uzročnicima paljenja.

### Karakter izvora opasnosti

U postupku utvrđivanja opasnosti od nastajanja eksplozivnih smjesa plinova i para sa zrakom, moraju s primjeniti jednaki kriteriji djelovanja izvora ispuštanja,ekvivalentno postojanju eksplozivne atmosphere.

Prema važećem standard postoje tri vrste izvora opasnosti :

- Trajni izvori opasnosti – izvori koji trajno sadrže ili ispuštaju zapaljivi medij ili eksplozivnu smjesu u okolni prostor.

- Primarni izvori opasnosti – izvori koji povremeno, pri normalnom radu, sadrže ili ispuštaju zapaljivi medij ili eksplozivnu smjesu u okolni prostor.

- Sekundarni izvori opasnosti – izvori koji samo pod nenormalnim okolnostima, tj. u slučaju kvara na postrojenju ili pogrešno vođenja tehnološkogprocesa, ispuštaju zapaljivi medij ili eksplozivnu smjesu u okolni prostor.

### Karakter ugroženog prostora

Ugroženi prostor, zatvoren ili otvoren, je prostor u kome ima ili se očekuje pojava smjesa u opasnim koncentracijama, odnosno pojava eksplozivne atmosfere. Otvoren prostor je prostor u kojem ni sa jedne strane nema prepreka za prirodnu izmjenu zraka sa atmosferom. Za plinove i pare teže od zraka, otvorenim prostorom smatra se prostor natkriven samo nastrešnicom, koji sa strane nema nikakvih prepreka. Za plinove i pare znatno lakše od zraka, otvorenim prostorom smatra se onaj prostor koji može biti sa strane ograđen, ali bez ikakvog krova iznad sebe. Prirodno ventilirani prostori su prostori u kojima nema prepreka za prirodno strujanje čistog zraka koji smanjuje koncentraciju plina ili pare, koji se oslobađaju u prostor.

Prisilno ventilirani prostori su prostori u koje se dovodi dodatna količina čistog zraka. Kontrolirana ventilacija – provjetravani prostor u kojem je strujanje zraka trajno kontrolisan uređajem i davačem koji u trenutku nestanka strijanja zraka isključuje napon u prostoru kontrolisane ventilacije. Ventilacija se provodi u cilju smanjenja koncentracije zapaljivih plinova i para sa zrakom. Intenzitet ventilacije je zavisan od količine zapaljivog plina ili pare, koji se nalazi u ugroženom prostoru.

Kontrolisani nadpritisak – prostor u kojem je povečan pritisak u odnosu na spoljašnu atmosferu ili u odnosu na prostor sa izvorima eksplozivnih smjesa, održavan inertnim nezapaljivim plinom (zrakom), koji može nastati tek pošto je izvršena najmanje peterostruka izmjena zapremine prostora u cilju eliminisanja eksplozivne smjese.

## Zone opasnosti

Na osnovu Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (Sl. novine FBiH, br. 10/09) Investitor za postojeće pogone posjeduje izrađen Elaborat o zonama opasnosti od eksplozija i požara u objektima sa skladištem te prodajnog i proizvodnog skladišta boca tehničkih plinova.

### Eksplozivno ugroženi prostori – Zone opasnosti od eksplozije

Radi razumijevanja materije u vezi definisanja zona opasnosti od eksplozije neophodno je upoznati osnove o ekslpozivno ugroženim prostorima.

Eksplozivna atmosfera je atmosfera u prostoru koji sadrži zapaljive plinove, pare, maglice ili prašine sa zrakom u atmosferskim uvjetima u kojima nakon inicijalnog paljenja nastaje lančani proces gorenja u obliku eksplozije. Pri tome u ugroženom prostoru može biti prisutan istovremeno jedan ili više nabrojanih zapaljivih medija. Smjesa zapaljivog medija sa zrakom nastaje strujanjem uzrokovanim fizikalnim uvjetima i difuzijom plinova i para sa zrakom. Pri tome prostor ugrožen eksplozivnim smjesama na mora uvijek sadržavati eksplozivnu atmosferu, ali već mogućnost da do nje može doći u obliku kakvim okolnostima navodi na oprez i zahtijeva da se prostor proglasi ugroženim prostorom. U takvim prostorima mora se posvetiti posebna pažnja svim mogućim uzročnicima paljenja eventualno nastale eksplozivne smjese. To se prvenstveno odnosi na električne uređaje. Krajem 1981. godine objavljen je standard JUS N.S8. 007 koji obrađuje zone opasnosti prostora ugroženih eksplozivnim smjesama plinova i para.

Ovim standardom definisani su osnovni pojmovi, kategorizacija izvora opasnosti, stepeni opasnosti, granice ugroženih prostora i rasprostiranje eksplozivnih smjesa od izvora opasnosti. Istovremeno je objavljen i standard JUS. N. S8. 003 kojim se utvrđuje klasifikacija zapaljivih plinova i para. Radi razumijevanja metoda utvrđivanja zona opasnosti neophodno je dati kratka objašnjenja nekih pojmova i definicija iz ove oblasti.

Dijelovi ugroženog prostora se klasificiraju u zone opasnosti:

- Zona opasnosti 0 - Prostor u kojem su učestalost i trajanje eksplozivne smjese zapaljivog plina ili pare sa zrakom veoma veliki i prisutni duže vremena. Ovu zonu opasnosti uzrokuju:

- Trajni izvori opasnosti

- Primarni izvori opasnosti u zatvorenom prostoru

- Zona opasnosti 1 - Prostor u kojem su eksplozivna smjese zapaljivog plina ili pare sa zrakom moguća pri normalnom radu, odnosno njeno prisustvo je predviđeno tehnološkim procesom.Ovu zonu opasnosti uzrokuju:

- Trajni izvori opasnosti u okolini zone „0“

- Primarni izvori opasnosti

- Sekundarni izvori, ako nastala smjesa ostaje duže vrijeme u prostoru

- Zona opasnosti 2- Prostor u kojem su učestalost pojave i trajanja eksplozivne smjese zapaljivog plina ili pare sa zrakom veoma mali, a koja nije predviđena u normalnom radu u tehnološkom procesu. Ovu zonu opasnosti uzrokuju:

- Trajni izvori opasnosti u okolini zone „0“

- Primarni izvori opasnosti

- Sekundarni izvori, ako nastala smjesa ostaje duže vrijeme u prostoru.

Grafikon 6. Vremenski kriterij za podjelu ugroženog prostora na zone opasnosti u odnosu na učestalostpojave i trajanja eksplozivne atmosfere i uzročnika paljenja

### Stepenovanje opasnosti u svrhu određivanja zona opasnosti

Stepen opasnosti je korekcioni faktor pri određivanju zona opasnosti, koji zavisi od vrste izvora opasnosti, oblika prostora i primjenjenog stepena ventilacije.

Tabela 18. Stepeni sigurnosti

| Izvor opasnosti | Stepen ventilacije |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zatvoren prostor | Prirodno ventiliran prostor | Prisilno ventiliran prostor | Otvoren prostor |
| Trajni izvor | I | II | III | IV |
| Primarni izvor | II | III | IV | V |
| Sekundarni izvor | III | IV | V | VI |

Tabela 19. Zone opasnosti u odnosu na stepene ventilacije

| Izvor opasnosti | Stepen ventilacije |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zatvoren prostor | Prirodno ventiliran prostor | Prisilno ventiliran prostor | Otvoren prostor |
| Trajni izvor | 0 | 0/1 | 2/1 | 2/1/0 |
| Primarni izvor | 0/1 | 1/0 | - | 2/1 |
| Sekundarni izvor | 2/1/0 | 2/1 | - | 1 |

Tabela 20. Odnosi stepena opasnosti i određivanja zone opasnosti

| Stepen opasnosti | Zone opasnosti |  |
| --- | --- | --- |
| I | 0 |  |
| II | više 0 | manje 1 |
| III | manje 0 | više 1 |
| IV | više 1 | manje 2 |
| V | manje 1 | više 2 |
| VI | 2 |  |
| Zona sigurnosti | okolina zone 2 |  |

Kao što se vidi kod određivanja i klasifikacije jedne zone opasnosti treba voditi računa o mnogim faktorima koje je vrlo teško jednoznačno prikazati, naprimjer jednom tablicom koja bi opisala sve činioce.

U uputstvu definisane su zone opasnosti oko rezervoara tečnih gasova i to:

- Nadzemni spremnik KISIKA-a V=150 m3.................4 kom.

- Nadzemni spremnik ARGON-a V=60 m3.................1 kom.

- Nadzemni spremnik ARGON-a V=50 m3..................1 kom.

Sljedeća slika prikazuje zone opasnosti za rezervoare, pri čemu se uzelo u obzir smjer kretanja vjetra. Crvenom punom linijom označeno je područje u kojem će koncentracija kiseonika biti u području iznad 50 % koncentracije kisika. Dok je zelenom linijom označeno područje koje može biti pod utjecajem udarnog talasa eksplozije oko 150 m. Nesrećom većih razmjera bi bili pogođeni zaposleni kao i oprema i objekti na samoj lokaciji. Oštećenja najbližih stambenih objekata ne mogu se javiti.

Slika 17. Zone opasnosti za rezervoare kisika i argona

Maksimalno rastojanje od spremnika kisika je 8 m za kancelarije, pogonske mašine, automobile izuzev cisterni za kisik i sl. Maksimalno rastojanje od spremnika argona je 3 m za kancelarije, pognoske mašine, automobile izuzev cisterni za kiseonik i sl.

U predmetnom slučaju sigurnosna rastojanja su znatno veća od zahtijevanih te ste strane ne bi trebalo biti opasnosti. Opasna zona bi se znatno proširila u slučaju prolijevanja kriogene tečnosti usljed jedne od nabrojanih anomalija.

Ukoliko dođe do izlijevanja kompletnog tečnog kisika iz jednog rezervoara, slobodni prostor oblika polulopte oslobodiće 127.950,0 m3 gasovitog kisika pod uslovom da je rezervoar pun.

Prostor oblika polulopte bio bi sljedećih prečnika:

- R = 39,2 m sa 100% koncentacijom kiseonika,

- R = 49,6 m sa 50% koncentacijom kiseonika,

- R = 64,3 m sa 23% koncentacijom kiseonika.

Iz navedenog znači da sigurnosno rastojanje u predmetnom slučaju iznosi cca 65 m.

U najgorem slučaju da dođe do izlijevanja kompletnog tečnog kiseonika iz sva četiri rezervoara, prečnik polulopte bi bio:

R = 102,06 m sa 23% koncentacijom kisika u slučaju pražnjenja sva četiri rezervoara.

Prema tome sigurnosno rastojanje u najgorem mogučem slučaju (za sva četiri rezervoara se izlilia) iznosi cca 110 m.

## Analiza izvora opasnosti od eksplozivno ugroženih prostorija

### Opis tehničkih parametara i opreme kojim se obezbjeđuje sigurnost pogona

Za pretakanje tečnog kiseonika u specijalna vozila za prijevoz tečnog kiseonika iz skladišnih spremnika izgrađen je pumpni sistem pretakališta a punjenje se izvodi putem kontrole signalnog uređaja maksimalnog dozvoljenog punjenja. Pumpe su postavljene iznad nivoa zemljišta i opremljene su svom mjerno regulacionom opremom (zaporni elementi na ulazu i izlazu, sigurnosni obilazni ventili, manometri na ulazu i izlazu i sl.), te postavljene i pričvršćene na betonski temelj čiji je nivo 10 cm iznad okolnog zemljišta. Pumpe i spremnici udaljeni su dovoljno od svih drugih objekata. U toku pretakanja tečnog kisika kontroliraju se glavni parametri (pritisak i temperatura) kao i nivo tečne faze u spremniku, te protok kisika pomoću pokazivača i registratora protoka. Iz ovog razloga, su na lako uočljivom mjestu na nadzemnim spremnicima postavljeni mjerni uređaji za registriranje nivoa kisika koji se prosljeđuje u komandnu salu.

Tlačni cjevovodi i oprema imaju ugrađene sigurnosne, protulomne i prestrujne ventile, koji obezbjeđuju sigurnost pogona. Sigurnosni ventili ugrađeni su na svim cijevnim sekcijama i ograničene su zapornim elementima. Pored pomenute armature, ugrađeni su termometri, manometri, analizatori, mjerači protoka i regulatori temperature, pritiska i protoka. U zaštitnoj zoni pretakališta ne nalazi se oprema, uređaji i drugi izvori koji mogu biti izvor paljenja. U zaštitnoj zoni skladišnih spremnika ne nalaze se nikakvi objekti, uređaji, susjedno zemljište, javni put ili drugi potencijalni izvori paljenja.

Cjevovodi su izvedeni i učvršeni čime je onemogućen lom cijevi u slučaju eventulanog pokretanja cisterne prije nego što se fleksibilni spojevi rastave od nepokretnog cjevovoda. Punjenje autocisterni na pretakalištu smije se vršiti samo ako je motor vozila ugašen, autocisterna uzemljena i opremljena hvatačem varnica. Vozilo, takođe, mora biti osigurano od pokretanja, plastičnim podmetačima i podignutom parkirnom kočnicom.

Unutar pogona i postrojenja zastupljena je sljedeća vatrogasna oprema:

- Prema Elaboratu zaštite od požara definisane su lokacije i broj aparata za gašenje, te na lokaciji trenutno egzistira 32 kom. protivpožarnih aparata tipa CO2-5, ST-6 – 7 kom., S-6 – 3 kom., S-9 – 2 kom., ST-9 . 9 kom. i ST-50 – 1 kom. pored posuda i RO-a na vanjskom prostoru, a isti su postavljeni na odgovarajuća pristupačana mjesta tzv. na dohvat ruke,

- Snadbjevanje vodom objekta i prostora za gašenje požara predviđeno je postojećom hidrantskom mrežom industrijskog kompleksa "Arcelor Mittala". U krugu i objektima pogona postoji razvedena hidrantska mreža prstenaste mreže Ø 100 sa vanjskim podzemnim hidrantima Ø 80 kapaciteta 10 lit/sec. Hidranti se nalaze na međusobnoj udaljenosti manjoj od 50 m. Uz hidrante su postavljeni hidrantski ormarići u kojim se nalaze odgovarajuće dužine trevir crijeva sa odgovarajućim mlaznicama Ø 52 mm.

- Skladišni spremnici su opremljeni sa dva sigurnosna ventila, uzemljeni i podvrgnuti su redovnoj kontroli od strane uposlenika. Korištenje spremnika odobreno je od strane nadležnog inspektorata za posude pod pritiskom nakon detaljnog pregleda i predočenog zapisnika o pregledu o čemu je izdat certifikat o korištenju. Također, skladišni spremnici su opremljeni protulomnim ventilima tako da u slučaju pucanja bilo koje dijela cjevovoda nema mogućnosti istjecanja tečnog kisika iz spremnika.

### Opasne supstance

Tabela 21 prikazuje zastupljenost opasnih supstanci u postojećem pogonu i postrojenju.

Tabela 21. Tehnički plinovi koji će se proizvoditi u planiranom postrojenju

| Naziv | Hemijska oznaka | CAS broj | Količina (Nm3/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kisik | O2 | 7782-44-7 | 16.160 |
| Azot | N2 | 7727-37-9 | 2.000 |
| Argon | Ar | 75714-55-5 | 500 |
| Ukupan kapacitet proizvodnje: |  |  | 18660 |

#### Zrak

Za proizvodnju kiseonika, dušika i inertnih plinova kao sirovina koristi se zrak. Zrak sadrži osim kisika i dušika, manje količine sljedećih plinova: argona, neona, helija, kriptona, ksenona i ozona. Sastav zraka nije uvijek isti i zavisi od uslova na mjestu usisa.

Tabela 22. Sastav zraka

| Komponenta zraka | Hemijska oznaka | Sadržaj komponente zapreminski (%) | Sadržaj komponente po masi (%) | Temp. utečnjavanja pri 760 mmHg i 0°C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kisik | O | 20,95 | 23,15 | -182,95 |
| Dušik | N | 78,09 | 75,52 | -195,8 |
| Argon | Ar | 0,93 | 1,28 | -185,7 |
| Ugljendioksid | CO2 | 0,03 | 0,046 | - |
| Vodonik | H | 0,00005 | 0,000035 | -252,74 |
| Neon | Ne | 0,0018 | 0,0012 | -245,9 |
| Helij | He | 0,000524 | 0,00072 | -268,88 |
| Kripton | Kr | 0,00014 | 0,00033 | -153,2 |
| Ksenon | Ks | 0,000087 | 0,000039 | -109,1 |
| Ozon | O2 | 0,0001 | 0,0001 | -112,4 |

Prilikom proizvodnje potrebno je znati da se kao primjese u zraku mogu pojaviti i prašine, vodena para, a u manjim količinama i drugi štetni plinovi, kao na primjer: ugljikovodici, oksidi ugljika, oksidi dušika, kao i plinovi koji se mogu naći u atmosferskom zraku industrijskih područja. prije ulaska u kolonu zrak se mora očistiti od navedenih štetnih plinova, jer je kampanja rada bloka za razlaganje zraka ovisna od stepena čišćenja zraka koja je duža kod većeg stepena čišćenja ulaznog zraka i obrnuto.

#### Kriogeni utečnjeni gasovi

Gas ili tečnost se nalaze u kriogenom stanju kada je njihova temperatura znatno ispod okolne temperature (npr. ispod -50 oC). Tabela koja slijedi pokazuje neke gasove sa kojima se najčešće rukuje u kriogenom stanju.

Tabela 23. Gasovi kojima se rukuje

|  | Kiseonik | Azot | Ugljični dioksid | Argon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hemijski simbol | O2 | N2 | CO2 | Ar |
| Tačka ključanja na 1013 mbar (oC) | -183 | -196 | -78,5* | -186 |
| Gustoća tečnosti na 1013 mbar (kg/l) | 1,142 | 0,808 | 1,178** | 1,40 |
| Gustoća gasa na 15 oC, 1013 mbar (kg/m3) | 1,34 | 1,17 | 1,85 | 1,17 |
| Relativna gustoća (u odnosu na vazduh) na 15oC, 1013 mbar | 1,09 | 0,95 | 1,51 | 1,36 |
| Količina isparenog gasa iz jednog litra tečnosti (l) | 853 | 691 | 632 | 839 |

*- temperature sublimacije

**- na 5,18 bar

Napomena: Svi ovi gasovi su kod tačke ključanja teži od vazduha.

Hemijske osobine gasova u utječnjenom kirogenom stanju su u osnovi identične onima u tzv. “toplotnom stanju”. U njihovom kriogenom stanju postoji jedna dodatna fizička osobina “kriogeni”. Poslijedice koje proizilaze iz te dodatne osobine su npr.:

- Kontakt: Direktni kontakt sa kriogenim tečnostima može prouzrokovati ozbiljne promrzline ili kriogene opekotine,

- Žilavost: Materijali (npr. većina plastika, konstrukcioni čelik) su manje žilavi zbog efekta niskih temperatura.

#### Mjere opreza

Predostrožnost inicirana u ovom poglavlju je primjenjiva za sve utečnjenje kriogene gasove. One moraju biti primjenjene zajedno sa onim sigurnosnim mjerama koje su pomenute u listama sigurnosnih podataka za gasove i druge odgovarajuće Sigurnosne upute; Snižena koncentracija kiseonika, Povećana koncentracija kiseonika, itd.

#### Lična zaštitna oprema

Ako se lična zaštitna oprema nosi sistematično, onda ista štiti od kontakata sa kriogenim gasovima, tečnostima ili dijelovima opreme, eliminišući na taj način štetni uticaj na zdravlje. Odjeća bi trebala biti čista, suha i napravljenja od prirodnih vlakana. Ista treba da dobro stoji, da se lako skida, ukoliko dođe u kontakt sa kriogenim gasovima ili tečnostima. Potrebno je da pokriva ruke i noge kompletno. Treba izbjegavati isturene džepove, manžetne na hlačama ili rukavicama.

Rukavice koje obezbjeđuju dobru izolaciju napravljene su od suhog manje savitljivog materijala (npr. koža) treba da se nose kada se rukuje sa hladnim dijelovima opreme i kada je moguće prskanje tečnosti. Rukavice treba također da dobro naliježu i da se lako skidaju ukoliko kriogena tečnost dospije unutar rukavice. Dugačke rukavice ili manžetne treba da spriječe lagan prolaz tečnosti. Ukoliko prskajuća tečnost može da dospije do očiju neophodno je nositi štitnik za lice, recimo kada se izlijeva kriogena tečnost, kada se spajaju i rastavljaju crijeva, ili kada se predmeti uranjaju u tečnost. Naočale ne obezbjeđuju sigurnu zaštitu. Kada se radi sa kriogenim tečnostima, obuća koja se nosi treba da bude u dobrom stanju. Đon treba biti dobro profilisan. Kada se rukuje sa zapaljivim kriogenim gasovima (npr. tečni vodik, LNG) potrebno je nositi cipela sa proizvodljivim (tzv. antistatičkim) đonovima. Sva sigurnosna obuća mora biti u saglasnosti sa lokalnim zakonima, ispunjavati tražene zahtjeve, sve dok ima svoj originalni đon. Čizme se ne preporučuju jer se ne skidaju dovoljno brzo. Oprema za disanje može biti potrebna kada isparavaju kriogeni gasovi koji mogu odstraniti atmosferski kisik.

#### Mjere koje treba imati u vidu kada se rukuje sa utečnjenim kriogenim gasovima

Po pravilu, kriogeni utečnjeni gasovi su u stanju ključanja pri atmosferskom pritisku. Kada se pune u kontejnere koji su još uvijek na temperaturi okoline ključanje se u početku jako intenzivira. Za vrijeme ove faze oslobađa se velika količina isparenog kriogenog gasa i prskanje kriogenog utečnjenog gasa. To je razlog zbog kojeg treba zaštiti lice i ruke. Isti se slučaj događa i kada se predmeti koji imaju temperaturu okoline (ili višu) uranja u kriogeno utečnjene gasove. Kada posude ili predmeti dosegnu temperaturu kriogenog utječnjenog gasa, isparavanje postaje manje opasno pri čemu kriogeni gas ostaje u ključajućem stanju. Viša temperatura van posude utiče da kriogeni gas napušta posudu ako je ista otvorena. Ako je posuda (kontejner) zatvorena, pritisak će rasti. Što je kontejner bolje izolovan sporiji je rast pritiska.

Značajna količina gasa se dobije iz jednog litra kriogenog utečnjenog gasa. Radni prostori gdje se radi sa otvorenim kontejnerima za kriogene utečnjene gasove zahtijevaju određenu ventilaciju radi odvođenja dobivene količine gasa.

Odgovarajuća ventilacija bi trebala spriječiti promjenu koncentracije kisika u vazduhu. Porast koncentracije kiseonika od normalnih 21% vol. do 23% vol. Značajno povećava rizik od pojave požara. Zbog toga se kriogeni utečnjeni kisik ne smije držati u otvorenim kontejnerima. Kriogeni gasovi spomenuti u tabeli ne mogu izazvati trovanje, pošto oni nisu toksični. Međutim ovi gasovi (izuzev kisika) mogu zamijeniti atmosferski kisik što dovodi do gušenja ako koncentracija kisika spadne ispod 15% vol. Treba imati u vidu da i niska koncentracija ugljičnog dioksida u zraku može dovesti do nekih respiratornih problema. Koncentracija ugljičnog dioksida od 20% vol. za nekoliko sekundi dovodi do smrti.

Osim povećanog rizika od požara, zasićenost vazduha kiseonikom iznad 23% vol. nije opasna za ljude. Izlaganje atmosferi ohlađenoj kriogenim gasom može dovesti do podhlađenja tijela, a inhaliranje kriogenog gasa dovodi do poremećaja kretanja nogu. Kada se kriogeni gasovi miješaju sa zrakom mogu se formirati zračni oblaci jer dolazi do kondenzacije zračne vlage kada se hladi. U slučaju isticanja kriogenih gasova formiraju se oblaci koji smanjuju vidljivost u prostoru. Mora se obraditi pažnja na činjenicu da se čak i vani može očekivati da taj oblak značajno izmijeni sastav vazduha.

Na temperaturi ključanja svi gasovi prikazani u tabeli su teži od vazduha. Područja gdje se može javiti isticanje velikih količina kriogeno utečnjenih gasova, ne smiju imati otvore bez brtvi tečnosti, podrumskih otvora ili sličnih otvora u podrumskim prostorijama ili odvodnih kanal, jer se u ovim područjima akumuliraju teški gasovi sa posebnim rizikom od gušenja i pojave požara. Rukovanje inertnim gasovima (npr. azot, argon, helijum, CO2) ne uključuje nikakav rizik od požara. Ovi gasovi bi se mogli koristiti u slučaju pojave požara.

Kiseonik nije zapaljiv ali podržava gorenje. Materijali koji nisu zapaljivi ili su slabo zapaljivi na vazduhu mogu biti zapaljivi u atmosferi obogaćenoj kisikom ili čak intenzivnije u prisustvu kisika. Kada dođe do paljenja isti gore veoma burno, oslobađajući tako značajnu količinu toplote.

U atmosferi obogaćenoj kisikom materijali koji su zapaljivi na vazduhu (npr. ulja, asfalt, plastika...) reaguju poput eksplozije, iz tih razloga neophodno je izbjeći takav kontakt.

Kada se rukuje sa kriogenim gasovima čija je temperatura ključanja ispod temperature ključanja kisika moguća je kondenzacija atmosferskog kisika i lokalno obogaćenje kiseonikom.

Materijali koji dolaze u kontakt sa kriogenim utečnjenim gasovima rade na niskim temperaturama, što znači da ne smiju biti podložni pojavi krtog loma kod niskih temperatura. Odgovarajući materijali su npr. bakar, austenitni čelici, neke aluminijske legure. Teflon je također prihvatljiv materijal pri određenim uslovima. Na pitanje koji od materijala odabrati za koju primjenu, odgovor bi trebalo zatražiti od stručnjaka koji rade na tim zadacima. U slučaju da se kriogeni utečnjeni gasovi nađu između dva ventila potrebno je instalirati uređaj za rasterećenje pritiska odgovarajućih promjera. Takve tečnosti isparavaju čak i kad se obezbijedi najbolja moguća izolacija. Gasovi koji nastaju isparavanjem se ispuštaju pomoću uređaja za rasterećenje pritiska, sprečavajući mogućnosti rasprskavanja cjevovoda i sl.

Posude, cijevovodi, oprema i sl. moraju biti potpuno osušeni prije rada sa kriogenim utečnjenim gasovima. Ukoliko se u instalaciji nalazi vlaga, kriogeni utečnjeni gasovi će prouzrokovati zamrzavanje zaostale vlage, uzrokujući neispravan rad (npr. sigurnosnih ventila, mjerila pritiska...).

Potrebno je znati da će se svi materijali na niskoj temperaturi skupiti. Intenzitet skupljanja ovisi od vrste materijala i razlike pada temperature. Različito skupljanje različitih materijala može prouzrokovati isticanje ili čak dovesti do pukotina npr. rubnih spojeva ili sličnog.

#### Zaštita okoline

Svi gasovi koji su navedeni u tabeli (osim utečnjenog gasa) su sadržani u vazduhu u različitim koncentracijama. Relativno mala količina (nekoliko litara) kriogenih utečnjenih gasova koji ispare u atmosferu ne uzrokuju niti zagađenje niti promjenu tokom vremena. Nesmotreno prosipanje kriogenih utečnjenih gasova ne zagađuje tlo jer isparavaju odmah i zemljište ih nimalo ili vrlo malo upija. Privremeno lokalno zamrzavanje tla ne uzrokuje dugotrajno oštećenje zemljišta.

#### Kiseonik

Kiseonik je druga po zastupljenosti komponenta atmosfere, u kojoj je 20,95% volumenski zastupljen. Tečni kiseonik je blijedo plave boje i ektremno hladan, lako nezapaljiv i snažan oksidans. Kiseonik je neophodan za održanje života. Kiseonik će reagovati sa skoro svim organskim materijalima i metalima formirajući okside. Materijali koji gore na vazduhu će burno goriti u prisustvu kiseonika. Oprema koja se koristi pri radu sa kiseonikom mora zadovoljiti stroge zahtjeve čistoće, sistemi moraju biti od materijala koji imaju visoke temperature paljenja i materijali moraju biti otporni na spajanje sa kiseonikom tokom rada. Posude trebaju biti proizvedene prema ASME kodu i konstruisane tako da podnesu procesne temperature i pritiske. Tečni kiseonik je kriogena tečnost. Kriogene tečnosti su tečni gasovi čija je tačka ključanja ispod -150 °C. Tečni kiseonik ima tačku ključanja na -183.0 °C. Zbog postojanja razlike u temperaturama produkta i okoline - čak i u zimskim uslovima - izolovanje tečnog kiseonika od okolinskog toplotnog uticaja je od posebne važnosti.

Proizvod zahtijeva specijanu opremu za rukovanje i skladištenje. Kiseonik se obično skladišti kao tečnost, iako se primarno koristi kao gas. Čuvanje u utečnom stanju zahtjeva manje prostora i jeftinije je od ekvivalentnog skladištenja u gasovitom stanju. Tipičan sistem za skladištenje se sastoji od kriogeničkog rezervoara, jednog ili više isparivača, sistema kontrole pritiska i kompletnog cjevovoda neophodnog za funkcionisanje punjenje, isparavanje i snabdijevanja.

Kriogeni rezervoar je konstruisan po principu termos boce. Sastoji se od unutrašnje posude unutar vanjske posude. Između posuda je prostor koji sadrži izolacioni materijal iz kojeg je uklonjen sav vazduh. Ovaj prostor sprječava uticaj toplote na tečni kiseonik koji se čuva u unutrašnjoj posudi.

Isparivači prevode tečni kiseonik u gasovito stanje. Cjevovod sa kontrolom pritiska zatim kontroliše pritisak kojim se napaja proces.

Posude koje se koriste u radu sa tečnim kiseonikom trebaju biti dizajnirane u skladu sa ASME kodom. Proračun cjevovoda treba da je u skladu sa ANSI kodom.

#### Nedostatak kiseonika u vazduhu

Ove mjere bezbjednosti predstavljaju praktične preporuke sigurnosnog rukovanja zasnovano na praktičnim iskustvima koja se odnose na siguran rad koji se javljaju u uslovima nedostatka kisika. One ne mijenjaju naložena pravila već ih samo dopunjuju.

Kada koncentracija kiseonika opadne ispod 15 % zapremine vazduha, fizičke i intelektualne sposobnosti djelovanja su značajno smanjenje. Ako je nedostatak kisika uzrokovan prisustvom inertnog gasa (npr. prisustvom azota, argona, helija), pad sposobnosti djelovanja se dešava bez znanja osobe. Pri koncentraciji kisika u vazduhu od 10% dolazi do nesvjestice bez prethodnog upozorenja.

Kada koncentracija kiseonika opadne ispod 6-8% nastupa smrt uslijed gušenja, osim ako se odmah ne izvrši oživljavanje. U slučaju da je nedostatak kiseonika uzrokovan prisustvom otrovnih ili zapaljivih gasova, opasnost koju uzrokuje otrovnost i zapaljivost je veća od one uzrokovane nedostatkom kiseonika. Čak i male koncentracije otrovnih gasova mogu znatno oštetiti organizam ili čak uzrokovati smrt zbog trovanja, dok male koncentracije zapaljivih gasova (od kojih neki mogu biti u isto vrijeme i otrovni i bez mirisa) vode povećanju rizika od požara ili eksplozivnoj atmosferi.

##### Uzroci nedostatka kiseonika

Kada utečnjeni gasovi (npr. kriogeni tečni azot, kriogeni tečni argon, tečni ugljični dioksid) ispare, jedan litar tečnosti prelazi u približno 600-850 litara gasa. Ova ogromna zapremina može brzo dovesti do nedostatka kiseonika ako ne postoji odgovarajuća ventilacija. Eksplozivna atmosfera će se formirati u kraćem periodu kod isparavanja tečnih zapaljivih gasov (npr. propan).

Nedostatak kiseonika se uvijek može očekivati u slučaju kada drugi gasovi osim kiseonika istječu iz cjevovoda, posuda i sl. S vremenom na vrijeme treba kontrolisati moguće istjecanje. Ne smije se ulaziti u prostore s neadekvatnom ventilacijom (npr. posude) bez prethodne analize vazduha i bez izdate radne dozvole.

Ako je potrebno izvršiti posao u blizini ventilacionih otvora ili čak ventila cijevi, osoblje mora biti spremno na pojavu gasova sa malom koncentracijom kisika ili bez kiseonika. Nedostatak kiseonika će se uvijek javiti pri održavanju i popravljanju postrojenja i posuda u slučaju korištenja azota ili drugih inertnih gasova.

Praktično svi radovi u kojima se javlja otvoreni plamen (zagrijavanje ili zavarivanje) podrazumjevaju trošenje kiseonika iz vazduha na osnovu čega može doći do nedostatka kiseonika, osim kada su prostor za rad i ventilacija dovoljni. Uz to atmosfera koju udišemo može biti obogaćena štetnim ili otrovnim gasovima prilikom nekih zavarivačkih procesa.

Standardna metoda za uklanjanje gasova težih od vazduha (npr. argon) iz posuda i dubokih udubljenja jeste da se gasovi sa dna prostora isisaju. To je bolje od pokušaja da se isti odstrane upuhavanjem vazduha unutra. Tim putem većina upuhanog vazduha u takve prostore se podiže sa dna kroz teži gas bez mogućnosti da ga isitisne.

##### Otkrivanje nedostataka kiseonika

Ljudska čula nisu u stanju da otkriju nedostatak kiseonika. Instrumenti za mjerenje sa zvučnim ili vizuelnim alarmom u slučaju nedostataka kiseonika (ili obogaćenja vazduha kisronikom) pokazuju samo zapreminski sadržaj kiseonika. Ovi instrumenti ne pokazuju da li su gasovi koji vode nedostatku kiseonika opasni, otrovni ili zapaljivi. Ako se očekuje prisustvo posljednih, potrebno je koristiti instrumente koji mogu analizirati ove gasove.

#### Oprema za disanje

Oprema za disanje se mora koristiti u situacijama kada se očekuje nedostatak kiseonika koji se ne može ukloniti adekvatnom ventilacijom. Gas maske, bez izuzetka, su beskorisne u ovim slučajevima.

Preporučuju se slijedeće vrste opreme za disanje:

- Kompletan aparat za disanje koji koristi vazdušne boce. Treba imati na umu da je prilikom nošenja ovog aparata otežan ulazak u otvore isl.

- Maske koje koriste okolni vazduh gdje je respirator povezan cijevima odgovarajuće dužine i promjera sa izvorom svježeg vazduha.

Potrebno je povremeno pregledati opremu. Prije upotrebe, potrebno je uvježbati korištenje opreme.

#### Zatvoreni prostor, posude i sl.

Bilo koju posudu ili zatvoren prostor gdje se može očekivati nedostatak kiseonika, koji su povezani sa izvorom gasa prije i za vrijeme ulaska treba rastaviti od takvog izvora odstranjivanjem dijela cijevnog sistema, ili blindiranjem. Oslanjanje samo na zatvaranje ventila može biti fatalno. Takve prostore ili posude treba temeljito provjetravati, sadržaj kiseonika (i koncentraciju opasnih i zapaljivih gasova, ako postoje) treba mjeriti s vremena na vrijeme i prilikom ulaska. Ako atmosfera u takvim posudama i prostorima nije pogodna za udisanje, potrebno je koristiti opremu za disanje.

Dozvola za ulazak u takve treba biti data tek nakon izdavanja potvrde o dozvoli koju je potpisala nadležna osoba.

Sve dok je osoba u posudi ili zatvorenom prisustvu potrebno je da prisustvuje posmatrač koji će stajati izvan u neposrednoj blizini ulaza u zatvoren prostor. Posmatrač treba držati uže iz spasilačke opreme koje će biti pričvršćeno za osobu koja radi u zatvorenom prostoru. Posmatraču se ne smije staviti u dužnost nijedan nijedan drugi zadatak sve dok u rukama drži život osobe koja radi u zatvorenom prostoru.

#### Specijalne hitne mjere

Osoba koja se onesvijesti zbog nedostatka kiseonika može biti spašena samo ako je spasilačko osoblje opremljeno aparatima za disanje koji će im obezbijediti bezopasan ulazak u prostor s nedostatkom kiseonika. Prebacite osobu na otvoreni prostor bez odgađanja i zagrijavajte je. Upotrijebiti kiseonik iz aparata za umjetno disanje ako je moguće, ili nadomjestite vještačkim disanjem. Radite to sve dok pacijent ne oživi ili prestanit uz savjet lječnika.

#### Obogaćenje zraka kiseonikom

##### Uvodne napomene

Ove mjere bezbjednosti predstavljaju praktične preporuke sigurnog rukovanja zasnovano na praktičnim iskustvima koja se odnose na siguran rad koji se javlja u uslovima povećane koncentracije kiseonika. One ne mijenjaju naložena pravila već ih samo dopunjuju.

##### Sastav atmosfere

Približno zapreminski sastav vazduha je slijedeći:

- Kisik:	O2	21% vol.

- Azot	N2	78% vol.

- Argon	Ar	1% vol.

Nije potrebno uzimati u obzir ostale gasove pošto su prisutni samo u malim količinama. Atmosferski gasovi su neotrovni, ali promjene njihovih relativnih koncentracija, posebno koncentracije kiseonika, utiče na život i procese sagorijevanja. Također, pošto ljudska čula ne mogu otkriti ove promjene, one mogu i čak dobro informisane osobe dovesti u opasne situacije. Ako je sastav vazduha koji udišemo sklon promjenama, apsolutno je neophodno znati koncentraciju.

#### Osobine kiseonika

Kiseonik nije zapaljiv ali potpomaže sagorijevanje. Iako je kiseonik na sobnoj temperaturi za 11% teži od vazduha, ne dolazi do razdvajanja kisika od vazduha i njegovog koncentriranja natlu. Kiseonik u tečnom stanju ima vrlo nisku temperaturu (-183oC pri atmosferskom pritisku). Ova niska temperatura može brzo izazvati „hladne opekotine“ i učiniti određene materijale krtim.

#### Opasnosti atmosfere obogaćene kiseonikom

Atmosfera obogaćena kiseonikom, čak i niskim procentom, srazmjerno povećava rizik od požara. Materijali koji ne gore u vazduhu, uključujući i materijale otprone na vatru, mogu goriti snažno ili čak spontano u vazduhu obogaćenom kiseonikom.

Ti plameni su mnogo topliji i šire se većom brzinom. Zapaljenje, brzina, silovitost i širina ovakve reakcije zavisi od:

- Koncentracije, temperature i pritisak reaguječe supstance,

- Enrgije sagorijevanja i vrste sagorijevanja.

Osobe koje su bile izložene atmosferi obogaćenoj kiseonikom moraju temeljito prozračito svoju odjeću, jer kiseonik zasićuje odjeću. Na primjer, paljenje cigareta može izazvati zapaljenje odjeće. Udisanje čistog kiseonika ili vazduha obogaćenog kiseonikom nema štetnih uticaja na ljudski organizam.

Ulja i maziva su posebno opasni u prisustvu kiseonika pošto se spontano pale, pri čemu gore uz eksplozivnu silovitost. Oni se nikada ne smiju koristiti za podmazivanje kisične opreme ili opreme gdje je vazduh obogaćen kiseonikom. Opremu koja se zaprlja uljima i mazivima treba odmah očistiti odgovarajućim otapalima.

#### Uzroci obogaćenja atmosfere kisikom i sprečavanja

Istjecanje kiseonika treba uvijek izbjeći, posebno u zatvorenim prostorijama i prostorijama sa slabom ventilacijom. U najgorem slučaju, količinu isticanja treba svesti na minimum. U daljem tekstu su navedeni neki od najčešćih uzroka obogaćenja i mjere opreza.

Monitorna oprema za kiseonik treba biti temeljito testirana na nepropusnost. Preporučuje se testiranje opreme sa vremena na vrijeme. Sva oprema, na primjer mlaznice za zavarivanje i rezanje i spojevi cijevi, trebaju biti pravilno montirani. Sve radove na održavanju i popravci treba obavljati osposobljeno i kvalifikovano osoblje.

Da bi se spriječila pojava obogaćenja atmosfere kiseonikom potrebno je pri zavarivanju, rezanju i slično odabrati odgovarajuće mlaznice i pritiske. Uz to, mnogi procesi u kojima se koristi kiseonik, npr. flemovanje, gasno sječenje, uduvavanje kiseonika kopljem itd, uključuju tehnološki suvišak kiseonika. Da bi se izbjeglo obagaćenje atmosfere kisikom potrebno je obezbijediti odgovarajuću ventilaciju radnog prostora.

Kada je posao završen, potrebno je zatvoriti ventile na plamenicama za zavarivanje i rezanje i ventile na bocama ili ventil za zaustavljanje dotoka kiseonika da bi se spriječilo isticanje kiseonika između dva radna vremena. Osim tehnologija koje podrazumijevaju primjenu atmosfere obogaćenog kiseonika, slijedeći primjeri pogrešne upotrebe kiseonika su posebno opasni i moraju biti strogo zabranjeni:

- Pogon pneumatskog alata,

- Napuhivanje guma vozila, gumenih čamaca itd,

- Hlađenje ili osvježavanj vazduha u zatvorenim prostorima,

- Hlađenje osoba,

- Oprašivanje stolova, mašina i odjeće,

- Pokretanje i.c. mašina,

- Bojenje sprejom i sl.

Kiseonik se treba koristiti samo u slučaju ako se ne može koristiti drugi kiseonik. Čak i mala količina tečnog kiseonika može formirati veliku količinu gasa. Shodno tome, rasipanje kiseonika u tečnom stanju može brzo uzrokovati značajno obagaćenje atmosfere kiseonikom. Kriogeni kiseonik je u gasovitom stanju znatno teži og vazduha. Prostorije u kojima se može očekivati rasipanje tečnog kiseonika ne smiju imati ispusne cijevi bez sionske tečnosti za brtvljenje, otvorene podrumske prozore i druge ulaze u podzemne prostorije i sl., jer se kiseonik može nagomilavati u ovim područjima. Posude i oprema za skladištenje i punjenje tečnog kiseonika trebaju biti dizajnirane za ovu svrhu ispitane i održavanje. Kada se koriste tečni gasovi koji imaju nižu tačku ključanja od kiseonika, kao što su azot ili vazduh, atmosferski kiseonik se kondenzuje npr. na neizolovanim cijevima (Vidi sigurnosne mjere za rukovanje kriogenim tečnim gasovima). Obogaćenje kiseonikom se može očekivati u blizini neizolovanih cijevi. Velike količine kiseonika se mogu osloboditi zagrijavanjem apsorbenta (npr. silika gel, molekularna sita). Neophodna je odgovarajuća ventilacija da bi se sprečila pojava obogaćenja atmosfere kiseonikom.

#### Fizičke karakteristike kiseonika

Tabela 24. Fizičke osobine kiseonika

| Oblast 1 |  | PRODUKT l IDENTIFIKACIJA PROIZVOĐAČA |
| --- | --- | --- |
| Naziv proizvoda i proizvođača: |  | Kiseonik (gas), Messer BH Gas postrojenje Kisikana |
| Oblast 2 |  | IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI |
| Pregled opasnosti: |  | Gasoviti kiseonik je bezbojan, bez mirisa, netoksičan oksidišući gas. Tečni kiseonik će brzo ispariti u gas. Glavna opasnost vezana za oslobađanje gasa je njegova sposobnost oksidacije koja može znatno povećati stepen sagorijevanja većine poznatih zapaljivih materijala. Interventno osoblje mora postupati vrlo oprezno kada se pribiližava ovako oslobođenom u zbog mogućnosti intenzivnog požara. Primarna opasnost po zdravlje na atosferskom pritisku je iritacija respiratornog sistema nakog izlaganja visokim koncentracijama kiseonika. Koncentracija kiseonika u vazduhu se treba održavati u granicama iznad 19.5% i ispod 23.5%. Dok se do 50% a može disati više od 24 sata bez štetnih efekata, visoke koncentracije na otvorenom vazduhu ubrzavaju sagorijevanje i povećavaju rizik požara i eksplozije zapaljivih ili eksplozivnih materijala. |
| Putevi ulaska: |  | Udisanje, kontakt kožom i očima. |
| Efekti akutne izloženosti |  |  |
| Kontak očima: |  | Ne očekuje se štetan efekat. |
| Kontakt kožom: |  | Ne očekuje se štetan efekat. |
| Udisanje: |  | Može izazavati oteženo disanje. Duže izlaganje visokim koncentracijama a (>75%) može izazavati depresiju centralnog nervnog sistema: znaci/simpotmi mogu biti glavobolja, nesvjestica, pospanost, slaba koordinacija, usporeno reagovanje, nerazgovjetan govor, vrtogalvica. Može izazavati kašalj i bol u prsima. Može izazavati oštećenje pluća. Može izazavati bol u grlu. |
| Gutanje: |  | Nije uobičajen način unosa. |
| Efekti hronične izloženosti: |  | Nisu poznati. |
| Efekti na reproduktovnost: |  | Nedostatak za vrijeme trudnoće je proizveo razvojne abnormalnosti kod ljudi i eksperimentalnih životinja. |
| Oblast 3 |  | MJERE PRVE POMOĆI |
| Kontakt kožom: |  | Nema zahtijeva. |
| Kontakt očima: |  | Nema zahtjeva. |
| Udisanje: |  | Spasioci ne smiju pokušavati spašavati žrtve izloženosti ovom produktu bez adekvatne opreme lične zaštite, minimalan zahtjev je nošenje aparata za disanje, skloniti žrtvu(e) na svježa zrak što je prije moguće, ukoliko nema disanja, obučeno osoblje treba primjeniti vještačko disanje. Potražiti medicinsku pomoć što prije. Ugroženu osobu čuvati na toplom i u stanju mirovanja. |
| Gutanje: |  | Nije potrebna prva pomoć. Ne smatra se mogućim načinom izlaganja. |
| Oblast 4 | MJERE PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE |  |
| Zapaljivost: | Oksidant. |  |
| Uslovi zapaljivosti: | Kontakt sa zapaljivim materijalima. Nekontrolisano ubrzava sagorijevanje. |  |
| Medij za gašenje: | Koristiti odgovarajući medij za gašenje okolne vatre. |  |
| Specijalne procedure: | Zahtjeva se lični aparat za disanje. Vatrogasci moraju nositi uobičajenu zaštitnu odjeću. Spremnike izložene plamenu hladiti raspršenom vodom. Ukoliko je potrebno, osoblje se mora evakuisati, na prostor uz vjetar. Ako nije rizično, ukloniti spremnike izvan oblasti zahvaćene plamenom. |  |
| Temperatura samozapaljenja: | Ne primjenjuje se. |  |
| Plamište (°C), metod: | Ne primjenjuje se. |  |
| Donja granica zapaljivosti (% vol): | Ne primjenjuje se. |  |
| Gornja granica zapaljivosti (% vol): | Ne primjenjuje se. |  |
| Podaci o eksplozivnosti |  |  |
| Osjetljivost na mehaničke udare: | Izbjegavati udare kontejenera. |  |
| Mogućnost eksplozije: | Zatvoreni spremnici se mogu rasprsnuti ili ekplodirati zbog povećanja pritiska kada su izloženi ekstremnim zagrijavanjima. Cilindri su opremljeni sa sigurnosnim uređajima za temperaturu i pritisak, ali mogu se rasprsnuti pod uslovima požara. |  |
| Oblast 5 | MJERE KOD SLUČAJNOG ISPUŠTANJA |  |
| Curenje/ prosipanje: | Evakuisati osoblje koje nije potrebno. Zaustaviti curenje bez rizikovanja. Nositi rukavice i zaštitne naočare. Koristiti lični aparat za disanje. Prozračiti prostor. Pratiti nivo kiseonika u okolnom području. Nivo kiseonika mora biti bar 19.5% prije nego se dozvoli osoblju da uđe u prostor bez ličnog aparata za disanje. |  |
| Oblast 6 | RUKOVANJE i SKLADIŠTENJE |  |
| Procedure rukovanja i oprema: | Zaštititi komponente sistema od fizičkog oštećenja. Primjeniti adekvatnu ventilaciju. Izbjeći udisanje. Ne raditi na sistemu pod pritiskom. Kod curenja, zatvoriti uzvodni ventil, izduvati sistem ventilacijom prema sigurnoj zoni, zatim popraviti mjesto curenja. |  |
| Zahtjevi uskladištenja: | Koristiti spremnike za skladištenje, cjevovode, ventile i priključke predviđene za uskladištenje i distribuciju gasovitog kiseonika. Zaštititi cilindre od fizičkog oštećenja. Skladištiti na hladnom, suhom, dobro ventilisanom i od požara osiguranom prostoru, daleko od zapaljivih materijala i korozivne atmosfere. Skladištiti daleko od zapaljivih i izvora toplote i izvan direktnog sunčevog zračenja. Ne Skladištiti blizu elevatora, hodnika ili mjesta utovara. Ne dozvoliti da prostor u kojem se nalaze cilindri ima temperaturu iznad 52°C. Cilindre premještati sa odgovarajućim ručnim kolicima. Nije dozvoljeno vući, klizati ili kotrljati cilindre. Nije dozvoljeno bacati ili dopustiti da cilindri udaraju jedan o drugi. Cilindre čvrsto osigurati. Ostaviti zaštitnu kapu ventila na mjesto (ako je ima) dok se cilindar koristi i nakon što se prestao koristiti. Koristiti odgovarajuće fitinge za rad sa komprimiranim gasovima (CGA) i ostalu pomoćnu opremu. Nije dozvoljeno koristiti adaptere. Nije dozvoljeno ikakvo zagrijavanje cilindara u cilju povećanja ispuštanja produkta iz cilindra. Koristiti nepovratni ventil ili trap u ispušnoj liniji za sprječavanje opasnog protutoka u cilindar. Ne koristiti ulja ili masti na priključcima za gas ili opremi. Nakon korištenja, zatvoriti glavni ventil cilindra. Zamijeniti zaštitnu kapu ventila (ako je ima). Označiti prazne cilindre sa "PRAZAN". |  |
| Oblast 7 | KONTROLA IZLOŽENOSTI / LIČNA ZAŠTITA (Mjere predostrožnosti) |  |
| Rukavice/ Tip: | Nositi odgovarajuće rukavice. |  |
| Respiratorni trakt / Tip: | Atestiran respirator. |  |
| Oči/ Tip: | Prema normama i regulativama zakona i zaštiti na radu. |  |
| Obuća /Tip: | Prema normama i regulativama zakona i zaštiti na radu. |  |
| Odjeća / Tip: | Nositi adekvatnu zaštitnu odjeću. |  |
| Ostalo / Tip: | Tuševi za ispiranje očiju trebaju biti u neposrednoj blizini. Tuševi za slučajeve hitnosti trebaju biti u neposrednoj blizini. |  |
| Zahtjevi za ventialcijom: | Mehanička ventilacija je dovoljna. Osigurati da koncentracija kiseonika ostane iznad 19.5% i da koncentracija, ugljen dioksida ne pređe 5000 ppm. Lokalni odsis na mjestu ispuštanja je poželjan. |  |
| Granica izloženosti materijalu: | Nema. |  |
| Oblast 8 | FIZIČKE l HEMIJSKE OSOBINE |  |
| Fizičko stanje: | Gas. |  |
| Izgled i miris: | Gas bez boje, bez mirisa. |  |
| Prag mirisa (PPM): | Bez mirisa. |  |
| Pritisak para: | Gas na 21 °C. |  |
| Specifična gustoća para (Vazduh=1): | 1.11 na21°C. |  |
| Hlapljivi spojevi (% volumena): | 100% |  |
| Tačka ključanja: | -183°C(760mmHg) |  |
| Tačka smrzavanja: | -218.8°C |  |
| Rastvorljivost u vodi (%): | Neznatna. |  |
| Oblast 9 | STABILNOST 1 REAKTIVNOST |  |
| Hemijska stabilnost: | Produkt je stabilan. |  |
| Uslovi reaktivnosti: | Toplota. |  |
| Opasna polimerizacija: | Ne pojavljuje se. |  |
| Nekompatibilni sastojci: | Eksplozivni materijali. Nafta i maziva. Zapaljivi materijali. |  |
| Opasna razlaganja produkata: | Nema. |  |
| Oblast 10 | TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE |  |
| LD50 produkta: | Nije poznato. |  |
| LC50 produkta: | Nije poznato. |  |
| Oblast 11 | ODLAGANJE |  |
| Odlaganje otpada: | Gas će se raspršiti u vazduh. Cilindri se trebaju vratiti u originalni spremnik za isporuku, propisno obilježeni, sa osiguranim ventilima i izlaznim priključcima ventila (zaštitna kapa). |  |
| Oblast 12 | DEFINICIJE |  |
| LD50 | Smrtonosna doza (čvrsta tijela i tečnosti) koja ubija 50% izloženih životinja. |  |
| LC50 | Smrtonosna koncentracija (gasovi) koja ubija 50% izloženih životinja. |  |

Tabela 25. Fizičke osobine tečnog kisika

| Oblast 1 | PRODUKT l IDENTIFIKACIJA PROIZVOĐAČA |
| --- | --- |
| Naziv proizvoda i proizvođača: | Kiseonik (tečni), Messer BH gas postrojenje Kisikana |
| Oblast 2 | IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI |
| Pregled opasnosti: | Tečni kiseonik je netoksična kriogena tečnost bez boje, mirisa, ili bezbojan, bez mirisa okisidišući gas. Kontakt sa tečnim kiseonikom, njegovim hladnim parama ili hladnim cjeovovodom može izazvati promrzline i kriogeničke opekotine izloženog tkiva. Oslobođena tečni kisoenik će brzo ispariti u gas. Glavna opasnost vezana za oslobađanje gasa je njegova sposobnost oksidacije koja može znatno povećati stepen sagorijevanja većine poznatih zapaljivih materijala. Interventno osoblje mora postupati vrlo oprezno kada se pribiližava ovako oslobođenom u zbog mogućnosti intenzivnog požara. Primarna opasnost po zdravlje na atosferskom pritisku je iritacija respiratornog sistema nakog izlaganja visokim koncentracijama kiseonika. Koncentracija kiseonika u vazduhu se treba održavati u granicama iznad 19.5% i ispod 23.5%. Dok se do 50% a može disati više od 24 sata bez štetnih efekata, visoke koncentracije na otvorenom vazduhu ubrzavaju sagorijevanje i povećavaju rizik požara i eksplozije zapaljivih ili eksplozivnih materijala. |
| Putevi ulaska: | Udisanje, kontakt kožom i očima. |
| Efekti akutne izloženosti |  |
| Kontak očima: | Ne očekuje se štetan efekat. |
| Kontakt kožom: | Ne očekuje se štetan efekat. |
| Udisanje: | Može izazavati otežano disanje. Duže izlaganje visokim koncentracijama a (>75%) može izazavati depresiju centralnog nervnog sistema: znaci/simpotmi mogu biti glavobolja, nesvjestica, pospanost, slaba koordinacija, usporeno reagovanje, nerazgovjetan govor, vrtogalvica. Može izazavati kašalj i bol u prsima. Može izazavati oštećenje pluća. Može izazavati bol u grlu. |
| Gutanje: | Nije uobičajen način unosa. |
| Efekti hronične izloženosti: | Nisu poznati. |
| Efekti na reproduktovnost: | Nedostatak za vrijeme trudnoće je proizveo razvojne abnormalnosti kod ljudi i eksperimentalnih životinja. |
| Oblast 3 | MJERE PRVE POMOĆI |
| Kontakt kožom: | Skinuti kontaminiranu odjeću. Obraditi promrzline ukoliko je potrebno nježnim zagrijavanjem pogođene oblasti. Konsultovati liječnika. |
| Kontakt očima: | Odmah isprati oči sa dosta voda u trajanju najmanje 15 minuta. Konsultovati oftalmologa. |
| Udisanje: | Spasioci ne smiju pokušavati spašavati žrtve izloženosti ovom produktu bez adekvatne lične zaštite opreme, minimalan zahtjev je nošenje aparata za disanje. Skloniti žrtvu(e) na svježa zrak što je prije moguće. Ukoliko nema disanja, obučeno osoblje treba primjeniti vještačko disanje. Potražiti medicinsku pomoć što prije. Ugroženu osobu čuvati na toplom i u stanju mirovanja. |
| Gutanje: | Nije potrebna prva pomoć. Ne smatra se mogućim načinom izlaganja. |
| Oblast 4 | MJERE PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE |
| Zapaljivost: | Oksidant. |
| Uslovi zapaljivosti: | Kontakt sa zapaljivim materijalima. Nekontrolisano ubrzava sagorijevanje. |
| Medij za gašenje: | Koristiti odgovarajući medij za gašenje okolne vatre. |
| Specijalne procedure: | Zahtjeva se lični aparat za disanje. Vatrogasci moraju nositi uobičajenu zaštitnu odjeću. Spremnike izložene plamenu hladiti raspršenom vodom. Ukoliko je potrebno, osoblje se mora evakuisati, na prostor uz vjetar. Ako nije rizično, ukloniti spremnike izvan oblasti zahvaćene plamenom. |
| Temperatura samozapaljenja: | Ne primjenjuje se. |
| Plamište (°C), metod: | Ne primjenjuje se. |
| Donja granica zapaljivosti (%vol): | Ne primjenjuje se. |
| Gornja granica zapaljivosti (% vol): | Ne primjenjuje se. |
| Podaci o eksplozivnosti |  |
| Osjetljivost na mehaničke udare: | Izbjegavati udare kontejenera. |
| Mogućnost eksplozije: | Zatvoreni spremnici se mogu rasprsnuti ili ekplodirati zbog povećanja pritiska kada su izloženi ekstremnim zagrijavanjima. |
| Oblast 5 | MJERE KOD SLUČAJNOG ISPUŠTANJA |
| Curenje/ prosipanje: | Evakuisati osoblje koje nije potrebno. Zaustaviti curenje bez rizikovanja. Čuvati eksplozivne materijale od prosutog kiseonika. Prozračiti. Eliminisati sve izvore zapaljenja. Osloboditi isparavanje u atmosferu. Ne hodati niti kotrljati opremu po prosutom. Nositi rukavice i zaštitne naočare. Pratiti nivo kiseonika u okolnom području. |
| Oblast 6 | RUKOVANJE i SKLADIŠTENJE |
| Procedure rukovanja i oprema: | Ne dozvoliti da nezaštićeni dijelovi tijela diraju neizolovane cijevi ili posude koje sadrže hladne fluide. Ekstremno hladni metal spremnika može izazvati brzo Ijepljenje vlažnog tkiva i njegovo kidanje pri pokušaju odvajanja. Zaštititi komponente sistema od fizičkog oštećenja. Provjeriti sva crijeva i opremu za transfer prije njihvogo popunjavanja tečnošću. Prije upotrebe zamijeniti sva istrošena ili oštećena crijeva. Tečni kiseonik je ekstremno hladan i pod pritiskom. Oštećenje crijeva može rezultirati u oslobađanje velikih količina kiseonika i nekontrolisano kretanje crijeva i opreme, što može prouzrokovati ozbiljne posljedice i smrt. Posebna pažnja se mora obratiti dekompresiji i odvajanju crijeva. Koristiti adekvatno prozračivanje. Izjegavati udisanje. Ne raditi na sistemu koji je pod pritiskom. Ako postoji curenje, zatvoriti uzvodni ventil, isprazniti sistem na sigurno mjesto, a zatim popraviti mjesto curenja. |
| Zahtjevi uskladištenja: | Koristiti spremnike za skladištenje, cjevovode, ventile i priključke predviđene za uskladištenje i distribuciju tečnog i isparenog (gasovitog) kiseonika. |
| Oblast 7 | KONTROLA IZLOŽENOSTI / LIČNA ZAŠTITA (Mjere predostrožnosti) |
| Rukavice/ Tip: | Labave kriogene rukavice. |
| Respiratorni trakt / Tip: | Atestiran respirator. |
| Oči/ Tip: | Prema normama i regulativama zakona i zaštiti na radu. |
| Obuća /Tip: | Prema normama i regulativama zakona i zaštiti na radu. |
| Odjeća / Tip: | Nositi adekvatnu zaštitnu odjeću. |
| Ostalo / Tip: | Tuševi za ispiranje očiju trebaju biti u neposrednoj blizini. Tuševi za slučajeve hitnosti trebaju biti u neposrednoj blizini. |
| Zahtjevi za ventialcijom: | Mehanička ventilacija je dovoljna. Lokalni odsisi na mjestu ispuštanja je poželjan. |
| Granica izloženosti materijalu: | Nema. |
| Oblast 8 | FIZIČKE l HEMIJSKE OSOBINE |
| Fizičko stanje: | Tečnost. |
| Izgled i miris: | Blijedo plava, tečnost bez mirisa. |
| Prag mirisa (PPM): | Bez mirisa. |
| Pritisak para: | Gas na21°C. |
| Specifična gustoća para (Vazduh=1): | 0.967 na 21 °C |
| Hlapljivi spojevi (% volumena): | 100% |
| Tačka ključanja: | -183°C(760mmHg) |
| Tačka smrzavanja: | -218.8°C |
| Rastvorljivost u vodi (%): | Neznatna. |
| Oblast 9 | STABILNOST I REAKTIVNOST |
| Hemijska stabilnost: | Produkt je stabilan. |
| Uslovi reaktivnosti: | Toplota. |
| Opasna polimerizacija: | Ne pojavljuje se. |
| Nekompatibilni sastojci: | Eksplozivni materijali. Nafta i maziva. Zapaljivi materijali. |
| Opasna razlaganja produkata: | Nema. |
| Oblast 10 | TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE |
| LD50 produkta: | Nije poznato. |
| LC50 produkta: | Nije poznato. |
| Oblast 11 | ODLAGANJE |
| Odlaganje otpada: | Gas će se raspršiti u vazduh. Cilindri se trebaju vratiti u originalni spremnik za isporuku, propisno obilježeni, sa osiguranim ventilima i izlaznim priključcima ventila (zaštitna kapa). |
| Oblast 12 | DEFINICIJE |
| LD50 | Smrtonosna doza (čvrsta tijela i tečnosti) koja ubija 50% izloženih životinja. |
| LC50 | Smrtonosna koncentracija (gasovi) koja ubija 50% izloženih životinja. |

##### Eksplozivnost pri udaru materijala za podmazivanje, zaptivanje i nekih drugih materija u tečnom kiseoniku

Za neki materijal smatra se da pri udaru u tečnom kiseoniku nije osjetljiv na eksploziju ukoliko kod ispitivanja od 20 pokusa ni u jednom se ne pojavi eksplozija. Na osnovu vršenih ispitivanja izvedeni su zaključci:

- Materijali koji su osjetljivi na eksploziju pri udaru mogu se podijeliti u grupe:

- sintetički elastici i tiokoli,

- gume sa osnovom celuloze,

- ulja i masti sa osnovom silikona i silikata,

- termoplastici (najlon i fenolne smole, osim čistog teflona),

- ulja i masti proizvedeni iz nafte.

- U mnogim slučajevima nastupaju znatno jače eksplozije u prisustvu para kiseonika nego u kontaktu sa tečnim kiseonikom.

- Osjetljivost prema eksploziji pri udaru se povećava smanjenjem debljine materijala.

- Sve nastale eksplozije su vrlo velikog intenziteta, a najveći intenzitet daju proizvodi iz nafte.

Ispitivani materijali podijeljeni su u tri grupe i to:

- Materijali pogodni za korištenje u kontaktu sa tečnim kiseonikom i na mjestima mogućeg njegovog isticanja. U ovu grupu spadaju ulja i masti sa fluorougljičnom osnovom, teflon (za brtvljenje), prašak disulfid molibdena, bijeli azbestni brtveni materijal i neki drugi materijali sa osnovom politetrafluoroetilena.

- Materijali sa ograničenom primjenom na mjestima mogućeg isticanja tečnog kiseonika. U ovu grupu spadaju azbestni podložni i brtveni materijali, elektroizolaciona crna polivinil traka, označene crne tinte, pamučno papirne trake, porozni politetra fluoroetilen i drugi.

- Materijali čija je upotreba u kontaktu sa tečnim kiseonikom i na mjestima njegovog isticanja zabranjena. U ovu grupu spada veliki niz materijala kao na primjer silikonske tečnosti i masti, najloni, materijali za konzerviranje i antikorozivnu zaštitu, papir, tečnost za označavanje vijaka, ormari od polivinilhlorida, kaučuk, gumene trake, staklena tkanja i mnogi drugi materijali.

- Izbor materijala koji potencijalno mogu doći u kontakt s tečnim kiseonikom treba vrlo pažljivo birati.

##### Temperatura samozapaljenja brtvenih materijala u plinovitom kisiku

Kao uzrok požara i eksplozije mogu biti i brtveni materijali pri njihovom samozapaljenju. Temperatura °C samozapaljenja brtvenih materijala zavisi od pritiska i za neke materijale (paronit, guma, klinger, fiber i teflon). Od ovih materijala najintenzivnije gori fiber u plinovitom kiseoniku pritiska 3 do 36 bara. Paronit, guma, klingerit i fiber lako se pale otvorenim plamenom u atmosferskom zraku. Teflon u atmosferskom zraku temperature 20 °C ne gori, ali se pali u sredini sa kisikom pritiska 8 do 10 bara. Povišenjem početne (radne) temperature snizuje se pritisak pri kojem se pali teflon. Tako na primjer povišenjem početne temperature sa 20 do 150 °C ovaj pritisak se snizuje na 2 do 3 bara.

##### Zapaljivost ulja u plinovitom kiseoniku

Naslage uljnih slojeva na radnim površinama uređaja blokova razlaganja, kisikovoda i armature za kiseonik u više slučajeva prouzrokovali su požar i eksploziju. Mogućnost i brzina gorenja te eksplozivnost uljnih naslaga zavise od vrste ulja, debljine uljnog sloja i stanja radnog medija.

Povećanjem pritiska kiseonika debljine uljnog sloja povećava se opasnost od zapaljenja i eksplozije. Medjutim, za pojedina ulja u zavisnosti od debljine uljnog sloja i pritiska kiseonika, može se odrediti područje u kojem se naslage ulja - masti neće zapaliti.

Povećanjem pritiska i koncentracije plinovitog kiseonika povećava se opasnost od zapaljenja uljnih naslaga zavisno od debljine tih naslaga.

##### Gorenje metala u plinovitom kiseoniku

Kod proizvodnje i distribucije kisika u praksi su mogući i slučajevi gorenja metala. Proces gorenja metala može se podijeliti u dvije faze: zapaljenje i sagorijevanje. Otpor metala zapaljenju zavisi od nekoliko faktora kao na primjer:

- energije aktivacije neophodne za postizanje temperature zapaljenja,

- toplotne provodijivosti metala,

- karakteristika oksida koji se obrazuju na površini metala neposredno pred postizanje temperature zapaljenja,

- mase i oblika metalnog komada.

Pojedini metali imaju temperaturu zapaljenja nižu od temperature topljenja dok je kod nekih to obrnuto ili su pak temperatura zapaljenja i topljenja približno iste. Brzina gorenja metala zavisi od:

- toplotne provodljivosti metala,

- energije aktivacije,

- toplote sagorijevanja,

- geometrijskog oblika metalnog komada i

- intenzivnosti dovođenja kiseonika.

Ugljenični i nehrđajući čelici poslije rasprostiranja energije zapaljenja produžavaju da gore sve dok količina kiseonika ne postane nedovoljna za podržavanje gorenja, ili dok temperatura metala ne opadne ispod temperature zapaljenja. Nehrđajući čelik gori nešto brže i silnije od ugljeničnog čelika. Aluminij gori brzo i silno. Bakar, bakarne legure, monel (legura sa niklom) i inkonel (legura sa niklom i kromom), prestaju goriti samo po rasprostiranju i difuziji energije aktivacije.

#### Spremnici za skladištenje

Tipičan kriogeni cilindar za tečnost je izolovana, vakuumom-obložena posuda pod pritiskom. Snabdjevena je sigurnosnim ventilom i rasprskavajućim diskom kako bi se cilindar zaštitio od povećanja pritiska. Kiseonik može biti izvučen kao gas prolaskom tečnosti kroz unutarnji isparivač ili kao tečnost pod sopstvenim pritiskom isparavanja.

#### Sigurnost

Opasnosti koje idu uz tečni kiseonik su izloženost niskim temperaturama koje mogu prouzrokovati ozbiljne opekotine, prekoračenje pritiska zbog ekspanzije malih koičina tečnosti u velike zapremine gasa u neadekvatno ventilaisanoj opremi, obogaćenje okolne atmsofere kiseonikom, mogućnost eksplozivne reakcije u slučaju kontakta kisoenika sa neokompatibilnim materijalom.

Niska temperatura tečnog kiseonika i para koje on oslobađa ne samo da nanosi ozbiljne i opasne opekotine ljudskom tkivu, nego može prouzrokovati da mnogi materijali konstrukcije izgube svoju jačinu i postanu dovoljno krti da se polome

Veliki ekspanzioni odnos tečnost u gas može brzo podići pritisak u sistemima gdje tečnost može biti zarobljena. Ovo zahtijeva identifikaciju takvih područja i zaštitu sa sigurnosnim ventilom. Ovaj ekspanzioni odnos također omogućava stvaranje atmosfere obogaćene kiseonikom u zonama puštanja. Važno je napomenuti da se hernija plamena počinje mijenjati kada koncentracija kiseonika dostigne oko 23 %. Materijali koji su lako zapaljivi na vazduhu postanu podložniji zapaljenju i sagorijevaju burno u prisustvu kiseonika ove koncentracije. Ovi materijali podrazumijevaju odjeću i kosu jer imaju zračnosti u kojima se kiseonik zadržava. Nivo kiseonika od 23% se može dostići vrlo brzo i svo osoblje mora biti upozoreno i svjesno ove opasnosti. Svaka odjeća koja je poprskana ili namočena sa tečnim kiseonikom ili bila izložena visokim koncentracijama kiseonika mora biti odmah uklonjena i prozračena najmanje jedan sat. Osoblje treba ostati u dobro ventilisanim područjima i izbjeći bilo kakav izvor paljenja dok se odjeća potpuno ne oslobodi viška kiseonika. Odjeća namočena sa kiseonikom je lako zapaljiva i burno sagorjeva.

Zabranjeno je pušenje ili upotreba otvorenog plamena u zoni rukovanja sa kiseonikom i u zoni njegovog skladištenja.

Ne smije se dozvoliti kontakt tečnog kiseonika ili atmosere obogaćene kiseonikom sa organskim materijalima ili zapaljivim i eksplozivnim supstancama bilo koje vrste. Neke organske materije koje mogu vrlo burno reagovati sa kiseonikom kada se zapale iskrom ili mehaničkim udarom su nafta, mazivo, asfalt, kerozin, odjeća, katran i nečistoća koja može sadržavati naftu ili mazivo. Ako tečni kiseonik procuri na asfalt ili površinu koja je onečišćena sa zapaljivim materijama, zabranjuje se hodanje po takvoj površini ili kotrljanje opreme preko površine.

Sve izvore plamena treba čuvati izvan područja curenja najmanje 30 minuta nakon nestanka inja ili magle. Sistemi koji se koriste u kriogenoj tehnici moraju zadovoljiti visoke zahtjeve čistoće u cilju eliminacije bilo kakavih nekompatibilnih nečistoća. Obaveza je korisnika da se osoblje strogo se pridržava uputstava za čišćenje i korištenje sredstava za čišćenje opreme.

#### Rukovanje i skladištenje

Tečni kiseonki skladištiti i koristiti sa adekvatnim provjetravanjem. Ne skladištiti u zatvorenim prostorima.

Kriogeni rezervoari (spremnici) su opremljeni sa sigurnosnim ventilom u cilju kontrole unutrašnjeg pritiska. Pod normalnim uslovima ovi spremnici će periodično ventilisati produkt.

Kisoenik se mora odvojiti od zapaljivih i eksplozivnih materijala za 6 metara ili polusatnim vatrenim zidom. Postaviti natpise "Zabranjeno pušenje" i "Zabranjen pristup otvorenim plamenom".

Koristiti isključivo sredstva za podmazivanje kompatibilna sa kisoenikom.

#### Oprema zaštite na radu

Osoblje koje radi sa kriogenim tečnostima i kriogeničkom opremom mora biti stručno osposobljeno i upoznato sa osobinama istih i sigurnosnim aspektima rada sa njima.

Oči su najosjetljiviji dio tijela na hladnoću tečnosti i pare kriogenih tečnosti.

Preporučena oprema lične zaštite za rukovanje kriogenima uključuje vizir preko cijelog lica i preko sigurnosnih naočala, labave termički izolovane ili kožne rukavice, košulje dugih rukava i pantalone bez manžetni.

Zaštitna obuća je obavezna za osoblje koje rukuje rezervoarima (spremnicima).

U zavisnosti od primjene tečnog ili gasovitog kiseonika, mora se koristiti preporučena zaštitna oprema.

Napomena za rukavice sa termičkom izolacijom:

Rukavice moraju biti labave kako bi se mogle brzo skinuti ukoliko se kriogena tečnost prospe u njih. Ove rukavice nisu napravljene da bi ruke sa njima bile stavljene u kriogenu tečnost. One samo obezbjeđuju kratkotrajnu zaštitu od slučajnog kontakta sa kriogenom tečnosšću. U hitnim situacijama dobro je imati lični aparat za disanje.

#### Uticaj na zdravlje

Pod normalnim uslovima, vazduh sadržu cca 21% kiseonika i u osnovi kiseonik nije otrovan. Nisu poznati štetni efekti kiseonika po ljudsko zdravlje čak ni pri izloženosti koncentraciji do 50% pri pritisku 1 atm i u toku 24 sata, pa i duže. Udisanje 80% koncentracije kisoenika u prostoru pri pritisku od 1 atm. duže od 12 sati može prouzrokovati nadražaj respiratornog trakta, progresivno smanjenje vitalnosti, kašalj, začepljenost nosa, bolno grlo i bolove i prsima, praćene traheobronhitisom, a kasnije pulmonarnim zagušenjem i/ ili edemom. Udisanje čistog kisoenika na atmosferskom ili nižem pritisku može prouzrokovati pulomnarne nadražaje i edem nakon 24 sata.

Respiratorni simptomi se mogu javiti u periodu od dva do šest sati na pritisku iznad 1 atm.

Jedan od najranijih odgovora pluća na povećano udisanje čistog kisoenika je akumulacija vode u tkivu između plućnih kesica i u ćelijama samih pluća. Ovo može prouzrokovati smanjenje funkcije pluća, što je najranije mjerljivi znak zatrovanosti. Ostali simpotmi uključuju groznicu i nadražaj sinusa i očiju. Kada se čisti kiseonik udiše pri pritisku većem od 2 do 3 atm, mogu se primjetiti karakteristični nervni sindromi.

Znakovi i simpotmi uključuju mučninu, vrtoglavicu, povraćanje, umor, laganu glavobolju, promjene raspoloženja, euforiju, zbnjenost, nekoordinaciju, grčenje mišića, osjećaj topline naročito u nožnim prstima i gubitak svijesti. Mogu se pojaviti i grčenja nalik epileptičkim, kojima mogu prethoditi vizualne smetnje, kao što su gubitak perifernog vida. Konstantna izloženost može prouzrokovati jake grčeve koji mogu voditi u smrt. Efekti su povratni nakon smanjenja pritiska kiseonika.

Izlaganje tkiva tečnom kisoeniku ili hladnim isparenjima kiseonika može prouzrokovati značajna oštećenja ili kriogeničke opekotine.

#### Argon

Argon se dobija rektifikacijom tečnog kiseonika (kisične frakcije) na temperaturi ispod -185°C. Pod normalnim uvjetima je u plinovitom agregatnom stanju. Inertan i ne reaguje ni pod kojim standardnim tehnološkim uslovima. Na -186°C i 1,013 bara je u tečnom stanju.

Tečni argon je bez ukusa, bez boje, bez mirisa, bekorozivan, nezapaljiv i ekstremno hladan. Pripadajući familiji rijetkih inertnih gasova, argon je najzastupljeniji od rijetkih gasova, čineći približno 1% atmosfere. Izuzetno je inertan, do nedavno nije bio poznat niti jedan njegov spoj. On je monoatomski i ekstremno inertan gas koji ne formira poznata hemijska jedinjenja. Pri radu sa argonom ne zahtijeva se posebna materijal konstrukcije u cilju smanjenja korozije. Međutim, materijali moraju biti odabrani tako da podnose niske temperature tečnog argona. Posude i cjevovodi trebaju biti projektovani i proizvedeni u skladu sa ASME kodom, lako se uglavnom koristi u gasovitom stanju, obično se skladišti i transportuje kao tečnost. Kada je argon preveden u tečnu fazu, on postaje kriogena tečnost. Kriogene tečnosti su tečni gasovi čija je normalna tačka ključanja ispod 150 oC. Tečni argon ima tačku ključanja od -185.9°C. Temperaturna razlika između produkata i okoline, čak i u zimskom periodu, je vrlo značajna. Zaštita produkata od okolne toplote zahtjeva specijalnu opremu za skladištenje i rukovanje kriogenim tečnostima. Tipičan sistem se sastoji od kriogeničkog rezervoara, jednog ili više isparivača, sistema kontrole pritiska i kompletnog cjevovoda neophodnog za punjenje, isparavanje i snabdjevanje. Kriogeni rezervoar je konstruisan kao vakuumska boca. Dizajniran je da spriječi uticaj toplote na tečnost koja je smještena u unutrašnjoj posudi. Isparivači prevode tečni argon u njegovu gasnu fazu uz manifold kontrole pritiska na kojem se proces snabdjeva gasom.

##### Fizičke osobine

Tabela 26. Fizičke osobina za tečni argon

| Oblast 1 | PRODUKT l IDENTIFIKACIJA PROIZVOĐAČA |
| --- | --- |
| Naziv proizvoda i proizvođača: | Argon (Tečni), Messer BH gas postrojenje Kisikana |
| Oblast 2 | IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI |
| Pregled opasnosti: | Argon gas je bezbojan, bez mirisa i nezapaljiv. Nije otrovan. Primarna opasnost po zdravlje je gušenje zbog izmještanja kiseonika. Nivo kiseonika u okolnom oblasti potrebno čuvati iznad 19.5%. Kontakt sa tečnim ili hladnim gasom može prouzrokovati promrzline na izloženom tkivu. |
| Putevi ulaska: | Udisanje, kontakt kožom ili očima. |
| Efekti akutne izloženosti |  |
| Kontak očima: | Može prouzrokovati promrzline (tečni oblik). Pare mogu prouzrokovati osjećaj peckanja. |
| Kontakt kožom: | Može prouzrokovati promrzline (tečni oblik). Nema nepovoljnih uticaja od gasa. |
| Udisanje: | Može izazvati vrtoglavicu. Može izazvati gušenje. Može izazvati povraćanje. Može rezultirati u nesvjesticu. Može izazvati razdraženost, ekstremnu slinavost, ubrzano disanje. Može izazvati glavobolje i pospanost. Može izazvati osjećaj peckanja u nosu i grlu. |
| Gutanje: | Nije uobičajen način unosa. |
| Efekti hronične izloženosti: | Mogu se javiti oštećenja nervnih ćelija i centralnog nervnog sistema zbog prisustva ugljen dioksida. |
| Efekti na reproduktovnost: | Nedostatak kiseonika za vrijeme trudnoće je proizveo razvojne abnormalnosti kod ljudi i eksperimentalnih životinja. |
| Oblast 3 | MJERE PRVE POMOĆI |
| Kontakt kožom: | Skinuti kontaminiranu odjeću. Obraditi promrzline ako je potrebno laganim zagrijavanjem oštećenih zona. Konsultovati liječnika. |
| Kontakt očima: | Smjesta isprati oči sa mnogo vode u trajanju od min. 15 minuta. Konsultovati očnog Ijekara - oftalmologa. |
| Udisanje: | Spasioci ne smiju pokušavati spašavati žrtve izloženosti ovom produktu bez adekvatne opreme lične zaštite. Minimalan zahtjev je nošenje aparata za disanje. Skloniti žrtvu(e) na svježa zrak što je prije moguće. Ukoliko nema disanja, osposobljeno osoblje treba primjeniti vjestacko disanje na žrtve. Potražiti medicinsku pomoć što prije. Ako je disanje otežano, primjeniti kiseonik. |
| Gutanje: | Nije potrebna prva pomoć. Ne smatra se kao mogući način izloženosti. |
| Oblast 4 | MJERE PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE |
| Zapaljivost: | Nezapaljiv. |
| Uslovi zapaljivosti: | Ne gori. |
| Medij za gašenje: | Upotrijebiti odgovarajući medij za gašenje okolne vatre. |
| Specijalne procedure: | Zahtjeva se lični aparat za disanje. Vatrogasci moraju nsiti uobičajenu zaštitnu odjeću. Spremnike izložene plamenu hladiti raspršenom vodom. Ukoliko je potrebno, osoblje se mora evakuisati, na prostor uz vjetar. Ako nije rizično, ukloniti spremnike izvan oblasti zahvaćene plamenom. |
| Temperatura samozapaljenja: | Ne primjenjuje se. |
| Plamište (°C), metod: | Ne primjenuje se. |
| Donja granica zapaljivosti (% vol): | Ne primjenjuje se. |
| Gornja granica zapaljivosti (% vol): | Ne primjenjuje se. |
| Podaci o eksplozivnosti |  |
| Osjetljivost na mehaničke udare: | Izbjegavati udare spremnika. |
| Mogućnost eksplozije: | Zatvoreni spremnici se mogu rasprsnuti ili ekplodirati zbog povećanja pritiska kada su izloženi ekstremnim zagrijavanjima. |
| Oblast 5 | MJERE KOD SLUČAJNOG ISPUŠTANJA |
| Curenje/ prosipanje: | Evakuisati osoblje koje nije neophodno. Zaustaviti curenje bez rizikovanja. Nositi rukavice i zaštitne naočale Koristiti lični aparat za disanje. Prozračiti prostor. Pratiti nivo kiseonika u okolnom području. Nivo kiseonika mora biti bar 19.5% prije nego se dozvoli osoblju da uđe u prostor bez ličnog aparata za disanje. Ukoliko se u oblast mora hitno ući, mora se nositi lični aparat za disanje, kevlar rukavice i odgovarajuća zaštita za stopala i noge. |
| Oblast 6 | RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE |
| Procedure rukovanja i oprema: | Nije dozvoljeno nezaštićenim dijelovima tijela dirati neizolovane cjevovode i posude koje sadrže hladne tečnosti. Ekstremno hladni metal posude prouzrokuje brzo Ijepljenje kože i njeno kidanje pri pokušaju odvajanja. Zaštititi komponente sistema od fizičkog oštećenja. Provjeriti sva crijeva i transfer opremu prije zapunjavanja sa tečnoćšu. Zamijeniti sva oštećena ili probušena crijeva prije upotrebe. Tečni argon je ekstremno hladan i pod pritiskom. Oštećenje crijeva može rezultirati u oslobađanje velike količine argona i snažno pomjeranje crijeva i povezane opreme, što može izazvati ozbiljne povrede i smrt. Posebnu pažnju obratiti pri dekompresiji i odvajanju crijeva. Koristiti adekvatnu ventilaciju. Izbjegavati udisanje. Zabranjen je rad na sistemu pod pritiskom. Kod curenja, zatvoriti uzvodni ventil, isprazniti sistem ventilacijom prema sigurnoj zoni, zatim popraviti mjesto curenja. |
| Zahtjevi uskladištenja: | Koristiti spremnike za skladištenje, cjevovode, ventile i priključke predviđene za skladištenje i distribuciju argona u tečnom i gasovitom stanju. |
| Oblast 7 | KONTROLA IZLOŽENOSTI / LIČNA ZAŠTITA (Mjere predostrožnosti) |
| Rukavice/ Tip: | Radne rukavice. |
| Respiratorni trakt / Tip: | Atestiran respirator. |
| Oči/ Tip: | Prema normama i regulativama zakona i zaštiti na radu. |
| Obuća /Tip: | Prema normama i regulativama zakona i zaštiti na radu. |
| Odjeća / Tip: | Nošenje odgovarajuće zaštitne odjeće. |
| Ostalo / Tip: | Mjesto za ispiranje očiju treba da je u neposrednog blizini. Interventni tuševi treba da su u neposrednoj blizini. |
| Zahtjevi za ventialcijom: | Mehanička ventilacija je dovoljna. Osigurati da koncentracija kiseonika ostane iznad 19.5%. Lokalni odsis na mjestu ispuštanja je poželjan. |
| Granica izloženosti materijalu: | Lagano gušenje. |
| Oblast 8 | FIZIČKE l HEMIJSKE OSOBINE |
| Fizičko stanje: | Tečnost. |
| Izgled i miris: | Bezbojan, bez mirisa. |
| Prag mirisa (PPM): | Bez mirisa. |
| Pritisak para: | Gas na 21 °C |
| Specifična gustoća para (Vazduh=1): | 1.38 na 21 °C |
| Hlapljivi spojevi (% volumena): | 100% |
| Tačka ključanja: | -185.9°C(760mmHg). |
| Tačka smrzavanja: | -189.2°C |
| Rastvorljivost u vodi (%): | Neznatna. |
| Oblast 9 | STABILNOST I REAKTIVNOST |
| Hemijska stabilnost: | Produkt je stabilan. |
| Uslovi reaktivnosti: | Toplota. |
| Opasna polimerizacija: | Ne pojavljuje se. |
| Nekompatibilni sastojci: | Nema. Argon je inertan gas. |
| Opasna razlaganja produkata: | Nema |
| Oblast 10 | TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE |
| LD50 produkta: | Nije poznato. |
| LC50 produkta: | Nije poznato. |
| Oblast 11 | ODLAGANJE |
| Odlaganje otpada: | Gas će se raspršiti u vazduh. |
| Oblast 12 | DEFINICIJE |
| LD50 | Smrtonosna doza (čvrsta tijela i tečnosti) koja ubija 50% izloženih životinja. |
| LC50 | Smrtonosna koncentracija (gasovi) koja ubija 50% izloženih životinja. |

#### Spremnici

Tečni argon se skladišti i isporučuje u nekoliko tipova spremnika, što zavisi od zahtjevanih količina. Tipovi spremnika koji se koriste su boce, kriogeni cilindri i kriogeni rezervoari. Skladine količine variraju od nekoliko litara do nekoliko hiljada litara. Obzirom da je gubitak toplote stalno prisutan, stalno je prisutno isparavanje. Stepen isparavanje zavisi od konstrukcije samog spremnika i zapremine uskladištenog produkta. Spremnici su projektovani i proizvedeni u skladu sa mjerodavnim normama i specifikacijama za prisutne temperatur i pritiske.

#### Efekti na zdravlje

Budući bez mirisa, be boje, bez okusa i bez iritirajućeg dejstva, argon nema Being odorless, colorless, tasteless, and nonirritating, argon nema opasnih osobina. Ljudi ne posjeduju osjetilo koje može utvrditi prisustvo argona. Argon je netoksičan i vrlo inertan. Može se inicirati lagano gušenje izmještanjem kiseonika do nivoa kritičnog za održanje života. Udisanje argona u velikim količinama može izazavati vrtoglavicu, mučninu, povraćanje, gubitak svijesti i smrt. Smrt može nastupiti zbog greške u procjeni, zbunjenosti i gubitka svijesti što sprječava samospašavanje. Pri niskim koncentracijama kisoenika, nesvestica i smrt može nastupiti u sekundama bez upozorenja. Osoblje, uključivo i spasioci, ne smiju ulaziti u područje gdje je koncentracija kiseonika ispod 19.5 %, ukoliko nemaju lični aparat za disanje ili respirator sa dopremom zraka. Izlaganje tečnom argonu i njegovim hladnim može rezultirati u oštećenja tkiva ili opekotine.

#### Azot

Azot, nitrogen ili dušik (N, latinski - nitrogenium) je nemetal Va grupe. Zastupljenost na Zemlji iznosi 0,0019 %. Stabilni izotopi su mu 14N i 15N.

Azot se u slobodnom obliku javlja u vidu N2. U toj molekuli dva atoma azota su vezana trostrukom vezom. Pod normalnim uslovima je u gasovitom agregatnom stanju. Bez mirisa, nije otrovan, zagušljiv je. Pod normalnim tehnološkim uslovima ponaša se kao inertan gas. Prelazi u tečno stanje na -195°C (1,013 bara). Azot je gas bez boje mirisa i ukusa.

Dobija se ukapljivanjem tečnog vazduha na temperaturi ispod -185°C.

Pakuje se u čeličnim sudovima - bocama, pod pritiskom od 150 bara. Boce su pojedinačne ili u baterijama - paletama sa zajedničkim ventilom za punjenje i pražnjenje. Može se transportovati pomoću baterija sudova - boca trajno ugrađenim na transportno vozilo ili u tečnom agregatnom stanju pomoću specijalnih transportnih vozila do rezervoara azota.

##### Fizičke karakteristike

Tabela 27. Fizičke osobine azota

| Oblast 1 | PRODUKT l IDENTIFIKACIJA PROIZVOĐAČA |
| --- | --- |
| Naziv proizvoda i proizvođača: | Azot (gas), Messer BH gas postrojenje Kisikana |
| Oblast 2 | IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI |
| Pregled opasnosti: | Azot gas je bezbojan, bez mirisa i nezapaljiv. Azot gas nije toksičan. Osnovna opasnost po zdravlje je gušenje zbog nedostatka kiseonika. |
| Putevi ulaska: | Udisanje, kontakt kožom i očima. |
| Efekti akutne izloženosti |  |
| Kontak očima: | Pare gasa mogu izazvati osjećaj peckanja. |
| Kontakt kožom: | Nema štetnih posljedica od gasa. |
| Udisanje: | Može izazvati vrtoglavicu. Gušenje. Može izazvati povraćanje. Može rezultirati u nesvjesticu. Može izazvati razdraženost, ekstremnu slinavost, ubrzano disanje Može izazvati glavobolje i pospanost. Može izazvati osjećaj peckanja u nosu i grlu. |
| Gutanje: | Nije uobičajen način unosa. |
| Efekti hronične izloženosti: | Nisu poznati. Hronična izloženost nenormalnim koncentracijama je netipčna. |
| Efekti na reproduktovnost: | Nedostatak kiseonika za vrijeme trudnoće je proizveo razvojne abnormalnosti kod ljudi i eksperimentalnih životinja. |
| Oblast 3 | MJERE PRVE POMOĆI |
| Kontakt kožom: | Ne zahtjevaju se. |
| Kontakt očima: | Ne zahtjevaju se. |
| Udisanje: | Spasioci ne smiju pokušavati spašavati žrtve izloženosti ovom produktu bez adekvatne opreme lične zaštite, minimalan zahtjev je nošenje aparata za disanje. Skloniti žrtvu(e) na svježa zrak stoje prije moguće. Ukoliko nema disanja, osposobljeno osoblje treba primjeniti vještačko disanje na žrtve. Potražiti medicinsku pomoć što prije. Ako je disanje otežano, primjeniti kiseonik. |
| Gutanje: | Nije potrebna prva pomoć. Ne smatra se kao mogući način izloženosti. |
| Oblast 4 | MJERE PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE |
| Zapaljivost: | Nezapaljiv. |
| Uslovi zapaljivosti: | Ne gori. |
| Medij za gašenje: | Upotrijebiti odgovarajući medij za gašenje okolne vatre. |
| Specijalne procedure: | Zahtjeva se lični aparat za disanje. Vatrogasci moraju nositi uobičajenu zaštitnu odjeću. Spremnike izložene plamenu hladiti raspršenom vodom. Ukoliko je potrebno, osoblje se mora evakuisati, na prostor uz vjetar. Ako nije rizično, ukloniti spremnike izvan oblasti zahvaćene plamenom. |
| Temperatura samozapaljenja: | Ne primjenjuje se. |
| Plamište (°C), metod: | Ne primjenuje se. |
| Donja granica zapaljivosti (% vol): | Ne primjenuje se. |
| Gornja granica zapaljivosti (% vol): | Ne primjenuje se. |
| Podaci o eksplozivnosti |  |
| Osjetljivost na mehaničke udare: | Izbjegavati udare spremnika. |
| Mogućnost eksplozije: | Zatvoreni spremnici se mogu rasprsnuti ili ekplodirati zbog povećanja pritiska kada su izloženi ekstremnim zagrijavanjima. Cilindri su opremljeni sa sigurnosnim uređajima za temperaturu i pritisak, ali mogu se rasprsnuti pod uslovima požara. |
| Oblast 5 | MJERE KOD SLUČAJNOG ISPUŠTANJA |
| Curenje/ prosipanje: | Evakuisati osoblje koje nije neophodno. Zaustaviti curenje bez rizikovanja. Nositi rukavice i zaštitne naočale. Koristiti lični aparat za disanje. Prozračiti prostor. Pratiti nivo kiseonika u okolnom području. Nivo kiseonika mora biti bar 19.5% prije nego se dozvoli osoblju da uđe u prostor bez ličnog aparata za disanje. Ukoliko se u oblast mora hitno ući, mora se nositi lični aparat za disanje, kevlar rukavice i odgovarajuća zaštita za stopala i noge. |
| Oblast 6 | RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE |
| Procedure rukovanja i oprema: | Zaštititi komponente sistema od fizičkog oštećenja. Primjeniti adekvatnu ventilaciju. Izbjeći udisanje. Ne raditi na sistemu pod pritiskom. Kod curenja, zatvoriti uzvodni ventil, izduvati sistem ventilacijom prema sigurnoj zoni, zatim popraviti mjesto curenja. |
| Zahtjevi uskladištenja: | Koristiti spremnike za skladištenje, cjevovode, ventile i priključke predviđene za uskladištenje i distribuciju gasovitog azota. Zaštititi cilindre od fizičkog oštećenja. Skladištiti na hladno, suhom, dobro ventilisanom i od požara osiguranom prostoru, daleko od zapaljivih materijala i korozivne atmosfere. Skladištiti daleko od zapaljivih i izvora toplote i izvan direktnog sunčevog zračenja. Ne Skladištiti blizu elevatora, hodnika ili mjesta utovara. Ne dozvoliti da prostor u kojem se nalaze cilindri ima temperaturu iznad 52°C. Cilindre premještati sa odgovarajućim ručnim kolicima. Nije dozvoljeno vući, klizati ili kotrljati cilindre. Nije dozvoljeno bacati ili dopustiti da cilindri udaraju jedan o drugi. Cilindre čvrsto osigurati. Ostaviti zaštitnu kapu ventila na mjesto (ako je ima) dok se cilindar koristi i nakon što se prestao koristiti. Koristiti odgovarajuće fitinge za rad sa komprimiranim gasovima i ostalu pomoćnu opremu. Nije dozvoljeno koristiti adaptere. Nije dozvoljeno ikakvo zagrijavanje cilindara u cilju povećanja ispuštanja produkta iz cilindra. Koristiti nepovratni ventil ili trap u ispušnoj liniji za sprječavanje opasnog protutoka u cilindar. Ne koristiti ulja ili masti na priključcima za gas ili opremi. Nakon korištenja, zatvoriti glavni ventil cilindra. Zamijeniti zaštitnu kapu ventila (ako je ima) Označiti prazne cilindre sa "PRAZAN". |
| Oblast 7 | KONTROLA IZLOŽENOSTI / LIČNA ZAŠTITA (Mjere predostrožnosti) |
| Rukavice/ Tip: | Radne rukavice. |
| Respiratorni trakt / Tip: | Atestiran respirator. |
| Oči/ Tip: | Prema normama i regulativama zakona i zaštiti na radu. |
| Obuća /Tip: | Prema normama i regulativama zakona i zaštiti na radu. |
| Odjeća / Tip: | Nositi adekvatnu zaštitnu odjeću. |
| Ostalo / Tip: | Tuševi za ispiranje očiju trebaju biti u neposrednoj blizini. Tuševi za slučajeve hitnosti trebaju biti u neposrednoj blizini. |
| Zahtjevi za ventialcijom: | Mehanička ventilacija je dovoljna. Osigurati da koncentracija kiseonika ostane iznad 19.5% i da koncentracija ugljen dioksida ne pređe 5000 ppm. Lokalni odsis na mjestu ispuštanja je poželjan. |
| Granica izloženosti materijalu: | Lagano gušenje. |
| Oblast 8 | FIZIČKE l HEMIJSKE OSOBINE |
| Fizičko stanje: | Gas. |
| Izgled i miris: | Bezbojan, bez mirisa. |
| Prag mirisa (PPM): | Bez mirisa. |
| Pritisak para: | Gas na21°C. |
| Specifična gustoća para (Vazduh=1): | 0.967 na 21 °C |
| Hlapljivi spojevi (% volumena): | 100% |
| Tačka ključanja: | -195.8°C(760mmHg). |
| Tačka smrzavanja: | -209.9°C. |
| Rastvorljivost u vodi (%): | Neznatna. |
| Oblast 9 | STABILNOST I REAKTIVNOST |
| Hemijska stabilnost: | Produkt je stabilan. |
| Uslovi reaktivnosti: | Toplota. |
| Opasna polimerizacija: | Ne pojavljuje se. |
| Nekompatibilni sastojci: | Litijum. Titanijum. Neodimijum. |
| Opasna razlaganja produkata: | Nema. |
| Oblast 10 | TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE |
| LD50 produkta: | Nije poznato. |
| LC50 produkta: | Nije poznato. |
| Oblast 11 | ODLAGANJE |
| Odlaganje otpada: | Gas će se raspršiti u vazduh. Cilindri se trebaju vratiti u originalni spremnik za isporuku, propisno obilježeni, sa osiguranim ventilima i izlaznim priključcima ventila (zaštitna kapa). |
| Oblast 12 | DEFINICIJE |
| LD50 | Smrtonosna doza (čvrsta tijela i tečnosti) koja ubija 50% izloženih životinja. |
| LC50 | Smrtonosna koncentracija (gasovi) koja ubija 50% izloženih životinja. |

#### Efekti na zdravlje

Upotreba azota pod pritiskom i tečnog azota podliježu posebnim propisima i mjerama zaštite.

Dozvoljena je upotreba većine materijala za gasoviti azot. Za tečni azot neophodna je primjena austenitnih čelika, legura bakra i aluminijuma, teflona i sl.

Azot nema toksično djelovanje na čovjeka. Velike koncentracije mogu prouzrokovati gušenje. Simptomi mogu biti gubitak sposobnosti kretanja i svijesti. Žrtva ne primjećuje gušenje. Tečnost može da izazove teže kriogene opekotine-promrzline. Nije kancerogan niti radioaktivan.

Tabela 28. Indeks klase opasnosti

| INTERPRETACIJA INDEKSA KLASA OPASNOSTI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zdravlje (Plavo) |  |  |  |
| 4 | Opasnost | Kratka izloženost može biti fatalna. Zahtjeva se specijalna zaštitna oprema |  |
| 3 | Upozorenje | Korozivno ili toksično. Izbjegavati kontakt kožom ili udisanje - može izazavati zbiljne povrede |  |
| 2 | Upozorenje | Može biti štetno ako se udiše ili absorbira |  |
| 1 | Oprez | Može biti iritirajuće |  |
| 0 |  | Nema netipičnih opasnosti pod uslovima požara |  |
| Zapaljivost (Crveno) |  |  |  |
| 4 | Opasnost | Lako zapaljiv gas ili lako isparljiva i ekstremno zapaljiva tečnost |  |
| 3 | Upozorenje | Tečnost ili čvrsto tijelo koje će se zapaliti pod većinom okolnih uslova |  |
| 2 | Oprez | Tečnost ili čvrsto tijelo koje je zapaljvo ako je prethodno umjereno zagrijano ili zlženo visokoj temperaturi. |  |
| 1 | ........ | Zapaljivo ako je značajno zagrijano |  |
| 0 | ........ | Nije zapaljivo |  |
| Nestabilnost ili reaktivnost (Žuto) |  |  |  |
| 4 | Opasno | Lako će detonirati pri uslovima normalnog pritiska i i temperature okoline |  |
| 3 | Opasno | Može biti eksplozivno pri udaru, zagrijavanju u ograničenom prostoru ili miješanju sa vodom |  |
| 2 | Upozorenje | Nestabilno (može se nekontrolisano raspadati li ne i detonirati) ili može nekontrolisano reagovati ako se miješa sa vodom |  |
| 1 | Oprez | Može reagovati ako se zagrijava ili miješa sa vodom, ali ne brzo |  |
| 0 | Stabilno | Nije raktivno kada se miješa sa vodom |  |
| Specijalne napomene vezane za požar (Bijelo) |  |  |  |
| OX |  |  | Oksidirajući aditiv - Supstanca može povećati stepen sagorijevanja drugih materijala |

## Rukovanje gasovima pod pritiskom

Industrijski gasovi se uglavnom pune, prevoze, skladište i koriste pod pritiskom. Takvi gasovi se nazivaju gasovi pod pritiskom. Tehnička oprema koja služi za rukovanje gasovima pod pritiskom su gasni sistemi.

Gasni sistemi su projektovani tako da im je izdržljivost (pritisak rasprskavanja) veća od ispitanog pritiska. Posljednji je uglavnom 1,5 puta veći od maksimalnog dozvoljenog pritiska. To znači da je gasni sistem pouzdano zaštićen od rasprskavanja pri normalnim radnim uslovima. Međutim, ukoliko je gasni sistem neodgovarajuće proizveden ili se sa istim radi na neodgovarajući način, gasni sistem se može rasprsnuti ili se dijelovi mogu otkinuti.

Da bi se spriječila ova opasnost, proizvođači i eksploatatori gasnih sistema se obavezuju različitim nacionalnim i evropskim zakonima. Ove sigurnosne upute ne zamjenjuju spomenute zakone, dopunjavaju ih. Sigurnosne upute sadrže saznanje o mogućim pojavama oštećenja, i ukoliko se primjenjuju daju doprinos sigurnom radu.

### Opasnost u radu sa gasovima

#### Opasnost u radu sa komprimiranim gasovima

Gasovi koji se ne mogu kondenzirati na normalnoj temperaturi (npr. dušik, kisik, vodik, argon, helij), se komprimiraju u gasovitom obliku pritiska do 300 bar i pune u boce. Pumpe ili kompresori za punjenje su napravljeni tako da sprečavaju mogućnost prepunjavanja i rasprskavanja zbog prekoračenja pritiska. Maksimalni dozvoljeni pritisak pri punjenju određen je tako da i čak i moguće povišenje pritiska koje prouzrokuje intenzivna sunčeva svijetlost ne može prouzrokovati rasprskavanje boce. Boca će eksplodirati samo ako se zagrijava otvorenim plamenom. Zbog toga se moraju zaštiti od otvorenog plamena.

Izdržljivost boce može biti smanjenja korozijom. Na primjer, ako boca sadrži vodu, boca za kisik će koridirati do te mjere da će se rasprsnuti pri radnom pritisku. Da bi se spriječilo unutrašnje zaprljanje boce, boca se ne smije potpuno prazniti. Osim toga, ventil boce mora biti zatvoren uvijek kada je to moguće.

Opasnost raste ako se dozvoli ulazak gasa u sistem predviđen za niži pritisak. Slijedeće mjere predostrožnosti se moraju uzeti u obzir:

- Komprimirani gasovi se moraju trošiti iz boca uz korištenje raducira pritiska. Podešena vrijednost pritiska iza reducira ne smije biti veća od radnog pritiska gasnog sistema koji se snabdijeva preko tog reducira. Zbog mogućnosti pojave greške na reduciru pritiska postoji mogućnost prekoračenja dozvoljenog radnog pritiska, te se moraju postaviti odgovarajući sigurnosni ventili na reduciru pritiska ili neposredno iza istog.

- Veze između dijelova sistema s različitim radnim pritiscima su dozvoljeni samo ako se koristi reducir pritiska. Korištenje samo zapornih ili nepovratnih ventila ne pružaju dovoljnu sigurnost u ovom slučaju.

- Boce s komprimiranim gasovima se ne smiju pri normalnim uslovima priključivati s bocama s utečnjenim gasovima jer su njihovi radni pritisci različiti. Ako se to desi u vanrednim slučajevima (npr. za proizvodnju mješavine), između boca se mora postaviti reducir pritiska.

- Čak i kad se prazna boca priključi na gasni sistem pravilno (npr. za čišćenje ili vakumiranje boca) sistem se mora zaštiti sigurnosnim ventilom jer na isti slučajno može biti priključena i puna boca.

- Ispitivanje pritiska i provjera nepropusnosti boca se komprimiranim gasovima smije provoditi samo na sekcijama sistema koji odgovaraju ispitnom pritisku. Veza s drugim sekcijama sistema se mora pouzdano isključiti, npr. ugradnjom slijepe ploče.

#### Opasnost od kriogenih gasova

Kriogeni gasovi su gasovi utečnjeni na vrlo niskim temperaturama kao što je kisik (LOX), dušik (LIN) i zemni gas (LNG). Oni se skladište u kriogenim posudama. Kako se kriogene posude ne bi prepunile korištenjem kriogenih pumpi, moraju imati sigurnosne uređaje, koji isključuju pumpu za punjenje i liniju punjenja kada se dozvoljeni pritisak prekorači.

Opasnost zbog pritiska je veća kod kriogenih gasova u neizoliranim dijelovima sistema kao što su cijevi. U tim dijelovima tekućina isparava kao rezultat toplote preuzete iz okoline. Ako je takav dio sistema zatvoren s obje strane, pritisak naglo raste. Kako bi se spriječilo rasprskavanje, dijelovi neizoliranih sistema moraju imati mogućnost rasterećenja pritiska ili u unutrašnjosti (npr. u kriogenu posudu) ili s vanjske strane (sigurnosni ventil, rasprskavajući disk).

Otvor za punjenje kriogenih tankova se uglavnom zatvara sigurnosnim kapama. Ista mora imati otvore kako bi se rasteretio pritisak koji nastaje u liniji punjenja kao rezultat isparavanja tečnosti. Cjevovodi za kriogene gasove su ponekad toplotno izolirani mineralnom vunom. Ako cijev propušta (npr. kod prirubničkog spoja), tečnost koja istječe uzrokuje porast pritiska u izolacionom prostoru što kasnije može prouzrokovati rasprskavanje. Zbog toga se kod korištenja izolacionih materijala na cjevovodima za kriogene gasove, prednost treba dati spojevima koji se neće natapati, posebno kod cjevovoda u nepristupačnim prostorima.

Kriogeni dušik se koristi, pored ostalih namjena, da bi se materijal učinio krtim za mljevenje i sitnjenje. Kao posljedica ovog procesa komadić materijala može zaštopati otvor kroz koji se treba ispuštati gasoviti dušik. Ako ta mogućnost postoji, mora se ugraditi sigurnosni ventil kako bi se spriječio porast pritiska.

### Mjere predostrožnosti u toku rada na sistemima za gas

#### Sistemi za rasterećenje gasa

Popravke na gasnom sistemu, na primjer popravke pukotine, čišćenje začepljenja, zamjena dijelova, može provoditi samo odgovarajuće osposobljeno osoblje i to u stanju kada sistem nije pod pritiskom. Prije početka popravljanja, mora se sigurno ustanoviti da sistem nije pod pritiskom. Nije dozvoljeno osloniti se samo na čistu pretpostavku ili nesiguran test, jer se to može pokazati kao fatalna greška.

#### Demontaža dijelova na rasterećenim gasnim sistemima

- Prilikom demontaže dijelova sa gasnog sistema, mora se stajati suprotno od pravca u kojem bi dio mogao odletjeti.

- Kod demontaže prirubničkog poklopca spojenog vijcima na gasni sistem, potrebno je prvo popustiti vijke tako da je prirubnica još uvijek osigurana na priključku. Poklopac prirubnice tada treba podignuti od brtvene površine u cilju ispitivanja. U slučaju da gas ne ističe kada se prirubnica podigne, moguće je istu potpuno demontirati.

- Ovaj test može biti nepouzdan, u slučaju demontaže zasuna koji je zatvoren i još uvijek pod pritiskom s jedne strane. Zbog toga se ventili mogu demontirati samo onda kada je gasni sistem rasterećen s obje strane ventila.

- Prilikom odvajanja navojnih spojeva, potrebno je popustiti samo s nekoliko okretanja. Pomjeranjem odvojenog dijela, provjeriti da gas ne ističe. Dio se tada može u potpunosti odvojiti.

- Dio se može demontirati od sistema ručno ili korištenjem alata. Dio se ne smije nipošto odstraniti pneumatski (pod pritiskom gasa ili vazduha).

- Ne koristiti silu prilikom radova demontaže na gasnim sistemima. Ne udarati čekićem.

#### Dijelovi gasnog sistema

U gasni sistem moguće je ugraditi samo one komponente za koje se pouzdano zna da je njihov nominalni pritisak barem jednak očekivanom radnom pritisku. Evidencija nominalnog pritiska može biti utvrđena po osnovu certifikata proizvođača, identifikacije na samom dijelu, proračuna ili ispitivanjem pod pritiskom.

Privremeno mjerenje ili kompromis kod ugradnje dijelova na gasni sistem može biti fatalno.

- Mjerači pritiska ponekad mogu biti slabe tačke gasnih sistema. Zato se mjerači pritiska moraju spojiti ili rasporediti tako da niko ne bude povrijeđen ukoliko mjerač pritiska propušta ili se rasprsne. Sigurnosni mjerači pritiska se moraju povremeno koristiti.

- Prilikom zamjenjivanja mjerača pritiska, provjeriti dali instrument odgovara gasu s kojim se radi (za kisik i acetilen postoje posebno označeni mjerači pritiska). Uz to, potrebno je odabrati mjerilo s pravilnim podacima. Podioci koji označavaju „bar“ i „mbar“ se ne smiju miješati. Ne smiju se koristiti mjerači s nepoznatim podiocima za mjerenje ili mjerači na kojima podioci nisu prikazani ili su izblijedjeli, pa se više ne mogu identificirati.

##### Sigurnosni ventili na gasnim sistema

Sigurnosni ventili trebaju rasteretiti gasne sisteme na vrijeme u slučaju nedopustivog porasta pritiska. Sigurnosni ventili se testiraju i obezbijeđuju pouzdan rad. U posebnim slučajevima mogu biti neispravni, npr.

- Ispusnu liniju može blokirati priroda (gnijezda ptica i insekata) ili led.

- Pomjeranje dijelova sigurnosnog ventila može biti ometano hrđom, stranim tijelima, ledom ili prekomjernim trenjem.

Da bi se takvi problemi identificirali i uklonili na vrijeme, sigurnosni ventili se moraju povremeno pregledati, npr. za vrijeme planskog remonta.

##### Crijeva na gasnim sistemima

Uslovi instaliranja:

- Na crijevima se mora označiti nominalni pritisak koji mora iznositi barem isto koliko i predviđeni radni pritisak. Crijeva na kojima nije označen nominalni pritisak se ne smiju koristiti ukoliko se iz drugih osobina (oblik navojnog spoja, boja) može zaključiti da imaju drugačiji nominalni pritisak.

- Crijeva se moraju pouzdano priključiti na gasni sistem npr. preko navojnog spoja na crijevu ili fiksiranog priključka. Adapteri se koriste samo u slučaju ako je njihov nominalni pritisak iznosio barem isto koliko i predviđeni radni pritisak. Crijevo pričvršćeno na cijevni naglavak se mora osigurati preko spona za pričvršćivanje.

- Crijeva se ne smiju savijati pri priključivanju. Na metalnim crijevima se u pojedinim slučajevima mogu pojaviti pukotine uslijed savijanja.

- Crijeva ne smiju propuštati i ne smiju imati primjetna vanjska oštećenja.

- Crijevo se smije izložiti pritisku samo ako je pouzdano pričvršćeno s oba kraja na gasni sistem.

- Sve dok je crijevo spojeno jednim krajem na gasni sistem, slobodan kraj crijeva treba uvrnuti na slijepi priključak ili se mora zatvoriti slijepom kapicom. Ovim je spriječeno opasno nekontrolisano kretanje crijeva ukoliko se isto iznenada izloži pritisku.

- Crijevo se smije demontirati sa gasnog sistema samo ako je isključeno i rasterećeno od pritiska

# Mjere zaštite i plan intervencije kojima se sprečava širenje posljedica nesreće

## Oprema za slučajeve vanrednih situacija na lokaciji

Spasilačka oprema do koje u slučaju vanredne situacije mora postojati mogućnost brzog pristupaje sljedeća:

- Aparati za gašenje požara,

- Hidranti i ormarići sa hidrantskom opremom,

- Oprema za prvu pomoć,

- Oprema za disanje (boca sa medicinskom maskom),

- Šprinkler,

- Zaštitni tuš, koji u slučaju kontakta sa opasnom materijom služi za ispiranje tijela / dijelova tijela,

- Nosila,

- Ljestve,

- Posipni materijal u slučaju curenja opasnih tekućina.

Kompletna oprema uredno se provjerava od strane odgovorne osobe a u skladu sa procjenom rizika i biti na predviđenim mjestima.

### Aparati za gašenje požara

Aparati za gašenje požara koji su raspoređeni na lokaciji prema tipu su:

- Aparat: S 50(punjen prahom)

- Aparat:S9 (punjen prahom)

- Aparat:CO2 - 10 (punjen ugljen-dioksidom)

- Aparat: CO2 – 5 (punjen ugljen-dioksidom)

### Hidranti

Na lokaciji pogona i postrojenja instalirani su sljedeći hidranti:

- Podzemi hidrant (PH),

- Nadzemni hidrant (NH),

- Zidni hidrant (ZH).

Hidrantska oprema za podzemni hidrant sastoji se od:

- Priključka B/C ili B/2C,

- 2 x crijevo trevira sa spojkama za priključak B/C,

- 4 x crijevo trevira sa spojkama za priključak B/2C,

- Mlaznica sa zasunom zavisno od broja crijeva,

- 1 x ključ za podzemni hidrant.

Hidrantska oprema za nadzemni hidrant sastoji se od:

- 2 x crijevo trevira sa spojkama (po izvodu),

- Mlaznica sa zasunom,

- Ključ za nadzemni hidrant.

Hidrantska oprema za zidni hidrant sastoji se od:

- Crijevo trevira sa spojkom,

- Mlaznica sa zasunom.

## Oprema za prvu pomoć

Tabela prikazuje sadržaj ormarića za prvu pomoć.

Tabela 29. Sadržaj ormarića za prvu pomoć

| R. br. | Naziv | Količina |
| --- | --- | --- |
| 1. | KALLKO ZAVOJ utkani rub 10x5 | 2 kom. |
| 2. | KALLKO ZAVOJ utkani rub 4x5 | 5 kom. |
| 3. | KALLKO ZAVOJ utkani rub 5x5 | 5 kom. |
| 4. | MULTI ZAVOJ REZANI 8x5 | 3 kom. |
| 5. | HIDROFILNA GAZA ¼ m | 4 kom. |
| 6. | HIDROFILNA GAZA ½ m | 2 kom. |
| 7. | HIDROFILNA GAZA 1m | 2 kom. |
| 8. | STERILNA GAZA ¼ m | 3 kom. |
| 9. | STERILNA GAZA ½ m | 2 kom. |
| 10. | STERILNA GAZA 1m | 2 kom. |
| 11. | HIDROFILNE KOMPRESE | 10 kom. |
| 12. | INDIVIDUELNI PRVI ZAVOJ TIP 2 | 2 kom. |
| 13. | VATA 50 gr. | 1 pakovanje |
| 14. | SANIFIKS 2,5x5 | 1kom. |
| 15. | SANIPLAST 10x4 | 5 kom. |
| 16. | MAST ZA OPEKOTINE | 1 kom. |
| 17. | ZIHERICE - SIGURNICE | 5 kom. |
| 18. | ŠKARICE | 1 kom. |
| 19. | TABLETE PROTIV BOLOVA | 10 kom. |
| 20. | TURBAN ZAVOJ br.0 a 1mt | 1 kom. |
| 21. | TURBAN ZAVOJ br. 0,2 a 1mt | 1 kom. |
| 22. | TURBAN ZAVOJ br. 2 a 1mt | 1 kom. |
| 23. | TROUGLA MARAMA | 2 kom. |
| 24. | ALKOHOL 70% | 1 kom. |

## Sigurnosni tuševi

Sigurnosni tuševi služe da u slučaju kontakta sa kisikom može biti izvršeno brzo pranje odjeće natopljene kisikom. Funkcionalnost sigurnosnih tuševa kontroliše se minimalno dva puta godišnje, što se dokumentira.

## Oprema za disanje

Zaposlenici moraju bit obučeni za ispravno korištenje opreme za disanje i to mora biti dokumentirano. Prvu obuku sprovodi isporučilac opreme za disanje, zatim se mora imenovati osoba koja će preuzeti odgovornost za svaki uređaj i za periodično izvođenje obuke, koje mora biti najmanje jednom godišnje. Odgovorna osoba redovno provjerava opremu za disanje (istek roka upotrebe sa zadnjeg održavanja spremnika komprimiranog zraka) i ona se brine za njeno održavanje.

## Organizacija načina upozoravanja i provođenja mjera intervencije

U slučaju pojave nesreće većih razmjera potrebno je imati razrađen sistem upozoravanja i provođenja mjera intervencije. Upozorenje na lokaciji predmetnog projekta vrši se pozivom zaposlenog osoblja koje primjeti nastanak nesreće. Kako je površina radnog kruga relativno mala realno je očekivati da će nesreće biti otkrivene u njihovom samom nastajanju. Zaposlenici obavještavaju Avdu Dedića ili Ismira Terzića koji odmah poziva profesionalnu vatrogasnu jedinicu Zenica, policiju, štab civilne zaštite općine Zenica i Centar za obavještavanje kao i SHEQ menadžera Denis Butigana i Valentina Ilijevskiog direktora. Za to vrijeme raspoloživo ljudstvo prema Unutarnjem planu intervencije pristupa gašenju, sprječavanju daljeg širenja požara ili sanaciji posljedica. Po potrebi se obavještava služba hitne pomoći ukoliko se utvrdi da ima povrjeđenih lica.

Zaposlenici koji ne učestvuju u provođenju mjera intervencije dužni su putevima evakuacije udaljiti se od mjesta nastanka nesreće, iz kojeg mora biti omogućena sigurna evakuacija zaposlenih i prisutnih osoba, a putevi evakuacije zaštićeni od vatre i dima. Pod pojmom evakuacije podrazumjeva se organizirani oblik blagovremenog napuštanja lica iz ugroženog objekta, planskim putevima evakuacije, dok još nije uslijedila opasnost za njihove živote. Za evakuaciju prisutnih osoba koristiti će se svi ulazi u objekte. Širina prolaza i dužina puteva evakuacije apsolutno zadovoljava propisane normative.

U slučaju napuštanja objekata uzrokovane pojavom nesreće karakteristično je panično ponašanje osoba, obzirom da svi istovremeno najvećom mogućom brzinom kreću prema izlazu. Ovo dovodi do nagomilavanja osoba na unutrašnjim saobraćajnicama - komunikativnim putevima i izlazima. Ukoliko je kapacitet unutrašnjih komunikacionih puteva mali, doći će do guranja, a zatim do paničnog ponašanja cijele grupe osoba. Osnovni element koji određuje efikasnost brzine evakuacije je vrijeme za koje se evakuacija mora izvršiti, procjenjeno vrijeme evakuacije je oko 2-3 minute. Na osnovu maksimalno dopuštenog vremena evakuacije i broja ljudi koji se mogu nalaziti u objektu - prostoru u momentu pojave požara određeni su elementi koji omogućavaju evakuaciju, kao što su širina prolaza, broj i dimenzije vrata i stepeništa itd. U principu, svaki prolaz ili izlaz može da posluži za evakuaciju. Međutim, svaki prolaz ne može se smatrati za požarni izlaz. Pravi požarni izlaz je onaj koji vodi u slobodan prostor ili hodnik, koji je neposredno vezan za slobodan prostor. Eksperimentalno je utvrđeno da u javnim objektima u kojima dođe do požara, nakon 2-3 sec. od početka evakuacije osobe ispune sve prolaze žureći na izlaz, tako da gustina osoba iznosi 10 - 12 na 1 m2 površine prolaza. Kod takve gustine, brzina kretanja po horizontalnim prolazima iznosi 16 m/min, niz stepenište 10 m/min, a uz stepenište 8 m/min. Van prostorije, brzina kretanja se povećava do 24 m/min.

Od trenutka kada se ustanovi da nastali požar nije moguće ugasiti priručnim sredstvima, moraju se početi preduzimati mjere za evakuaciju svih osoba koje jesu ili mogu biti ugrožene opasnim dejstvima požara (visoka temperatura, dim, otrovni produkti sagorijevanja, a u završnoj fazi i urušavanje objekta), a posebno treba spriječiti paniku.

Teoretski, evakuacija bi morala biti organizirana aktivnost, što podrazumijeva i postojanje uvježbanosti organizatora evakuacije, odgovarajući stepen suradnje svih učesnika, poštivanje unaprijed dogovorenih pravila, ispunjavanje unaprijed postavljenih zadataka itd. U praksi, međutim, osobe počinju napuštati objekat ne čekajući da to neko naredi ili organizira, tako da se prije može očekivati stihijsko, nego organizirano napuštanje objekta. Problem se dodatno usložnjava ako osobe nedovoljno dobro poznaju objekat, unutrašnje komunikacije i raspored prostorija. Prema tome, mnogo je realnije razmišljati o evakuaciji kao o intuitivnoj reakciji na saznanje o ugroženosti od požara i za takve situacije se pripremiti, nego pretjerano računati na organiziranu akciju.

### Evakuacija

- Zaposlenici se kreću evakuacijskim putevima, a oni su najbrži, najkraći i najsigurniji prema evakuacijskom mjestu.

- Koordinator za vanredne situacije određuje zaposlenike koji su članovi tima za vanredne situacije za sigurnu obustavu rada i početno gašenje požara. Ostali zaposlenici napuštaju mjesto rada.

- Zaposlenici ostaju na zbornom evakuacijskom mjestu sve dok se ne izvrši evidencija prisutnih. Evidenciju vrši koordinator za evakuaciju.

- Zaposlenici se ne smiju vračati na radno mjesto prije nego što se objavi znak prestanka opasnosti, osim u slučaju kada ih koordinator za vanredne slučajeve – vođa tima odredi za učestvovanje u postupku gašenja ili sanacije.

Povratak zaposlenika i pokretanje pogona vrši se kada koordinator za vanredne situacije procijeni da je opasnost prošla i nakon provjere da li je ugroženo područje dovoljno sigurno za povratak zaposlenika.

Proces evakuacije možemo podijeliti u tri etape:

- u prvoj etapi imamo napuštanje prostorije u kojoj se osobe nalaze,

- u drugoj etapi dolazi do kretanja osoba kroz požarne i druge evakuacione puteve i izlaz u slobodan prostor,

- treća etapa obuhvata kretanje van objekta do izlaza na vanjske komunikacione puteve.

Kod većine objekata, kritična faza evakuacije je prva i druga etapa.

#### Kriterijumi kada nastaju pojedine faze evakuacije

Ako se u objektima pojave opasnosti usljed kojih se predviđa evakuacija, tada se utvrđuju sljedeći kriterijumi za pojedine faze evakuacije:

- Pripremno stanje:

- kod pojave početnih požara kada prisutni zaposlenici mogu isti ugasiti samo sa aparatima za gašenje početnih požara

- Evakuacija:

- kada prisutni zaposlenici nisu u stanju ugasiti nastali požar, te postoji potreba pozivanja Vatrogasnih jedinica u akciju gašenja požara, te pojave zemljotresa većih od 6° Richterove skale.

#### Dispozicija i analiza postojećih puteva evakuacije

Razmještaj opreme u objektima treba da je takav da postoje slobodni evakuacioni prolazi koji idu u pravcu glavnog izlaza. U našem slučaju oba objekta imaju zaseban izlaz.

Evakuacija iz objekata je moguća direkno u vanjski prostor.

Putevi evakuacije su sljedeći:

a) Kisikana 1 sa prizemljem aneksa

Lijevi dio kisikane 1 podužno od glavnog vanjskog ulaza u halu u ovom slučaju posmatraćemo kao glavni put evakuacije, odnosno protivpožarni put te mora biti uvijek prohodan. Sa kote K+5,0 m putem stepeništa se silazi na kotu K+0,0 m, a nakon toga se kroz halu izlazi u slobodan prolaz.

Vrijeme evakuacije procjenjuje se na cca 1 minutu.

b) Prvi sprat aneksa

Hodnici na spratu i stepeništa u ovom slučaju posmatraćemo kao glavni put evakuacije, odnosno protivpožarni put te mora biti uvijek prohodan.

Vrijeme evakuacije procjenjuje se na cca 1,5 minutu.

c) Drugi sprat aneksa

Hodnik na spratu i stepeništa u ovom slučaju posmatraćemo kao glavni put evakuacije, odnosno protivpožarni put te mora biti uvijek prohodan.

Vrijeme evakuacije procjenjuje se na cca 2 minute.

d) Kisikana 2 - Hala turbina

Središnji dio hale podužno u ovom slučaju posmatraćemo kao glavni put evakuacije, odnosno protivpožarni put te mora biti uvijek prohodan.

Vrijeme evakuacije procjenjuje se na cca pola minute.

e) Vanjski putevi

Vanjske puteve i prilaze namjenjene za evakuaciju držati slobodne i pristupačne. Ukoliko se vrši raskopavanje ovih puteva oni moraju biti u svako doba osposobljeni za prolaz lica iz prostora ugroženih požarom.

Putevi evakuacije u svim predmetnim objektima formirani su od čvrstog materijala.

#### Postupak u slučaju požara i kod provođenja evakuacije

Svaki zaposlenik u objektu dužan je u slučaju požara, odmah pristupiti njegovom gašenju sa raspoloživom opremom i sredstvima za gašenje o čemu je ranije upoznat kroz obuku PPZ-e. Istovremeno treba uzvikom "POŽAR" uzbuniti i ostale zaposlenike koji na taj poziv priskaču u pomoć i svi grupno gase požar.

U toku akcije gašenja, Avdo Dedić ili u njegovom odsustvu Ismir Terzić procjenjuju nastalu situaciju i brzo odlučuju o:

- pozivanju profesionalne vatrogasne jedinice Zenica, policiju, štab civilne zaštite općine Zenica i Centar za obavještavanje te o uzbunjivanju svih prisutnih osoba u objektu,

- potrebi evakuacije ne čekajući pri tome ničiju zapovijed i ničiju saglasnost.

Nakon tih odluka brzo se provodi:

- Dojava požara PVJ Zenica, po proceduri o kojoj su svi uposlenici od ranije upoznati kod obuke PPZ-e,

- Obavještavanje SHEQ menadžera Denis Butigana i Valentina Ilijevskiog direktora.

- Daljnja akcija gašenja požara i sprečavanja njegovog širenja od strane iskusnijih prisutnih radnika,

- Evakuacija zaposlenika i drugih osoba,

- Obavještavanje i uzbunjivanje svih prisutnih zaposlenika i stranaka u objektima (koji još nisu obavješteni),

- Isključenje el. energije u svim objektima ili po procjeni samo u dijelu objekata koji je zahvaćen požarom,

- Otvaranje svih izlaznih vrata koja iz prizemlja vode na spoljnji slobodan prostor i okolne saobraćajnice.

Kada na lice mjesta stigne pozvana vatrogasna jedinica, ona preuzima akciju gašenja požara i po potrebi akciju evakuacije. Akcijom gašenja i evakuacije, odnosno spašavanja, rukovodi komandir pristigle vatrogasne jedinice i niko od prisutnih nema pravo da se miješa u njegov rad. Naravno, i obavezno, na licu mjesta se ostvaruje odgovarajuća suradnja između komandira vatrogasne jedinice i prisutnih rukovodnih zaposlenika, i to o svim relevantnim činjenicama i mjerama koje su u funkciji efikasnog gašenja požara.

Posebne napomene

- Prvenstvo u evakuaciji imaju žene i stariji uposlenici.

- Otvoriti ventilacione prozore radi odimljavanja, a po potrebi i u nekim prostorijama.

- Iskusnije osobe moraju djelovati umirujuće na ostale osobe i spriječiti svaku moguću paniku.

Po potrebi sa sobom nositi vatrogasne aparate koji nisu ispražnjeni radi gašenja požara na putevima evakuacije

### Akustični alarmi i postupci zaposlenika u slučaju opasnosti u pogonu

Sigurnosni sistemi u slučaju opasnosti su:

- Zvučni sistemi za alarmiranje,

- Sistemi za dojavu požara,

- Telefoni.

#### Zvučni sistemi za alarmiranje

Znak za opasnost i evakuaciju kao i prestanak opasnosti oglašava se:

Električnom sirenom koja se nalazi na objektu punionice kisika, dušika i ugljen-dioksida a aktivira se iz objekata.

##### Znak za opasnost

Je zvučni signaljednoliko isprekidan u trajanju od 90 sec. i to 3 puta po 20 sec. i 2 pauze po 15 sec. daje se u slučaju isticanja plina, prolijevanja tečnih plinova, eksplozije, požara i elementarnih nepogoda, odnosno kada su procjene da se uslijed prolijevanja tečnih plinova, curenja plinova postoji opasnost po zdravlje zaposlenika ili opasnost od požara ili eksplozije. Odluku o aktiviranju zvučnog signala za opasnost donosi koordinator za vanredne slučajeve-vođa tima.

POSTUPCI ZAPOSLENIKA:

a) Automatski se poništavaju sve dozvole za siguran rad,

b) Zabranjuje se pušenje i svaka druga aktivnost koja može da izazove ili pospješi eventualno nastali požar,

c) Svi zaposlenici, osim članova tima za vanredne situacije, moraju napustiti neposredan prostor ekscesnog događaja i otići na mjesto evakuacije (portirnica sa ATC centralom na ulazu u pogon).

##### Znak za evakuaciju

Je zvučni signal od dvije grupe od 3 kratka signala po 10 sec. sa dvije pauze po 15 sec. Ovim signalom zaposlenici se upozoravaju da je situacija opasna i zahtijeva evakuaciju. Zvučni signal za evakuaciju daje se samo u slučajevima navedenih opasnosti, a signal daje koordinator za vanrednu situaciju ili njegov zamjenik, odnosno ako oni nisu prisutni znak za evakuaciju može dati svaki zaposlenik i to nakon njegove procjene ili procjene prisutnih zaposlenika da je opasnost izvanredno velika.

POSTUPCI ZAPOSLENIKA:

a) Odmah napustiti ugroženo područje, otići na mjesto za evakuaciju (Portirnica sa ATC centralom),

b) Koordinator za evakuaciju mora izvršiti provjeru prisutnog osoblja na osnovu kontrolne knjige,

c) Ne vračati se u pogon dok se ne oglasi prestanak opasnosti.

##### Prestanak opasnosti

Je zvučni signal neprekidno jednolik u trajanju od 60 sec. Ovaj signal znači da je opasnost prošla i da se zaposlenici mogu vratiti na radno mjesto.

POSTUPCI ZAPOSLENIKA:

- Vratiti se na svoje radno mjesto,

- Sve dozvole za rad moraju se obnoviti prije nego što se radni proces nastavi.

Zaposlenici kooperanata ili stranaka zatečeni u pogonu koji su okupljeni na mjestu za evakuaciju dobivaju instrukcije od koordinatora za vanredne situacije o svojim daljim aktivnostima. Koordinator za evakuaciju dužan je da Messerove zaposlenike upozna sa značenjem zvučnih signala i radnjama koje treba poduzeti nakon njihovog oglašavanja.

### Telefoni

Telefoni služe za komunikaciju unutar pogona, komunikaciju sa eksternim spasilačkim službama (policija, vatrogasci, hitna pomoć) odgovorne osobe unutar Messer Tehnoplin d.o.o. (direktor, tehnički rukovodilac, rukovodilac za radnu sigurnost, rukovodilac za marketing, rukovodilac za transport), te komunikaciju sa centralom za vanredne situacije.

Brojevi telefona moraju biti izvješeni na vidnom mjestu svih radnih prostorija i ključnih mjesta u pogonu.

### Procjena situacije i akcije

Koordinator za vanredne situacije je koordinator stanja, tj. šef akcije gašenja u slučaju požara dok ne stignu vatrogasci, također u dogovoru s njima određuje prioritete i osigurava vatrogascima sve potrebne informacije u vezi sa plinovima, tekućinama koje gore i električnom energijom. Daljim gašenjem rukovodi šef vatrogasne jedinice. Koordinator za vanredne situacije donosi odluku o normalnoj ili prisilnoj obustavi pogona ili o potrebi evakuacije.

### Procjena uticaja na vanrene situacije na području van kruga pogona

- Tim za vanredne situacije procjenjuje mogući utjecaj vanredne situacije na obližnje objekte, naselja, ceste, puteve.

- Ako se utvrdi mogući uticaj na naselja, puteve i ceste obavještava se policija o potrebi blokiranja puteva i cesta te evakuaciji stanovništva,

- Tim za vanredne situacije donosi odluku o pozivu vanjske prve pomoći.

Postupci za obustavu pogona:

U slučaju poremećaja rada na postrojenju ili pojedinim radnim procesima koordinator za vanredne situacije izdaje nalog za obustavu rada pogona.

### Postupci zaposlenika u slučaju opasnosti

#### Opasnost

- Koordinator za vanredne situacije prikuplja podatke o vrsti i obimu opasnosti i dalje djeluje kako je opisano u Planu za vanredne situacije (Grafikon 4),

- Povlači sve dozvole za rad na mjestu vanredne situacije,

- Zaposlenici prestaju sa radom, korištenjem bilo kakvih izvora palenja i čekaju dalja uputstva.

#### Evakuacija

- Zaposlenici se kreću evakuacijskim putevima, a oni su najbrži, najkraći i najsigurniji prema evakuacijskom mjestu.

- Koordinator za vanredne situacije određuje zaposlenike koji su članovi tima za vanredne situacije za sigurnu obustavu rada i početno gašenje požara. Ostali zaposlenici napuštaju mjesto rada.

- Zaposlenici ostaju na zbornom evakuacijskom mjestu sve dok se ne izvrši evidencija prisutnih. Evidenciju vrši koordinator za evakuaciju.

- Zaposlenici se ne smiju vračati na radno mjesto prije nego što se objavi znak prestanka opasnosti, osim u slučaju kada ih koordinator za vanredne slučajeve – vođa tima odredi za učestvovanje u postupku gašenja ili sanacije.

- Povratak zaposlenika i pokretanje pogona vrši se kada koordinator za vanredne situacije procijeni da je opasnost prošla i nakon provjere da li je ugroženo područje dovoljno sigurno za povratak zaposlenika.

### Tehničke mjere zaštite

- Hidrantska mreža,

- Protupožarni aparati.

### Otklananje opasnosti – taktični nastup u opasnim situacijama

Ovim upustvom želi se svim zaposlenicima u pogonu ukazati na neke specifične situacije koje bi pri radu mogle nastati te ih uputiti da ispravno i pravovremeno reaguju. Ova upustva stalno će se nadopunjavati i usavršavati.

#### Osnovna strategija djelovanja u opasnim situacijama

- Ispravno procijeniti situaciju,

- Izbjeći paniku,

- Lokalizirati opasnu situaciju,

- Lokalizirati i osigurati mjesto ekscesnog događaja,

- Zatražiti adekvatnu pomoć,

- Ne preduzimati mjere koje bi mogle ugroziti život i zdravlje zaposlenika,

- Sanirati ekscesni događaj.

#### Opasnost na planiranim postrojenjima pogona

- Požar,

- Eksplozija,

- Prolijevanje tečnih plinova,

- Propuštanje tečnih komprimiranih plinova,

- Elektroinstalacije.

U situaciji vanrednog događaja i nastanka nesreća velikih razmjera u funkciju se stavlja Krizni štab.

#### Požar

Cilj:	Lokalizirati požar, ventilima zatvoriti dotok plinova. Onemogućiti širenje požara hlađenjem.

Dojava:		Dati znak opasnosti za opasnost. Obavijestiti vatrogasce.

Akcija:	Zatvoriti blok ventile na čeličnim bocama i onemogućiti dotok plina. Isključiti struju. Procijeniti dali je požar veliki ili mali.

Mali požar (početni):

- Gasiti požar protupožarnim aparatima (prah ili CO2)

- Hladiti vodom susjedne objekte

Veliki požar:

- Zatvoriti blok propan-butana,

- Zaustaviti rad postrojenja,

- Isključiti struju,

- Zatražiti pomoć vatrogasaca.

Opšte napomene:

- Mlazevima vode nikako ne doticati VN dalekovode,

- Zbog opasnosti od eksplozije uvijek djelovati iz zaklona,

- Prisutna vozila evakuisati iz kruga pogona,

- Po mogućnosti evakuisati pune boce sa plinovima naročito zapaljivim,

- Evakuisati bačve i posude sa zapaljivim i otrovnim tečnostima,

- Obavezno prisustvo koordinatora za vanredne situacije-vođa tima,

- Otvoriti sve kapije za ulaz u krug pogona,

- Vodom ne gasiti požare zapaljivih tekućina, lakih metala i električnih instalacija.

Gašenje većih požara vršiti će vatrogasne jedinice uz pomoć koordinatora za vanredne situacije. U gašenju požara koristiti će se raspoloživa mobilna oprema i odgovarajuća sredstva za gašenje zavisno od vrste požara i objekta u kojem je požar izbio, na način i po operativnom postupku kako situacija zahtjeva kao i dogovoru šefa situacije iz vatrogasne jedinice i koordinatora za vanredne situacije

Popis zakona

- Zakon o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj 15/21);

- Uredba o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21 i 33/22);

- Uredba kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21);

- Pravilnik o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21);

- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Sl. novine FBiH“, broj 39/03 i 22/06),

- Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu („Sl. novine FBiH“, broj 64/09),

- Zakon zaštite na radu („Sl. list SR BiH“, broj 22/90),

- Zakon o prometu eksplozivnih materija, zapaljivih tečnosti i gasova („Sl.list SR BiH“, broj 10/77 i 9/78),

- Zakon o prevozu opasnih materija (“Sl.list R BiH”,broj 13/94 i “Sl. list SFRJ”, broj 27/90 i 45/90),

- Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištavanju i pretakanju tečnog naftnog gasa („Sl. list SFRJ“,broj 24/71),

- Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne sudove pod pritiskom za tečne atmosferske gasove („Sl. list SFRJ“, broj 9/86),

- Zakon o zaštiti zraka („Sl. novine FBiH“, broj 33/03 i 39/09);

- Pravilnik o monitoringu zagađujućih materija u vazduh („Službene novine FBiH“, broj 12/05);

- Pravilniku o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorjevanje ("Službene novine F BiH" br. 03/13);

- Zakon o upravljanju otpadom (Sl. novine FBiH, br.33/03 i 72/09);

- Pravilnik o kategorijama otpada sa listama („Sl. novine FBiH“, broj 09/05);

- Zakona o vodama („Sl. novine FBiH“,broj 70/06);

- Zakon zaštite na radu („Sl. novine FBiH“, broj 79/20);

- Zakonom o zaštiti od buke („Sl. novine Federacije BiH“ br. 110/12);

- Evropska direktiva EC 648/2004

- Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries, August 2006.

- Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems in the Chemical Sector, February 2003.,

- Reference document on Best Available Techniques For Energy Efficiency, March 2008.,

- Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage,July 2006.,

- Referentni dokumenti o najboljim dostupnim/raspoloživim tehnikama EU (BREF) (engl. EU Best Available Techniques reference documents (BREFs)), link: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference

Prilozi

Prilog 1. Postojeća okolinska dozvola_Messer BH Gas_Zenica

Prilog 2. Odobrenje za građenje rashladnog tornja

Prilog 3. Vodna saglasnost

Prilog 4. Zapisniku o ispitivanju ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenog sistema aktivne zaštite od požara

Prilog 5. Zapisniku o ispitivanju protivpožarnih aparata za početno gašenje požara

Prilog 6. Plan zaštite od požara

Prilog 7. Pravilnik o zaštiti od požara

Prilog 8. Rješenje o upotrebi posude za pritisak (rezervoar za tečni kisik i argon)

Prilog 9. Izjava o istinitosti, tačnosti i potpunosti podataka