„BOSSGAS PLIN“ d.o.o. Tomislavgrad

Kolo bb ,Tomislavgrad

IZVJEŠĆE O STANJU SIGURNOSTI

(Pravilnik o pogonima i postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera Službene Novine F BiH 51/21, poglavlje III izvještaj o stanju sigurnosti)

Mostar, Travanj 2022. god

NAZIV PROJEKTA:	IZVJEŠĆE O STANJU SIGURNOSTI

NARUČITELJ:		„BOSSGAS PLIN“ d.o.o. Tomislavgrad

Kolo bb

80 240 Tomislavgrad

IZRAĐIVAČ:			Tehnozaštita d.o.o. Mostar

NIVO IZRADE

PROJEKTNE

DOKUMENTACIJE: 	IZVJEŠĆE

VODITELJ PROJEKTA: 	mr. sc. Radoslav Udovičić, dipl. ing. građ.

_______________________

tel: + 387 36 397 160

mob:+387 63 311 490

fax: + 387 36 326 430

E-mail: rajko@tehnozastita.ba

SURADNICI: 	    	Marin Udovičić, mag. stroj.

Zdravko Džeba, dipl. ing. stroj.

Davor Škarica, dipl. ing. el.

Selma Mrgan, dipl. ing. građ.

Anđela Pažin mag. inž. kem. inž.

DIREKTOR: 			Marin Udovičić, mag. stroj.

_______________________

VRIJEME IZRADE: 	Travanj, 2022. god.

SADRŽAJ

OPĆI PODACI O IZRAĐIVAČU ELABORATA ZAŠTITE OKOLIŠA	3

IZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA	4

1.	INFORMACIJE O SISTEMU UPRAVLJANJA I ORGANIZACIJI OBJEKTA RADI SPRIJEČAVANJA NESREĆA VEĆIH RAZMJERA	9

1.1.	PLAN ZA SPRIJEČAVANJE NESREĆA VELIKIH RAZMJERA	9

1.2.	KONTROLA RADA POGONA I POSTROJENJA	10

1.3 UPRAVLJANJE PROMJENAMA U RADU POSTROJENJA	10

1.4 PLAN UPRAVLJANJA U IZVANREDNIM SITUACIJAMA	10

1.4.1 Način dojave akcidentne situacije	10

1.5 PRAĆENJE DJELATNOSTI ( MONITORING)	12

1.6 AUDIT I KONTROLA	14

2. OPIS LOKACIJE PODRUČJA POGONA, POSTROJENJA I/ILI SKLADIŠTA	15

2.1 OPIS OBJEKTA I NJEGOVOG OKOLIŠA	15

3. OPIS POGONA, POSTROJENJA I/ILI SKLADIŠTA	16

3.1 ISTAKANJE AUTOCISTERNI	17

3.2 SKLADIŠTENJE UNP-A	18

3.3 PUNJENJE PLINA U BOCE	19

3.4 ISTAKANJE PLINA IZ REZERVOARA U AUTOCISTERNE	20

3.5 POMOĆNI OBJEKTI, OPREMA I VOZILA	20

3.6 OPIS OPASNIH SUPSTANCI	23

4. OPIS I ANALIZA RIZIKA NESREĆE I NAČINI SPRIJEČAVANJA	25

4.1 OPIS MOGUĆIH SCENARIJA VELIKIH NESREĆA I VJEROJATNOSTI NJIHOVA IZBIJANJA ILI UVJETA POD KOJIMA IZBIJAJU	27

4.1 PROCJENA OPSEGA I OZBILJNOSTI POSLJEDICA USTANOVLJENIH VELIKIH NESREĆA	29

5. MJERE ZAŠTITE I REAGOVANJA RADI OGRANIČAVANJA POSLJEDICA NESREĆE VEĆIH RAZMJERA	43

UNUTARNJI  PLAN INTERVENCIJE	54

# OPĆI PODACI O IZRAĐIVAČU ELABORATA ZAŠTITE OKOLIŠA

## IZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA

RIJEŠENJE FEDERALNOG MINISTARSTVA OKOLIŠA I TURIZMA

# INFORMACIJE O SISTEMU UPRAVLJANJA I ORGANIZACIJI OBJEKTA RADI SPRIJEČAVANJA NESREĆA VEĆIH RAZMJERA

## PLAN ZA SPRIJEČAVANJE NESREĆA VELIKIH RAZMJERA

U cilju sprečavanja nastanka nesreća velikih razmjera, utvrđene su aktivnosti i odgovornosti osoba koje učestvuju u sprečavanju  nesreća velikih razmjera.

Sustavom sigurnog upravljanja utvrđena je organizacijska struktura tj. utvrđena je podjela odgovornosti svih  uposlenika .

Odgovorne osobe po pitanju sistema upravljanja i organizacije objekta radi sprječavanja nesreća većih razmjera u predmetnom poduzeću su:

- Direktor poduzeća,

- Rukovoditelj održavanja

- Referent zaštite (zaštite na radu,zaštite okoliša i zaštite od požara)

- Svi djelatnici punionice u okviru svoje djelatnosti.

Osobe zadužene za provođenje plana dužne su jednom godišnje održati sastanak s ciljem analize proteklog perioda, kao i uvođenje mjera za unapređenje plana.

Svi zaposlenici plinske stanice sa pratećim sadržajima imaju položen ispit osnovnih mjera zaštite na radu i zaštite od požara a potrebni djelatnici i za rukovanje zapaljivim tekućinama i plinovima u prometu. Jedinice za intervenciju u slučaju nastanka nesreće su: Vatrogasna postrojba Tomislavgrad, Hitna medicinska pomoć i mjesna policija.

Kao uzroci koji mogu dovesti do nesreća velikih razmjera u krugu plinske stanice sa pratećim sadržajima Boss gas plin d.o.o. Tomislavgrad mogu se izdvojiti :

- skladište za potrebe punionice nadzemni spremnici plina ( propan – butan )

zapremine (2x60+ 4x100) 520 m 3      odnosno 2x0,8x60x0,55 +4x0,85x100 x0,55) 239,80 tona

- punionica boca sa skladištem punih i praznih boca UNP-a

- skladište za distribuciju i prodaju tehničkih plinova:

- CO2 ( boce od 30 kg) 			550,00 kg

- Acetilen (boce od 6,3 kg ) 			120,40 kg

- Kisik ( boce od 8,6 kg ) 			150,80 kg

- Argon (boce od 11 kg ) 			 200,00kg

U projektnoj dokumentaciji projektirane su mjere zaštite od požara, zaštite na radu i zaštite okoliša što je verificirano od strane nadležnih ministarstava. Internim aktima obrađene su mjere zaštite od požara, s kojima su upoznati svi zaposlenici na objektu. Također, sukladno navedenom aktu (pravilnik o zaštiti od požara) za predmetni objekt je urađen kao i Plan zaštite od požara koji se nalazi na objektu.

Planom zaštite od požara definirana je odgovornost i način postupanja svakog djelatnika u slučaju nastanka požara (način javljanja požara, način gašenja i dr).

## KONTROLA RADA POGONA I POSTROJENJA

Poduzeće Boss gas plin d.o.o. Tomislavgrad, servis, održavanje i kontrolu ispravnosti povjerava ovlaštenim poduzećima a posebno dio postrojenja koji predstavlja najveću opasnost po okoliš (nadzemni spremnici plina).

Periodični pregledi ispravnosti instalacija i opreme vrše se u Zakonski predviđenim rokovima i o tome se vodi valjana dokumentacija.

## 1.3 UPRAVLJANJE PROMJENAMA U RADU POSTROJENJA

U koliko se iz poslovanja poduzeća dođe do zaključka da postojeći kapaciteti ne zadovoljavaju

potrebama na tržištu menadžment poduzeća predložit će upravi proširenje kapaciteta

(skladišnih ili distributivnih).

## 1.4 PLAN UPRAVLJANJA U IZVANREDNIM SITUACIJAMA

Temelj za izradu ovog Plana je Plan zaštite od požara gdje su opisane procedure u slučaju

akcidentnih situacija u krugu Plinska stanica sa pratećim sadržajima Boss gas plin d.o.o.

Tomislavgrad za brzo i efikasno gašenje od požara veliku ulogu ima blagovremeno uočavanje

požara i blagovremena dojava tj. dok je požar još u začetku kako u radnom vremenu tako  i van

radnog vremena.

### 1.4.1 Način dojave akcidentne situacije

Za vrijeme rada plinske stanica sa pratećim sadržajima svaki djelatnik je dužan kada opazi

požar ili  pojavu koja bi mogla dovesti do požara odmah izvijestiti  nadležnog  i službu

osiguranja.

Ako je požar već nastupio djelatnik koji je uočio požar uzvikom „ POŽAR“ skreće pažnju ostalima

te poduzima sve radnje potrebne za gašenje požara.

O svim akcidentnim situacijama služba vodi evidenciju tj. popunjava obrazac akcidentne

situacije.

| Boss gas plin d.o.o. Tomislavgrad |
| --- |
| Obrazac za prijavu akcidentne situacije |
| Vrsta akcidentne situacije | Točno vrijeme i datum dojave akcidentne situacije | Ime i prezime osobe koja je uočila –dojavila akcidentnu situaciju | Osnovni podaci dobiveni od osobe koja je izvršila dojavu | Poduzete mjere |

Tijekom trajanja akcidentne situacije referent zaštite vodi dnevnik intervencije u koji upisuje sve aktivnosti poduzete u predmetnoj situaciji.

U cilju efikasnijeg djelovanja tima za provođenje Plana, osobe zadužene za provođenje plana su dužne da organiziraju obuku za postupanje u slučaju akcidentnih situacija.

Osposobljavanje djelatnika je potrebno vršiti periodično a najmanje jedanput u godini dana kada bi se trebala simulirati akcidentna situacija, te na taj način izvršiti provjera efikasnosti uspostavljenog sustava.

Nakon izvršene provjere obučenosti djelatnika potrebno je napraviti analizu obavljene vježbe sa prijedlogom eventualnih mjera za unapređenje sustava.

Uprava društva je dužna da imenuje komisiju za ocjenu plana sprečavanja nesreća velikih razmjera

koja će vršiti audit i kontrolu uspostavljenog sustava.

Članovi komisije ne mogu biti osobe zadužene za provođenje plana.

Audit i kontrola plana sprečavanja nesreća velikih razmjera će se vršiti periodično a najmanje

jedanput u tri godine.

Dužnost uposlenika :

Radno vrijeme plinske stanica sa pratećim sadržajima je od 08-16 sati, a ostatak vremena je

organiziran nadzor i povremeni obilazak.

U slučaju pojave požara dužnost mu je:

Odmah po nastanku požara na osnovu dojave sa lica mjesta poduzeti sve na gašenju požara i

izvijestiti pretpostavljene.

Ako ustanovi da ne može sam lokalizirati požar izvijestiti vatrogasce na broj 123 i aktivno

učestvovati na organiziranju gašena požara , ukloni eventualne prepreke,  ekipe koje učestvuju

u gašenju upoznati  sa mjestom požara  i vrstama opasnosti ( vrsta i količina gorive tvari) ,

poduzme mjere spašavanja ugroženih osoba i imovine iz prostora ugroženih požarom,

uklanjanjem zapaljivih sredstava koje nisu zahvaćene požarom kako bi se izbjeglo širenje

požara i smanjile štete nastalu djelovanjem požara.

Da isključi struju na dijelu zahvaćenom požarom kako bi se mogla koristiti voda za gašenje

odnosno hlađenje opožarenog mjesta.

Ako u požaru ima ozlijeđenih mora izvijestiti najbližu ekipu Hitne medicinske pomoći na

broj 124.

Ako dođe do požara većih razmjera dužan je izvijestiti i MUP na broj 122.

Da obavijesti odgovornog rukovodioca Mirka Papića na telefon  broj : 063 357 586

Da pooštri kontrolu ulaska - izlaska i aktivno surađuje sa svim učesnicima u gašenju i pomoći

unesrećenim.

Da preuzme mjere spašavanja ugroženih osoba i imovine iz prostora ugroženih požarom,

uklanjanjem zapaljivih sredstava koje nisu zahvaćene požarom kako bi se izbjeglo širenje

požara i smanjile štete nastalu djelovanjem požara.

Da poduzme sve  potrebne mjere na zaštiti imovine poduzeća. Da odmah nakon završetka radnog vremena obiđu sve objekte u krugu poduzeća i provjere stanje zaštićenosti od požara i uklone potencijalne opasnosti.

## 1.5 PRAĆENJE DJELATNOSTI ( MONITORING)

Politika zaštite okoline u tvrtki Boss gas plin d.o.o. Tomislavgrad, Kolo bb Tomislavgrad

se maksimalno sprovodi na svim objektima punionice. Edukacijom zaposlenih, osiguranjem sprovođenja odgovarajućih mjera u procesu rada kao i ugradnjom svih potrebnih uređaja i opreme nastoji se maksimalno zaštiti radni prostor (okoliš).

Naprijed smo naveli da se sve otpadne materije koje nastaju na objektu na adekvatan način skladište, i konačno zbrinu.

Monitoring u procesu skladištenja  i pretakanja UNP - a

Za skladištenje UNP-a predviđen je nadzemni ležeći cilindrični spremnik zapremine

V= ( 2x60 + 4x100) 520 m3.

Spremnik je oslonjen na dva čelična oslonca, od kojih je jedan čvrsti, a drugi klizni, i to iz razloga da se omogući dilatiranje uslijed temperaturnih razloga.

Spremnik se prvi, a i svaki slijedeći put nakon 5 godina, ispituje po nalogu državnog inspektora pod tlakom (uvedeno u Certifikat spremnika), hladnim vodenim tlakom. Tlak ispitivanja određen je projektom i obično iznosi 1,5 X projektni tlak, dakle za naše uobičajene uvjete 24,6 bar predtlaka.

Svake godine, najmanje dva puta, predstavnici odgovorne osobe trebaju vizualno pregledati spremnik i pripadajuću opremu, te nalaze evidentirati u knjizi „Vizualni pregled spremnika za ukapljeni naftni plin“.

Pri svakodnevnoj uporabi ukapljenog plina, spremnik treba redovito odmuljivati. Hvatače nečistoće treba povremeno kontrolirati radi otklanjanja smeća i zamjene eventualno oštećene filtarske mrežice.

Da bi smo ukapljeni naftni plin mogao sigurno i racionalno upotrebljavali, na spremnik i priključne plinske instalacije ugrađena je propisana oprema koja se redovno kontrolira:

- ventil za spoj između više spremnika

- ventil za prolaz tekuće faze

- ventila za prolaz plinske faze

- sigurnosne ventile

- ventil za ispuštanje nečistoća (odmuljivanje)

- ventil protiv prekoračenja protoka

- mehanički pokazivač razine tekućine

- magnetni pokazivač razine tekućine

- ventil za maksimalnu razinu tekućine

- manometar s manometarskom slavinom

- termometar.

Nabrojena oprema bitna je za sigurnost rada postrojenja, pa je dobro objasniti funkciju

svakog elementa.

Ventil za spoj između više spremnika služi kad se skladišni prostor sastoji od više spremnika, radi mogućnosti istodobnog utakanja plina u dva ili više spremnika, te za izjednačavanje tlaka između njih.

Ventil za punjenje tekuće faze služi za punjenje spremnika tekućom fazom.

Ventil za prolaz plinske faze služi za izjednačavanje tlaka između stabilnog spremnika i prijevozne cisterne, dok isto takav drugi ventil služi za uzimanje plinske faze iz spremnika.

Usis crpki nalazi se obvezno na donjem dijelu rezervoara i to na suprotnoj strani od drenažnog ventila.

Sigurnosni ventil ugrađen na spremnik sastoji se od sabirne glave s dva ili više

sigurnosnih ventila (ovisno o veličini spremnika), a štiti spremnik od prekomjernog porasta tlaka. S porastom tlaka u spremniku iznad 16,4 bara, aktiviranjem sigurnosnih ventila plin se ispušta u atmosferu, a time i smanjuje tlak u spremniku. Napominjemo da se ispod sigurnosnih ventila ne smije ugraditi zapornik. Sigurnosni se ventili ispituju – baždare nakon njihova svakog aktiviranja i to hladnim vodenim tlakom na 16,4 bara.

Ventil za ispuštanje nečistoća služi za otklanjanje taloga iz plinskog spremnika.

Ugrađuju se u paru, zbog pogonsko-sigurnosnih razloga.

Ventil protiv prekoračenja protoka (excess flow valve) ugraduje se u spremnik ili na njegov izlazni odnosno ulazni priključak. Služi kao sigurnosna automatska oprema protiv prekomjernog i nekontroliranog izlaženja plina u slučaju loma cjevovoda.

Mehanički pokazivač razine, kao sonda na izvlačenje, služi za kontrolu razine tekućine, a koristi se u slučaju kvara magnetnog pokazivača razine.

Magnetni pokazivač razine tekućine ugrađen je u podnicu spremnika. Sustavom plovka u unutrašnjosti spremnika, te aktiviranjem magneta na instrumentu s vanjske strane, pokreće se kazaljka na skali graviranoj u postocima, prema zapunjenosti spremnika. Iz očitanja na skali, te pomoću tablice, koja je sastavni dio tehničke dokumentacije možemo izračunati koliko kilograma odnosno litara u spremniku.

Manometar s manometarskom slavinom koristimo za kontrolu tlaka u spremniku. To je posebno važno pri visokim vanjskim temperaturama, radi nedopuštenog porasta tlaka. Na temelju očitanja odlučujemo o hlađenju spremnika. Manometarska slavina omogućuje zamjenu dotrajalog manometra.

Termometar za mjerenje temperature plina (tekuća faza) u spremniku također je dodatni indikator povećanja tlaka.

Nadzemni spremnici za ukapljeni naftni plin moraju biti osigurani od prekomjernog utjecaja sunčanih zraka, te od drugih izvora topline. To postižemo pomoću:

- stabilne instalacije za rasprskanu vodu

- prijevoznih aparata za gašenje požara

Stabilna instalacija za rasprskanu vodu mora imati kapacitet vode od 10 l/min po m2 tlocrtne površine u trajanju od 2 sata, a koristimo je za zaštitu od insolacije, te za hlađenje spremnika u slučaju pojave požara na susjednom spremniku.

Prijevozne aparate za gašenje požara koristimo u interventnom gašenju požara. Smješteni su u blizini spremnika, a kapacitet im se po broju i veličini spremnika – u našem slučaju jedan aparat S-50 i jedan aparat S-9 za svaki spremnik.

Spremnik za ukapljeni naftni plin mora biti oličen bojom koja reflektira sunčeve zrake.

Na spremnik se mora ucrtati natpis “UPALJIVI PLIN“ i to velikim slovima, dostatno uočljivim iz veće udaljenosti. Zaštitno područje oko spremnika mora biti očišćeno i bez raslinja koje bi sušenjem i zapaljenjem moglo prenijeti požar na spremnik. Svaki horizontalni spremnik cilindričnog oblika postavljen je na najmanje dva armirano-betonska oslonca od kojih je jedan fiksan, a drugi služi kao klizni (dilatacijski) ležaj.

Do sada na ovom objektu monitoring provodio isključivo radi sprečavanja eventualnog požara ili eksplozije a nije vršeno mjerenje kvalitete zraka, kao i mjerenje buke na objektu.

## 1.6 AUDIT I KONTROLA

Na razini svih poslovnih funkcija u poduzeću, odgovorne osobe prikupljaju i obrađuju podatke o poslovima koji se obavljaju tijekom radnog procesa. Prikupljeni podaci i rezultati se prosljeđuju nadležnim osobama.

Izvješća s rezultatima mjerenja emisije (tlo, voda i zrak) sukladno monitoring planu šalju se nadležnim tijelima u rokovima kako je prikazano:

| Izvješće | Rok za dostavljanje | Nadležno tijelo |
| --- | --- | --- |
| Izvješće o ukupnim količinama krutog otpada | Na kraju 01. mjeseca tekuće godine, za prethodnu godinu | Nadležno ministarstvo |
| Izvješće o svim aktivnostima vezanim za monitoring i smanjenje nastanka emisija | Na kraju 01. mjeseca tekuće godine, za prethodnu godinu | Nadležno ministarstvo |

# 2. OPIS LOKACIJE PODRUČJA POGONA, POSTROJENJA I/ILI SKLADIŠTA

## 2.1 OPIS OBJEKTA I NJEGOVOG OKOLIŠA

Plinska stanica sa pratećim sadržajima „BOSSGAS PLIN“ d.o.o. Tomislavgrad nalazi se u naselju Kolo u općini Tomislavgrad. Objekt odnosno postrojenje plinske stanice se nalazi na parcelama označenim kao k.č. 528/05, zvanoj „Brdouša“.

Predmetni poslovni objekt sa postrojenjima za skladištenje i punjenje plina se nalazi u blizini naselja Kolo u Općini Tomislavgrad.

Lokacija je ograđena metalnom ogradom. Ulaz u krug je sa lokalnog puta. Ulaz u krug je kontroliran metalnim kapijama. Pristup parceli odnosno poslovnom krugu je izveden sa lokalnog puta koji prolazi kroz naselje Kolo i izlazi na magistralni put Tomislavgrad-Mostar. Uvidom u prostornu plansku dokumentaciju Općine Tomislavgrad utvrđeno je da je navedena parcela na kojoj je izgrađen objekt sa postrojenjima za skladištenje i punjenje plina pripada građevinskom rejonu na kojem je predviđena gradnja  poslovnih objekata za predmetnu namjenu.

Pojedinačni stambeni objekti se nalaze na sjevernoj, sjeverozapadnoj strani lokacije. U bližoj i daljoj okolini lokacije nisu registrirane određene prirodne i graditeljske vrijednosti . Isto tako nisu registrirane ni određene zaštićene, endemične, rijeke i ugrožene vrste biljaka i životinja, koje bi trebalo posebno štiti od predmetne djelatnosti.

Osnovna djelatnost „BOSSGAS PLIN“ d.o.o.  Tomislavgrad je skladištenje , distribucija i prodaja ukapljenog naftnog plina (UNP) i ostalih tehničkih plinova i plinske opreme, kao i pružanje drugih usluga u okviru  registrirane djelatnosti .

# 3. OPIS POGONA, POSTROJENJA I/ILI SKLADIŠTA

„BOSSGAS PLIN“ d.o.o. Tomislavgrad na lokaciji Plinske stanice sa pratećim sadržajima u Tomislavgradu u okviru registrirane djelatnosti obavlja sljedeće :

- uskladištenje , punjenje, distribucija i prodaja ukapljenog  naftnog plina

( propan – butan ),

- Distribucija i prodaja tehničkih plinova ( CO2, kisik, dušik , acetilen, argon )

- Iznajmljivanje plinske opreme ( industrijski i mali kućni spremnici ) ,

- Prodaja plinske opreme ( vikend boce , grijalice,  regulatori plina, ventili itd )

- Projektiranje i revizija projekata za plinske instalacije,

- Izvođenje i stavljanje u upotrebu kotlovskih jedinica, sistema centralnog grijanja i proizvodnja tople i vrele vode , te pare za tehnološke procese za plinovita i tečna goriva,

- Izvođenje i stavljanje u upotrebu elektromašinskih i ostalih instalacija .

Na prostoru Plinske stanice „BOSSGAS PLIN“ u Tomislavgradu ne vrši se nikakva proizvodnja i ne produciraju se nikakvi proizvodi. Operator na ovoj lokaciji vrši uskladištenje, punjenje, distribuciju i prodaju ukapljenog naftnog plina ( propan – butan ) i tehničkih plinova.

Godišnji promet UNP-a na Plinskoj stanici „BOSSGAS PLIN“ d.o.o. Tomislavgrad u periodu od 01.01.2021 god.  do 31.12.2021 god. je iznosio  ukupno 6.500 tona.

Godišnji promet tehničkih plinova u Tomislavgradu je iznosio:

- CO2 ( boce od 30 kg) 			8.600,00 kg

- Acetilen (boce od 6,3 kg ) 			1.287,90 kg

- Kisik ( boce od 8,6 kg ) 			6.774,00 kg

- Argon (boce od 11 kg ) 			   647,00 kg

U „BOSSGAS PLIN“ d.o.o. Tomislavgrad za koju se radi ovaj plan aktivnosti stalno je uposleno 11  zaposlenika. Svi zaposlenici su prijavljeni u redovan radni odnos  i ovo Društvo za njih ispunjava sve zakonom predviđene obaveze. Socijalna i ekonomska dobit za sve zaposlenike je osigurana kroz dobivanje redovnog osobnog dohotka, sredstava za transport, toplog obroka i svih drugih naknada koje su regulirane zakonskim propisima.

Svi potrošači električni uređaji i instalacije koji su postavljeni u prostoru  u kome se pretače ili skladišti plin izvedeni su u protiveksplozivnoj tzv. „EX“ zaštiti tako da eventualne iskre u uređajima ne mogu doći u dodir sa zapaljivim materijama odnosno plinom ili je primijenjena vrsta „Ex“ zaštite koja sprječava varničenje pojedinih elemenata  uređaja.

Za sve uređaje izveden je sistem uzemljenja i gromobranske zaštite.

Predmetni poslovni objekt se snabdijeva vodom za piće iz gradskog vodovoda Tomislavgrad . Vodom se snabdijeva punionica plina ( radi potrebe ispitivanja propusnosti boca ) pretakalište ( zaštita instalacije i vatrozaštita), hidrantska mreža i upravna zgrada.

Za potrebe zaštite od požara izvedena je hidrantska mreža  o 100 sa vanjskim podzemnim hidrantima O 80 za pokrivanje objekta : punionica plina, skladišta , rezervoara i pretakališta . Hidranti su od rezervoara udaljeni 25 m i na međusobnom rastojanju do 50 m zračne linije.

Na prostoru poslovnog objekta osigurane su saobraćajne i manipulativne površine za kretanje vozila, transport i pretakanje plina, te prijevoz i istovar/utovar plinske opreme.

Sanitarno-fekalne otpadne vode se odvode kanalizacijom u vodonepropusnu septičku jamu radi prečišćavanja.

Punionica plina je sa svim svojim pratećim objektima i sadržajima ( industrijski krug ) je ograđena metalnom ogradom visine 2 m, čime je omogućena stroga kontrola ulaska i izlaska vozilima i licima.

Ulaz i izlaz kamionima  te licima je omogućen preko jedne metalne kapije koja se nalazi pored upravne zgrade. Ulaz u upravnu zgradu se nalazi izvan industrijskog kruga.

Parking prostor za osobna vozila se nalazi izvan zona zaštite, ispred upravne zgrade, a prostor za parkiranje auto – cisterni predviđen je na dijelu parcele koja je također izvan zona zaštite od požara.

Poslovni objekt plinske stanice „BOSSGAS PLIN“ d.o.o. U Tomislavgradu  je namjenski izgrađen za uskladištenje, punjenje i prodaju ukapljenog naftnog plina  (UNP-a) i ostalih tehničkih plinova, kao i plinske opreme.

Tehnološki proces rada od dopreme i otpreme plina kupcima sastoji se od više tehnoloških faza:

- Istakanje autocisterni na pretakalištu ;

- Skladištenje propan – butan plina (UNP-a) u skladišne rezervoare ;

- Punjenje plina u boce ;

- Mali servis boca;

- Istakanje plina iz rezervoara u auto-cisterne radi otpreme kupcima .

## 3.1 ISTAKANJE AUTOCISTERNI

Prva faza tehnološkog procesa rada je istakanje plina iz autocisterne u stabilne spremnike (rezervoare)  na pretakalištu . Pražnjenje autocisterne se obavlja pumpom ili kompresorom  i odvija se sistemom plinskih instalacija (cjevovoda) . Cjevovodi pumpnih agregata  imaju na sebi ugrađene sigurnosne ventile ili sigurnosne prestrujne ventile na svim sekcijama koje su ograničene zapornim organima . Sigurnosni ventili ispuštaju prekomjerni tlak  u sobnu atmosferu. Sigurnosni prestrujni ventili služe za povrat viška plina u usisni plinovod ili u spremnik, čime se regulira radni tlak tehnologije punjenja.

Autocisterne su opremljene sigurnosnim ventilima  i instrumentima za kontrolu punjenja u postocima  i kontrolu maksimalnog punjenja , pa ne postoji opasnost  od prepunjenja i s tim u vezi nesreće od prepunjenosti se ne očekuju.

Utakanje u skladišne rezervoare i istakanje iz istih u autocisterne vrši se pomoću pumpi, pumpnog postrojenja za pretakanje i kompresorskog postrojenja , koje se nalazi u blizini pretakališta, izvan zone požarne opasnosti . Otvaranjem i zatvaranjem odgovarajućih ventila ostvaruju se veze između cisterne , pumpe, kompresora i rezervoara za skladištenje plina .

Autocisterna se kod pretakanja povezuje fleksibilnim crijevom na pretakalište  sa odgovarajućim priključcima. Prije spajanja sa instalacijom provjerava se veličina pritiska plina u cisterni . Pretakanje se obavlja prema uvjetima i propisima o sigurnosti  pri rukovanju ukapljenim naftnim plinom , odnosno Pravilnikom distributera ,a koji mora biti usklađen sa svom važećom zakonskom regulativom . Za pretakanje je zadužena stručna osoba odnosno vozač distributera , ovlašten za tu svrhu posla , koja garantira poštivanje propisa , a time i odgovarajuću sigurnost.

Postupak pretakanja plina iz autocisterne  u nadzemne spremnike definiran je upustvom za rukovanje pretakalištem.

Ovlaštena osoba za vrijeme pretakanja kontrolira nivo tekućine u spremniku, te prije nego što ona dosegne  80 % volumena spremnika prekida proces punjenja. Na taj način sprječava prepunjenje  spremnika. Za vrijeme punjenja spremnika UNP_a, zabranjeno je punjenje vozila UNP-om.

U toku pretakanja plina kontroliraju se svi propisani parametri plina, a naročito protok  plina preko registratora protoka , nivo tekuće faze u rezervoaru i sl. .

U zoni pretakališta za vrijeme pretakanja  nije dopušten pristup vozilima koja nisu namijenjena prijevozu plina. Pristup vozilima koja nisu namijenjena prijevozu plina onemogućava se ulaznom kapijom .

Promet cisterni na pretakalištu se odvija u jednom smjeru, sa ulazom i izlazom preko kapije .

Na početku pristupnog puta postavljaju se vidljivi natpisi :

- zabranjeno pušenje i pristup zabranjen,

- nezaposlenima pristup zabranjen

- opasnost od požara i eksplozije

- stop, cisterna priključena,

- obavezna uporaba alata što ne iskri.

Na pretakalištu istovremeno smije biti priključena samo jedna autocisterna, a za to vrijeme punjenja  ili pražnjenja prijevozne cisterne nije dozvoljeno puniti boce.

Pretakalište ima detektor plina i mjerilo otpora za uzemljenje . Isto tako, pretakalište je osigurano i zaštićeno od izvora toplote pomoću određene vatrogasne opreme

( prijevozni aparati  za gašenje požara ) i hidrantska mreža .

Kapacitet pretakanje iznosi za :

- pumpu CEHK – 5103 snage elektromotora od 10 kW  je 6 m3/h

- kompresor CORKEN tip 490 snage elektromotora od 11 kW je 61,20 m3/h.

Poslije završenog pretakanja  tečne faze, preostala količina plinske faze pretače se pomoću kompresora .

## 3.2 SKLADIŠTENJE UNP-A

UNP se doprema od poznatog dobavljača i skladišti u nadzemne  rezervoare koji čine posebnu tehnološku cjelinu na izdvojenom dijelu industrijskog kruga poslovnog objekta. Skladišni prostor za UNP je kompaktna jedinica spremnika ukupne zapremine 520 m3 koju čine 6 nadzemni rezervoara :

1. 	Nadzemni rezervoar  V = 100 m3 		kom. 4

2.	Nadzemni rezervoar  V =   60 m3		kom. 2

Rezervoari od 100 m3 postavljeni su paralelno na međusobnom razmaku od 4 m kao i 2 od 60 m3.

Postupak skladištenja UNP-a propisan je tehničkim i protupožarnim  propisima . Rezervoar se puni maksimalno do 82 % od ukupnog volumena  u prosjeku dnevnih temperatura . Detaljna procedura  punjenja spremnika dana je u dokumentaciji za  iste. Kontrola punjenja vrši se putem magnetnog pokazivača nivoa tekuće faze. Dopunska kontrola vrši se na mehaničkom pokazivaču maksimalnog punjenja. U pravilu rezervoar koji se puni ne smije se  koristiti istovremeno  i za punjenje boca u punionici. Pri tome je rezervoar izoliran od instalacije za otpreme plina.

Odušne cijevi sigurnosnih ventila su visine preko 2,5 m iznad okolnog terena .

Završni krajevi odušnih cijevi imaju slobodni ( okošeni otvor ), koji omogućuje ekspanziju ispuštenog plina vertikalno na gore.

Tehnički plinovi ( CO2, acetilen, kisik, dušik, argon ) se skladište u namjenskom skladištu smještenom  u nadstrešnici, koja se nalazi u blizini upravne zgrade . tehnički plinovi se prometuju u standardnim  bocama .

## 3.3 PUNJENJE PLINA U BOCE

Punjenje plina u boce vrši se u objektu punionice plina u koju se boce dopremaju automatskim transporterom s kojeg se automatski dopremaju na elektronsku kontrolnu vagu u okviru koje se nalazi 6 vaga. Elektronska vaga je u stvari uređaj

( Karussel ) na kojem se vrši poluautomatsko punjenje plina u boce.

Postupak punjenja plina u boce je definiran posebnim tehnološkim upustvom , kojom se obuhvaćene sve faze, postupci i radnje punjenja plina u boce.

Za punjenje i distribuciju plina koriste se standardne plinske boce mase od 10 kg plina, koje su tehnički ispravne, čiste i uredne . tehnički neispravne boce se odstranjuju i servisiraju se u priručnoj radionici od strane stručnih zaposlenika ovog privrednog društva . Korodirane , zamašćene i nečiste boce se prethodno peru i odmašćuju  na uređenom asfaltiranom dijelu krugu.

Proces punjenja boca odvija se na tehnološkoj liniji sa ručnim manipuliranjem i automatskim isključenjem kod dostizanja željene napunjenosti boce plinom ( uređaj Karussel )

Tehnološka linija od prihvaćanja boca sa dostavnog vozila, te skladištenja ili otpreme u  punionicu sadrži :

- skladište praznih boca,

- ulaznu kontrolu – vizualni pregled boca i kontrola težine na kontrolnoj vagi,

- pripajanje boca na plinsku instalaciju i punjenje se izvodi na uređaju „Karussel“ koga čini 6 vaga, pomoću pumpe  koja služi ujedno i za  pretakanje plina, a aktiviranje pneumatskog pištolja za punjenje  vrši se komprimiranim zrakom,

- kontrola napunjenosti boce vrši se na kontrolnoj vagi,

- kontrola na nepropusnost se vrši na uređaju za ispitivanje propusnosti i sigurnosti ventila,

- skladište propisno napunjenih boca u namjenskom skladištu

Punjenje boca vrši se pumpom za pretakanje otvaranjem i zatvaranjem određenih ventila. Na instalaciji pumpe postavljen je sigurnosni obilazni ventil , preko kojeg pumpa vraća plin u rezervoar u trenutku prestanka punjenja boca prilikom zatvaranje pištolja za punjenje boca.

Punjenje plina u bocu vrši se na kontrolnoj vagi od strane punioca i kada se  boca napuni određenom količinom plina  ( 10 kg ) automatski se zatvara dovod plina na utakajućem pištolju, drugi zaposlenik zavrće ventil i boca nastavlja  transport automatskim transporterom u drugu prostoriju  u kojoj se nalazi uređaj za ispitivanje propusnosti  i sigurnosti ventila.

Na ovom uređaju vrši se ispitivanje propusnosti i sigurnosti ventila . tehnički ispravna i sigurna boca se otprema u skladište boca spremnih za tržište , koje se nalaze u odvojenoj prostoriji u istom objektu ili na utovarnu rampu radi utovara u kamion u svrhu distribucije kupcima . Međutim, ukoliko se utvrdi propuštanje plina na ventilu, ta boca se odstranjuje i upućuje na tehničko ispitivanje i eventualno servisiranje, koje se vrši u namjenskoj radionici od strane stručnih zaposlenika ovog privrednog društva.

Inspekcijski pregled i generalno održavanje obavlja se u servisnoj radionici, koja se nalazi  izvan zaštitne zone punionice.

Tehnički ispravna i sigurna boca napunjena plinom se otprema u skladište boca spremnih za tržište . Međutim, ukoliko se utvrdi propuštanje plina na ventilu, ta boca  se odstranjuje i upućuje na tehničko ispitivanje i eventualno serviranje.

Mehanički oštećene i dotrajale boce se isključuju iz upotrebe i povremeno se isporučuju ovlaštenom operatoru za promet sekundarnih sirovina.

## 3.4 ISTAKANJE PLINA IZ REZERVOARA U AUTOCISTERNE

Istakanje plina iz skladišnih rezervoara u autocisternu vrši se radi otpreme plina kupcima. Pretakanje plina se vrši na pretakalištu po proceduri istakanja plina iz autocisterni u rezervoare, samo što je sada proces suprotan. Za vrijeme istakanja plina ne vrši se utakanje u spremnike, niti punjenje plinskih boca u punionici plina.

## 3.5 POMOĆNI OBJEKTI, OPREMA I VOZILA

U sklopu poslovnog objekta „BOSSGAS PLIN“ u Tomislavgradu nalaze se određeni pomoćni objekti, oprema i vozila, koji doprinose obavljanju registrirane djelatnosti, kao što su:

- priručna nadstrešnica

- otvoreno skladište za plinsku opremu, spremnike, boce i sl.

- autocisterne i kamioni za prijevoz plina i plinske opreme

Priručna nadstrešnica služi za skladištenje starih ulja u metalne bačve , starih filtara i akumulatora prije njihovog isporučivanja ovlaštenom operateru (  staro ulje, akumulatori ) ili odvoženja na komunalnu deponiju ( stari filtri za ulje i zrak sl. ) . Ovdje se vrši o određene manje popravke i drži drugi materijal.

Skladište za plinske spremnike različitog kapaciteta i plinske boce nalazi se na otvorenom prostoru.

Sigurne udaljenosti spremnika UNP-a

Udaljenost nadzemnog spremnika UNP-a od značajnih objekata, javnog puta ili puteva unutar postrojenja određena su točkom 2.1.1.8. Pravilnika o izgradnji postrojenja za ukapljeni naftni plin i o uskladištenju i pretakanju ukapljenog naftnog plina ( Sl.list br.24/71) i iznosi 20 m  za kapacitet spremnika  od 60 do 120 m3.

Udaljenosti iz ove točke propisa mjere se vodoravno u svim pravcima od gabarita nadzemnog spremnika do gabarita objekata i na tom prostoru ne smije se nalaziti bilo kakav izvor paljenja ili električni vodovi. Ovaj prostor mora se čistiti od upaljivog materijala ( korova, trave i drugog raslinja ).

Punjenje i pražnjenje spremnika

Punjenje spremnika UNP-om, obavlja se putem opreme transportne autocisterne. Da prilikom prvog punjenja spremnika ne bi došlo do stvaranja eksplozivne smjese sa zrakom, neophodno je prije prvog punjenja izvršiti evakuaciju zraka iz spremnika. Ta operacija se može obaviti na više načina kao što su:

usisavanje zraka i stvaranje vakuma u spremniku,

utiskivanje inertnih plinova,

evakuacija zraka UNP-om

Na bazi iskustva, smatra se da je usisavanje zraka i stvaranje vakuma u spremniku najbolji način pripreme spremnika za punjenje UNP-om. Evakuacija zraka tim postupkom, ostvaruje se jednostavnim priključenjem kompresora koji vrši usis zraka iz spremnika. Sa usisavanjem zraka treba ići do 0,8 bara, što odgovara 80% evakuaciji zraka iz spremnika. Ostatak od 20 % zraka, može se evakuirati u toku punjenja UNP-om tako što će se povremeno ispustiti smjesa plina i zraka na priključku plinske faze na spremniku.

Odstranjivanje UNP-a iz spremnika

Prema tehničkim propisima i sigurnosnim mjerama, bilo kakvi radovi na spremnicima, mogući su tek ako je iz njih odstranjen UNP.

Odstranjivanje ostataka plinske faze UNP-a, može se izvesti na nekoliko slijedećih načina:

inertnim plinom,

vodenom parom,

vodom

Ispuštanje plina u atmosferu treba vršiti vrlo pažljivo. Obzirom da i sasvim male količine UNP-a sa zrakom čine eksplozivne smjese, čišćenje je potrebno vršiti i više puta, a prije bilo kakvog rada u spremniku, najbolje je pomoću detektora ispitati unutarnji prostor spremnika.

Sa spremnicima koji su bili duže u upotrebi treba biti vrlo oprezan, jer se kod njih na unutarnjim površinama često nalaze sredstva za odorizaciju i sl. Iz tog razloga najbolje je vršiti čišćenje vodenom parom ponavljajući tu operaciju više puta, a kada se čišćenje vrši vodom, potrebno je vodi dodati neko sredstvo za odmašćivanje kao što je trinatrijum fosfat i dr.

Punionica i skladište punih i praznih boca UNP-a

Uređaji za punjenje UNP-a u boce mogu se smjestiti u građevinski objekt, ako taj objekt ispunjava  slijedeće uvjete:

da je izgrađen od materijala koji osigurava vatrootpornost konstrukcije predviđenu za najmanje šest sati, da je krov lagane konstrukcije, da je pod od materijala koji ne varniči i uzdignut od okolnog terena najmanje 20 cm, a po mogućnosti do visine 1,10 m radi lakšeg utovara boca u otpremna vozila, da se u prostoriji za punjenje može vršiti prirodna cirkulacija zraka. Ako to nije moguće, cirkulacija zraka postiže se uređajima za vještačko ventilaciju koja mora biti u „S“ izvedbi i pod tlakom, da se ventilacioni otvori nalaze pri podu i tavanici prostorije za punjenje, a po mogućnosti na najmanje dva suprotna zida, da prostorija za punjenje ima najmanje dvoja vrata, postavljena na dva susjedna zida, od kojih jedna moraju imati direktni izlaz iz objekta,

da se vrata i prozori otvaraju upolje,

Punionica i skladište punih i praznih boca plina nalaze se u zajedničkom objektu, tako da se skladišta nalaze bočno, a punionica u središnjem dijelu objekta.

Konstrukcija objekta je armirano – betonska, sa tračnim temeljima, drvenim krovištem i pokrivačem od lesonit ploča.

Zbog tehnoloških razloga, podovi se izvode kao neiskreći, sa završnim slojem od mase Epocon samoliv SM ili slične. Kote poda skladišta i punionice nalaze se na istoj visini, a 1,2 m iznad prilazne asfaltne ceste radi lakšeg istovara boca.

Prije punjenja boce se moraju vizuelno pregledati iz njih odstraniti teško isparljivi ostaci ili voda.

Neispravne boce ne smiju se puniti, a ako su veće napunjene treba ih na sigurnom mjestu isprazniti, odvojiti od ispravnih i označiti vidljivim natpisom: „neispravno – ne smije se puniti“.

U prostoriji za punjenje plina moraju se nalaziti upustva za rukovanje i znaci upozorenja.

Prometni znakovi na objektu treba da blagovremeno upozore i obavijeste učesnike u prometu o svim promjenama na koje nailaze. Znakovi treba da su izvedeni od visoko kvalitetne reflektirajuće folije, te da su otporni na mehaničke udare i korozivna nagrizanja.

Pošto se na objektu radi o zapaljivim tekućinama/ plinovima to su određene zone opasnosti  sukladno Pravilniku o izgradnji postrojenja za zapaljive tekućine i o uskladištenju i pretakanju zapaljivih tekućina. Na posebnom dispozicionom nacrtu prikazane su zone opasnosti od eksplozivnih smješa a u skladu sa Propisima za protueksplozijsku zaštitu i standardom JUS N.S8.007. Ove zone definiraju izvedbu elektro opreme u odgovarajućim zonama

Ostale instalacije

- Elektro energetske instalacije,

- Instalacija EOP-a

- Gromobranske instalacije i uzemljenje,

- Telefonska instalacija sa priključkom na PTT mrežu, protuprovala, video nadzor i razglas

- Vodovod i kanalizacija sa separatorom zauljenih voda

- Kanalizacija iz kompleksa ide u zatvorenu septičku jamu dok oborinske voda  zbog smanjenog štetnog uticaja svih površina  idu u upojni bunar.

## 3.6 OPIS OPASNIH SUPSTANCI

Ukapljeni naftni plin (LPG ili UNP, također propan-butan ili autoplin) je mješavina ukapljenih ugljikovodika nastalih preradom nafte koji su u normalnom stanju plinovi, a pri povećanju tlaka prelaze u tekuće stanje.

Ukapljeni naftni plin se sastoji većinom od propana C3H8 ili butana C4H10, a najčešće je smjesa obaju plinova. U manjim koncentracijama, u ukapljenom naftnom plinu su sadržani i neki drugi plinovi, kao što su propilen, butilen i dr.

Kako je ukapljeni naftni plin bez boje i mirisa, a prilikom propuštanja predstavlja potencijalnu opasnost, dodavaju mu se posebni dodaci (npr. etan-etiol ili tetrahidro-tiofen) koji ukapljenom naftnom plinu daju miris i time olakšavaju otkrivanje propuštanja. CAS broj za ovu kategoriju opasne supstance nije primjenjiv.

UNP se doprema od poznatog dobavljača i skladišti u nadzemne  rezervoare koji čine posebnu tehnološku cjelinu na izdvojenom dijelu industrijskog kruga poslovnog objekta.

Skladišni prostor za UNP je kompaktna jedinica spremnika ukupne zapremine 520 m3 koju čine 6 nadzemni rezervoara :

1. 	Nadzemni rezervoar  V = 100 m3 		kom. 4

2.	Nadzemni rezervoar  V =   60 m3		kom. 2

Rezervoari od 100 m3 postavljeni su paralelno na međusobnom razmaku od 4 m kao i 2 od 60 m3. Postupak skladištenja UNP-a propisan je tehničkim i protupožarnim  propisima . Rezervoar se puni maksimalno do 82 % od ukupnog volumena  u prosjeku dnevnih temperatura .

Propan-butan je zapaljiv, bezbojan plin, nije korozivan ni toksičan. Lako se utečnjava pod pritiskom pri normalnim temperaturama zbog čega se transportuje u skladište u tečnom stanju, a koristi se uglavnom u gasovitom stanju. Sastav TNP-a određen je JUS. BH2.134. Po ovom standardu smješe propana i butana variraju po sadržaju propana između 40 i 60 %, a ostatak je butan sa manjim procentom etana i penetana. U sljedećoj tabeli predstavljene su osnovne karakteristike TNG-a, prema JUS. BH2.134.

Tečni naftni gas, kao i svi ugljikovodici koje on sadrži lako su zapaljivi, pa se zato upotrebljavaju kao gorivo i iz tih su razloga opasni ako se njima nepravilno rukuje. TNG je teži od zraka, pa ako nekontrolirano izlazi iz spremnika ili instalacija, zadržava se na najnižim mjestima i predstavlja opasnost od požara i eksplozije, obzirom da do toga može doći prije nego do rasplinjavanja u atmosferu. TNG nije otrovan u manjim koncentracijama, ali ako se stvori velika koncentracija u zraku uz pomanjkanje kisika, može izazvati gušenje.

Gustoća tečnog propana je 0,507 kg/l, to će 1 kg tečnog propana zapremiti 1,97 litara, odnosno prelazom tečnog propana u plinoviti, volumen će se povećati 260 puta. U zavisnosti od sastava TNG-a, 1 litar tečnosti daje približno 260 do 350 litara gasa. TNG zahtjeva toplotu kako bi došlo do isparavnja. Toplota se uzima iz neposredne okoline.

Ovo ima za rezultat hlađenje posude i preostale kolicine TNG-a. Svaka površina koja dođe u kontakt sa isparenim LPG-om se također hladi na isti način. Butan u smjesi sa zrakom u omjeru 1,5 do 8,5 %, propan u smjesi sa zrakom u omjeru 2,4 do 9,5 % i smjesa propan-butana u zrakom u omjeru 1,9 do 9,5 % stvara eksplozivnu smjesu, pa kod tih koncentracija nastupa brzo sagorijevanje-eksplozija. Intenzitet eksplozije se povećava od donje prema gornjoj granici koncentracije. Ispušteni TNG iz spremnika naglo ekspandira iz tečne u plinovitu fazu i dalje se ponaša kao plin. Isparavanje TNG-a može biti opasno zbog njegovog efekta pothlađivanja.

Kako TNG troši znatne količine toplote tokom isparavanja, isti može prouzrokovati bolne hladne opekotine ukoliko dođe u kontakt sa kožom i tamo isparava. Potrebno je obratiti posebnu pažnju na osjetljiva tkiva kao sto su oči. Velike opekotine mogu biti potencijalno fatalne.

# 4. OPIS I ANALIZA RIZIKA NESREĆE I NAČINI SPRIJEČAVANJA

Postrojenje za skladištenju UNP – a izgrađeno je sukladno Pravilniku o izgradnji postrojenja za tečni naftni plin i o uskladištenju i pretakanju tečnog naftnog plina (Sl. SFRJ br. 24/71 i 26/71) gdje su ispoštovani svi uvjeti za sigurno korištenje postrojenja kako prilikom uporabe ne bi došlo do ugrožavanja zdravlja ljudi i njihove imovine. U normalnoj uporabi postrojenja i redovno održavanje instalacija I opreme ne može doći do neželjenih posljedica tj. do eksplozije plina koji bi ugrozio živote ljudi i susjedne objekte.

U svrhu učinkovite zaštite od požara i eksplozija  predviđene su građevinske,tehničke i organizacijske mjere koje mogućnost nastanka požara svode na minimum.

Američka Agencija za zaštitu okoliša (EPA) definira najgori mogući slučaj kao oslobađanje najveće moguće količine tvari iz posude (spremnika) ili procesa, koji rezultira najvećom razdaljinom od mjesta nastanka velike nesreće do krajnje točke ili granice opasnosti. Osnovna pretpostavka pri analizi najgoreg mogućeg slučaja je da se cjelokupna količina opasne tvari u procesu izlije u okoliš. Pritom se ne postavlja pitanje o tome koja je vjerojatnost takvog ispuštanja. Prilikom analize najgoreg mogućeg slučaja zanemaruje se postojanje aktivnih mjera zaštite na lokaciji. Na osmoj kritičnoj točki se nalazi dizel gorivo u nadzemnom spremniku te se pretpostavlja maksimalno otjecanje dizel goriva i zapaljenje lokve opasne tvari (tzv „pool fire“). Zone ugroženosti za scenarij stacionarne radijacije (vatre) navode se u Tablici ispod.

Tablica 1 Zone ugroženosti za scenarij stacionarne radijacije (vatre)

Zone opasnosti prostora ugroženih eksplozivnim smjesama plinova i para ( prema standardu N.S8.007) se dijele na:

- ZONU opasnosti ,,0”- prostor u kojem su učestalosti i trajanje eksplozivne smjese

zapaljivog plina, para i zraka veoma velike ili prisutne duže vrijeme,

- ZONU opasnosti ,1”- prostor u kojem je eksplozivna smjesa zapaljivog plina, para

ili zraka moguća pri normalnom radu, odnosno njezino prisustvo je predviđeno

tehnološkim procesom i

- ZONU opasnosti ,,2”- prostor u kojem su učestalost pojave i trajanja eksplozivne

smjese zapaljivog plina, para i zraka veoma mala, a koja nije predviđena pri

normalnom radu u tehnološkom procesu.

Za spremnike zapremine do 100 m3 zone opasnosti iznose:

- ZONA ,,0” — unutrašnjost rezervoara,

- ZONA ,,1” — 1,5 m horizontalno i 1,5 m vertikalno od gabarita spremnika,

- ZONA ,,2” — 6,0 m horizontalno i 2,5 m vertikalno ad gabarita spremnika.

Za spremnike zapremine 100-1000 m3 zone opasnosti iznose:

- ZONA ,,0” — unutrašnjost rezervoara,

- ZONA ,,1” — 3,0 m horizontalno i 3,0 m vertikalno od gabarita spremnika,

- ZONA ,,2” — 7,5 m horizontalno i 2,5 m vertikalno od gabarita spremnika.

Za pretakaIište, odnosno puniIište cisterni (utovar) zone opasnosti za TNP iznose:

- ZONA ,,0” — unutrašnjost cisterne,

- ZONA ,,1” —7,5 m horizontalno i 1,5 m vertikalno 11,5 m oko gabarita cisterne,

- ZONA ,,2” — 15,0 m horizontalno i 1,5 m vertikalno i 3,0 m oko gabarita cisterne.

Sigurne udaljenosti spremnika UNP-a određuju se sukladno tablici ispod, Pravilnika o ukapljenom naftnom plinu.

Tablica 2 Sigurne udaljenosti spremnika UNP prema Pravilniku

| Ukupna zapremina spremnika ( m3 ) | Sigurnosna udaljenost spremnika do susjednih objekata, javnog puta ili javne površine mjerena od gabarita nadzemnog ili okna podzemnog spremnika ( m ) | Sigurnosna udaljenost između spremnika ( m ) |
| --- | --- | --- |
|  | Nadzemni | Podzemni | Nadzemni | Podzemni |
| 6,4 - 100 101 – 500 500 – 1000 101 - 3000 | 5 20 50 75 | 5 15 20 25 | 2,0 2,0 2,5 2,5 | 1,0 1,0 2,0 2,0 |

## 4.1 OPIS MOGUĆIH SCENARIJA VELIKIH NESREĆA I VJEROJATNOSTI NJIHOVA IZBIJANJA ILI UVJETA POD KOJIMA IZBIJAJU

U redovnom radu tehnološkog procesa, uz postupanje po uputama za siguran način rada i pridržavanje mjera zaštite te redovitog i propisnog održavanja uređaja, objekata i strojeva za rad, ne bi smjelo dolaziti do nastanka velike nesreće.

Obzirom na namjenu objekta, poslove koji se u njima vrše, ugrađenoj opremi mogu se definirati mjesta za koja postoji vjerovatnoća za nastajanje i širenje požara a to su prvenstveno

- kvarovi na elektro instalacijama.

Glavni uzroci koji pri nastanku kvara na električnim instalacijama mogu dovesti do paljenja električne izolacije ili zapaljivih materijala u blizini električnih instalacija su:

- električni luk,

- veliko omsko zagrijavanje bez električnog luka i

- spoljašnje zagrijavanje.

Važno je napomenuti da neki požari nastaju kombinacijom gore navedenih uzroka koji se nikako ne smiju smatrati međusobno isključujućim. Moguća mjesta nastanka kvara na električnim instalacijama su:

- Provodnici ugrađeni u objekt

- Kablovi i utikači

- Svjetiljke

- Prekidači, produžni kablovi i utičnice

- Osigurači, glavni prekidači, razvodne table

- Mjerni uređaji i njihova kućišta

- pretakalište UNP-a

- punionica boca

U ovom poglavlju u obzir su uzeti scenariji za najgore moguće slučaje (worst-case) nastanka nesreće u predmetnom postrojenju:

1. Eksplozije ukupne količine UNP-a svih spremnika na lokaciji (dva spremnika od 60 m3 i četiri spremnika od 100 m3)

2. Eksplozija jednog spremnika zapremnine 100 m3 u području prisustva sva 4 spremnika navedenog kapaciteta

3. Eksplozija jednog spremnika zapremnine 60 m3 u području prisustva dva spremnika navedenog kapaciteta

3. Alternativni scenarij stvaranja oblaka toksičnog plina i zone opasnosti od požara za lokaciju spremnika UNP-a – istjecaje plina iz jednog spremnika zapremine 100 m3

4. scenarij eksplozije ekspandirajućih para uzavrele kapljevine – BLEVE na lokaciju spremnika UNP-a – istjecaje plina iz jednog spremnika zapremine 100 m3

Na osnovu analize postojećeg stanja utvrđeni su mogući uzroci izvanrednog događaja: nastanak pukotine na plaštu spremnika, greške na ventilima, nastanak pukotine na cjevovodima ili prekidanja cjevovoda po cijelom presjeku.

S obzirom da  se za potrebe tehnološkog procesa koristiti smjesa propan- butan u omjeru 35:65 %, to instalacija plinskog postrojenja predstavlja veliku opasnost od požara i eksplozija. Ta opasnost proizlazi za UNP-a i svojstva njegove zapaljivosti i svojstva da sa zrakom tvori eksplozivne smjese.

## 4.1 PROCJENA OPSEGA I OZBILJNOSTI POSLJEDICA USTANOVLJENIH VELIKIH NESREĆA

Velika nesreća je događaj kao što je velika emisija, požar ili eksplozija uzrokovan nekontroliranim razvojem događaja tijekom rada bilo kojeg postrojenja koje podliježe odredbama Uredbe i koji ozbiljno ugrožava zdravlje ljudi i/ili okoliša, neposredno ili s kasnijim učinkom, unutar ili izvan postrojenja te koji uključuje jednu ili više opasnih tvari.

### 4.1.1 Najgori mogući slučaj (worst-case) - eksplozija ukupne količine UNP-a svih spremnika

Uzrok ispuštanja plina može biti:

( nastanak pukotine na plaštu spremnika zbog: o zamora materijala o korozije o lošeg održavanja o tvorničke greške u materijalu o vanjskog utjecaja

  - ljudskog faktora

  - namjernog ili nenamjernog mehaničkog oštećenje spremnika

  - elementarne nepogode (vanjski požar, potres)

  - terorizma

  - ratnog djelovanja

( greške na ventilima zbog: o tvorničke greške na ventilu o zamora materijala o korozije o lošeg održavanja o vanjskog utjecaja

  - povećanja tlaka u sustavu te zatajenje sigurnosnih ventila

  - ljudskog faktora

( namjerno otvaranje ventila

( nesavjestan rad

  - elementarne nepogode (vanjski požar, potres) 70

  - terorizma

  - ratnog djelovanja

( nastanak pukotine na cjevovodima ili prekidanja cjevovoda po cijelom presjeku zbog: o zamora materijala o korozije o lošeg održavanja o tvorničke greške u materijalu o vanjskog utjecaja

  - ljudskog faktora

  - namjernog ili nenamjernog mehaničkog oštećenje cjevovoda

  - elementarne nepogode (vanjski požar, potres)

  - terorizma

  - ratnog djelovanja

4.1.2 Eksplozija jednog spremnika zapremnine 100 m3 u području prisustva sva 4 spremnika navedenog kapaciteta

Gubitak sadržaja iz jednog od spremnika te formiranje oblaka plina UNP-a predstavlja slučaj koji se može javiti uslijed zatajenja ventila spremnika ili nastanka oštećenja na plaštu istoga. Za pojavu ovakvog slučaja potrebno je i zatajenje alarma, detektora prisutnosti plina i alarmnih sirena za uzbunjivanje te prisutnost inicijatora (iskre ili plamena).

Veličina zone ugroženosti u ovom slučaju ne ovisi samo o količini oslobođenog plina već i veličini samog otvora kroz koji plin izlazi iz spremnika. Također će vrijeme koje je potrebno da se oslobodi sva količina plina iz spremnika biti kraće kod većeg otvora. Tako je za istjecanje cjelokupnog plina kroz otvor veličine 15 cm potrebno 28 minuta, kod veličine otvora 50 cm potrebno je 3 minute, dok je za otvor od 80 cm potrebno svega 1 minuta.

Povećanjem promjera otvora iznad 50 cm doseg utjecaja eksplozije više ne ovisi o veličini otvora, već isključivo o količini ispuštene tvari. Nastankom većeg otvora od 50 cm doseg utjecaja se neće značajno promijeniti.

Zone ugroženih prostora u kojima može doći do eksplozije ili požara sukladno Pravilniku iznose:

- ZONA ,,0” — unutrašnjost rezervoara,

- ZONA ,,1” — 3 m horizontalno i 3 m vertikalno od gabarita spremnika,

- ZONA ,,2” — 7,5 m horizontalno i 2,5 m vertikalno od gabarita spremnika.

Opseg navedenih zona ugroženosti shematski je prikazan na slici 1.

U slučaju akcidenta zone ugroženosti iznose:

- granica područja visoke smrtnosti i granica domino efekta se nalazi na udaljenosti od cca 500 m od lokacije eksplozije (nadtlak eksplozije jači od 0,3 bara),

- granica područja smrtnosti se nalazi na udaljenosti od 600 m od lokacije eksplozije (nadtlak eksplozije jači od 0,14 bara),

- granica područja u kojem bi bile trajne posljedice eksplozije se nalazi na udaljenosti od cca 600 m od lokacije eksplozije (nadtlak eksplozije jači od 0,07 bara),

- granica područja u kojem bi bile privremene posljedice eksplozije se nalazi na udaljenosti od 900 km od lokacije eksplozije (nadtlak eksplozije jači od 0,03 bara).

Prikaz zona ugroženosti na slici ispod.

4.1.3 Eksplozija jednog spremnika zapremnine 60 m3 u području prisustva dva spremnika navedenog kapaciteta

Gubitak sadržaja iz jednog od spremnika te formiranje oblaka plina UNP-a predstavlja slučaj koji se može javiti uslijed zatajenja ventila spremnika ili nastanka oštećenja na plaštu istoga. Za pojavu ovakvog slučaja potrebno je i zatajenje alarma, detektora prisutnosti plina i alarmnih sirena za uzbunjivanje te prisutnost inicijatora (iskre ili plamena).

Veličina zone ugroženosti u ovom slučaju ne ovisi samo o količini oslobođenog plina već i veličini samog otvora kroz koji plin izlazi iz spremnika. Također će vrijeme koje je potrebno da se oslobodi sva količina plina iz spremnika biti kraće kod većeg otvora. Tako je za istjecanje cjelokupnog plina kroz otvor veličine 15 cm potrebno 28 minuta, kod veličine otvora 50 cm potrebno je 3 minute, dok je za otvor od 80 cm potrebno svega 1 minuta.

Povećanjem promjera otvora iznad 50 cm doseg utjecaja eksplozije više ne ovisi o veličini otvora, već isključivo o količini ispuštene tvari. Nastankom većeg otvora od 50 cm doseg utjecaja se neće značajno promijeniti.

Zone ugroženih prostora u kojima može doći do eksplozije ili požara sukladno Pravilniku iznose:

- ZONA ,,0” — unutrašnjost rezervoara,

- ZONA ,,1” — 1,5 m horizontalno i 1,5 m vertikalno od gabarita spremnika,

- ZONA ,,2” — 6 m horizontalno i 1,5 m vertikalno od gabarita spremnika.

Opseg navedenih zona ugroženosti shematski je prikazan na slici 1.

U slučaju akcidenta zone ugroženosti iznose:

( granica područja visoke smrtnosti i granica domino efekta se nalazi na udaljenosti od cca 20 m od lokacije eksplozije (nadtlak eksplozije jači od 0,3 bara),

( granica područja smrtnosti se nalazi na udaljenosti od 20 m od lokacije eksplozije (nadtlak eksplozije jači od 0,14 bara),

( granica područja u kojem bi bile trajne posljedice eksplozije se nalazi na udaljenosti od cca 40 m od lokacije eksplozije (nadtlak eksplozije jači od 0,07 bara),

( granica područja u kojem bi bile privremene posljedice eksplozije se nalazi na udaljenosti od 60 m od lokacije eksplozije (nadtlak eksplozije jači od 0,03 bara).

Prikaz zona ugroženosti na slici ispod.

4.1.3. Alternativni scenarij stvaranje oblaka toksičnog plina i zone opasnosti od požara za lokaciju spremnika UNP-a - istjecanje plina iz jednog spremnika zapremnine 100 m3

Prilikom ispuštanja plina ne mora nužno doći do zapaljenja istoga. Međutim širenjem plina nastaju zone opasnosti od trovanja i zone opasnosti u kojima je koncentracija plina povoljna za nastajanje požara. Za oba slučaja ključna je koncentracija plina u zraku.

ZONE OPASNOSTI OD TROVANJA

Propan i butan su neotrovni plinovi, međutim prilikom ispuštanja u velikim količinama istiskuju zrak, a samim time i kisik, pa postoji opasnost od gušenja. Kod ispuštanja plinovite toksične tvari promatraju se 3 ključne zone koje nastaju u razdoblju od 60 minuta od početka ispuštanja:

- koncentracija tvari (izražena u ppm ili mg/m3 ) iznad koje se može očekivati životna ugroženost i smrt većeg dijela populacije, uključujući osjetljivije pojedince

- koncentracija tvari (izražena u ppm ili mg/m3) iznad koje se može očekivati ireverzibilne, štetne učinke na zdravlje ili oslabljenu sposobnost za bijeg većeg dijela populacije, uključujući osjetljivije pojedince

- koncentracija tvari (izražena u ppm ili mg/m3 ) iznad koje se može očekivati da će veći dio populacije, uključujući i osjetljivije pojedince, mogu osjetiti nelagodu, iritaciju ili neke asimptomatske učinke. Učinci su prolazni i reverzibilni i ne utječu na mogućnost bijega iz zone ugroženosti.

4.1.4. Alternativni scenarij eksplozije ekspandirajućih para uzavrele kapljevine – BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion) na lokaciju spremnika UNP-a - istjecanje plina iz jednog spremnika zapremnine 100 m3

Karakteristično za požare spremnika sa ukapljenim plinom je tzv. eksplozija ekspandirajućih para uzavrelih kapljevina – BLEVE ( Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion ). Nastaje prilikom naglog ispuštanja plina iz spremnika. Ovo ispuštanje prouzrokovano je najčešće pucanjem plašta spremnika. Očituje se u obliku velike nepravilne vatrene kugle, a BLEVE može nastati trenutno ili nakon nekoliko minuta od pucanja plašta spremnika. U ovoj situaciji teže opekotine na nezaštićenim dijelovima tijela moguće su i na udaljenosti od više stotina metara, a veći dijelovi plinskog spremnika mogu biti odbačeni i nekoliko stotina metara.

BLEVE je jedan od najčešćih akcidenata povezan sa skladištenjem UNP-a. Većina spremnika UNP-a skladišti se u nadzemnim spremnicima, te je temperatura plina jednaka temperaturi okoliša, koja je znatno veća od vrelišta UNP-a (-161,5°C), te se unutar spremnika javljaju visoki tlakovi. Klasičan scenarij pojave BLEVE-a se javlja uslijed zagrijavanja spremnika uzrokovanog požarom u njegovoj neposrednoj blizini, zbog čega se povećava tlak plina unutar spremnika te isti puca i dolazi do oslobađanja plina u obliku vatrene lopte. Pošto je temperatura okoline puno viša od točke vrelišta plina veći dio oslobođenog tekućeg UNP-a prelazi trenutačno u plinovito stanje, zbog čega nastaje vatrena lopta. Vatrena lopta se sastoji od plina u plinovitom stanju i aerosola (plin u sitnim kapljicama raspršen u zraku koji naknadno isparava) zbog čega je količina tvari koja sudjeluje u stvaranju vatrene lopte oko 3 puta veća od plina koji se u trenutku stvaranja vatrene lopte nalazi u plinovitoj fazi. Tekući plin koji ne prijeđe u plinovito stanje već istekne u obliku tekućine na okolne površine može stvoriti tzv. „pool-fire“, odnosno gorenje lokve.

Glavni izvor opasnosti u ovom scenariju je zračenje topline (javljaju se visoke temperature na velikoj udaljenosti od samog događaja). Ostali štetni faktori su dim, plinovi izgaranja i tlak koji se javlja uslijed stvaranja ovog scenarija (tlak je višestruko manji od onog koji se javlja prilikom eksplozije). Međutim glavni negativni učinak je radijacija topline, te je ona glavni čimbenik za izradu zona ugroženosti u ovom scenariju. Osim što radijacija topline izaziva mogućnost smrtnih slučajeva i teških ozljeda, može biti uzrok sličnih scenarija ukoliko se u okolici nalaze i drugi spremnici koji sadrže ukapljeni plin. Zato je glavni način sprečavanja prelaska scenarija na druge spremnike hlađenje istih vodom. Također je moguće da se uslijed eksplozije kojom nastaje vatrena lopta u okolicu izbace dijelovi spremnika i na udaljenost do nekoliko stotina metara.

4.2 PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA

Prema Procjeni ugroženosti od požara za predmetno poduzeće BOSS GAS dobiveni su sljedeći rezultati.

Za numeričku analizu koristila se Austrijska tehnička smjernica: TRVB 100 i TRVB 126.

Osnovne formule su:

S x F = (G + k1) x B / k2				( 1 )

B = E x A x P x Q x C x R x K x H			( 2 )

gdje su:

S - zaštitna vrijednost protivpožarnih uređaja

F - vatrootpornost nosivih građevinskih dijelova

G - geometrija požarnog sektora

k1 i k2 - konstante prema tabeli za BRE (ODT-odimljavanje dima i topline)

B - specifična opasnost od požara

E - faktor intervencije javne vatrogasne jedinice

A - opasnost aktiviranja

P - ugroženost osoba

Q - požarno opterećenje

C - ugroženost od požara

R - opasnost od zadimljenja

K - opasnost od korozije

H - visina zgrade

BRE (ODT) - uređaj u skladu sa TRBV 125

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------				NE POSTOJI		 	POSTOJI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------k1			4,42 x 105			 6,03 x 105

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------k2			6,25 x 105			 8,33 x 105

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postupak izračunavanja TRVB 100

U osnovi se svaki pojedini požarni sektor izračunava u svojoj cjelini. Za točno protokoliranje postupka izračunavanja postoji "Obrazac za izračunavanje".

Način određivanja pojedinih faktora je slijedeći:

- G = površina požarnog sektora x širina požarnog sektora.

Ovo važi kod požarnih sektora koji su u slučaju požara dostupni vatrogasnim kolima - vatrogascima barem sa tri (3) strane.

U svim drugim slučajevima, npr. podrumskim etažama, zgradama bez prozora i sl. jednaka je proizvodu požarnog sektora i kvadratnom korijenu iz površine požarnog sektora.

- G = površina požarnog sektora x  površina požarnog sektora.

- za izračunavanje faktora B uzimaju se potrebne brojčane vrijednosti iz pojedinih faktora datih u tabeli 6.1. (TRVB 100)

- faktor E (km) podrazumijeva udaljenost između dotičnog objekta i spremišta odnosno vatrogasne straže - vatrogasne jedinice.

- faktor A određuje se tabelarno iz TRBV 126 "Požarno - tehničke karakteristike različitih aktivnosti, skladištenja i robe”

- faktor P određuje se tabelarno iz TRBV 126 "Požarno - tehničke karakteristike različitih aktivnosti, skladištenja i robe”

- Q - ukupno požarno opterećenje (MJ/m2) dobije se iz: q = qi + qm

| RAČUNSKI FAKTORI |
| --- |
| E – faktor intervencije javne vatrogasne jedinice | Udaljenost u km |
|  | Do 1 | 1-6 | 6-11 | 11-16 | >16 |
| Bez dežurne službe 0-24 | kategorija | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
|  | E | 1,00 | 1,25 | 1,54 | 1,82 | 2,00 |
| Sa stalnom dežurnom službom | kategorija | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|  | E | 0,63 | 0,83 | 1,14 | 1,58 | 1,82 |
| A-faktor aktivnosti i materijala | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Kategorija |  |  |  |  |  |
| A | 0,85 | 1,00 | 1,20 | 1,45 | 2,20 |
| P- faktor ugroženosti osoba | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Kategorija |  |  |  |  |
| P | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,40 |
| Q-faktor požarne opterećenosti | q (MJ/m2) | Q | q (MJ/m2) | Q |
| q (MJ/m2) | Q |  |  |  |  |
| do 200 | 1,0 | 1301-1700 | 1,6 | 10101-13400 | 2,2 |
| 201-300 | 1,1 | 1701-2500 | 1,7 | 13401-20200 | 2,3 |
| 301-400 | 1,2 | 2501-3400 | 1,8 | 20201-26900 | 2,4 |
| 401-600 | 1,3 | 3401-5000 | 1,9 | >26901 | 2,6 |
| 601-800 | 1,4 | 5001-6700 | 2,0 |  |
| 801-1300 | 1,5 | 6701-10100 | 2,1 |  |
| C- faktor zapaljivosti materijala | I | II | III | IV | V | VI |
| Kategorija |  |  |  |  |  |  |
| C | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| R-faktor zadimljenja | Kada je + R=1,2 inače R=1,0 Kada je + K=1,2 inače K=1,0 |  |
| K-faktor korozije |  |  |
| H-faktor visine zgrade |  |
| Iznad razine zemlje | Visina (m) | 1-6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | H | 1,00 | 1,11 | 1,21 | 1,30 | 1,38 | 1,45 | 1,50 |
|  | Visina (m) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | H | 1,56 | 1,61 | 1,65 | 1,70 | 1,72 | 1,75 | 1,77 |
|  | Visina (m) | 20 | 21 | 22 |  |  |  |  |
|  | H | 1,79 | 1,80 | 1,81 |  |  |  |  |
| Ispod razine zemlje | Visina (m) | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | H | 1,00 | 1,29 | 1,46 | 1,85 | 2,14 | 2,39 | 2,60 |
|  | Visina (m) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | H | 2,77 | 2,85 | 3,00 | 3,01 | 3,03 | 3,05 | 3,06 |
|  | Visina (m) | 17 | 18 |  |  |  |  |  |
|  | H | 3,08 | 3,10 |  |  |  |  |  |

Imajući u vidu količine zapaljivih tečnosti koje se drže u spremnicima (u najnepovoljnijem slučaju 200 m3), neophodno je procijeniti izvore i uzroke nastanka požara, te propisati preventivne mjere na uklanjanju izvora, kao i operativne mjere u slučaju nastanka požara na gašenju istog.

Požarno opterećenje dobije se umnoškom ukupne količine upaljivog medija (upaljive tečnosti) i kalorične vrijednosti upaljive tečnosti.

Ukupna zapremina zapaljive tekućine  ( UNP-a ) iznosi:

V = 4 x 100 + 2 x 60 m3 = 520 m3 = 286 000 kg

Kalorična vrijednost ( H ) ukapljenog naftnog plina iznosi H=50 MJ/kg

pa je požarno opterećenje:

Z = V x H = 286 000 kg x 50 MJ/kg=14300000 MJ =14300000000 kJ=14,3 x109 kJ

Procjena ugroženosti od požara izbršena je prema „DOW“ metodi:

- Faktor materijala FM je ona numerička veličina koja određuje razinu opasnosti proizišle iz potencijalne energije materijala, a može se razviti u slučaju požara ili eksplozije.

FM = 16

- Faktor opće procesne opasnosti FO predstavlja zbroj keeficijenata opasnosti (k) koje su karakteristike najvažnijih momenata povezanim s tehnologijom.

FO = ( kn

kc1= 50,  kc4=100,  pa slijedi da je FO = 150

- Faktor posebnih procesnih opasnosti Fp predstavlja zbroj koeficijenata opasnosti (k) koje su karakteristike posebnih analiziranih dijelova tehnološkog procesa.

Fp = ( kn

kg1 = 50,  kk2 = 135,  km2 = 10,  pa slijedi da je Fp = 195

- Za lakši izračun indeksa požarnih i eksplozivnih opasnosti koristi se i podfaktor F1 koji se izračuna prema izrazu:

F1 = (100 + FO ) / 100 x FM = 100 + 150 /100 x 16 = 40

- Na osnovi prethodno izračunatog faktora F1 i faktora posebne procesne opasnosti Fp izračunava se indeks požarne i eksplozivne opasnosti IFE prema izrazu:

IFE = (100 + Fp ) / 100 x F1 = 100 + 195 / 100 x 40 = 118

Pošto je 97 < 118 < 127 slijedi da je indeks požarne i eksplozivne opasnosti umjeren.

Slika 1 Prikaz zona opasnosti za slučaj požara ili eksplozije spremnika kapaciteta 100 i 60 m3

Slika 2 Prikaz udaljenosti susjednih objekata predmetnog poduzeća izvan zona opasnosti

Procjena vjerojatnosti učestalosti broja nesreća na godišnjoj razini

Metoda se temelji na učestalosti velikih nesreća za svaku promatranu djelatnost, izvođenjem prosječne (standardne) vrijednosti vjerojatnosti (koja je apsolutna vrijednost logaritma broja pojavljivanja nesreća u toj ‘standardnoj’ djelatnosti) te ugrađujući i nekoliko korekcijskih parametara za broj vjerojatnosti.

Ovi parametri odnose se na: učestalost radnji utovara/istovara; sigurnosne sustave povezane sa zapaljivim tvarima, organizaciju i sigurnost, i vjerojatnost smjera puhanja vjetra prema naseljenim područjima u pogođenom pojasu. Broj mogućih nesreća godišnje Pp,t s opasnim tvarima (t) na svakom nepokretnom postrojenju (p) izračunava se prema izrazima:

Np,t = │log10 Pp,t│

Np,t = Np,t * + nui + nz + no + nn

gdje je:

- Np,t * = broj vjerojatnosti

- Np,t = prosječni broj vjerojatnosti za postrojenje i tvar

- nui = korekcijski parametar broja vjerojatnosti za učestalost radnji utovara/istovara

- nz = korekcijski parametar broja vjerojatnosti za sigurnosne sustave povezane s zapaljivim tvarima

- no = korekcijski parametar broja vjerojatnosti za organizacijsku i upravljačku sigurnost

- nn = korekcijski parametar broja vjerojatnosti za smjer vjetra prema naseljenom području

- Pp,t = učestalost pojave iznenadnog događaja

- Iz Priloga I., tablice II. (Pregledni popis) i tablice IV(a). slijedi da se radi o spremniku ukapljenog plina: oznaka 7

- Odabrana je kategorija učinka F I.

- Iz tablice IX. određuje se prosječni broj vjerojatnosti za tvari određenog referentnog broja (Np,t * ). U ovom slučaju radi se o skladištenju tvari referentnog broja 7 za koji je prosječni broj vjerojatnosti 6.

- Iz tablice X(a). određuje se korekcijski parametar vjerojatnosti za učestalost radnji utovara/istovara (nui). Na konkretnoj lokaciji ima prosječno cca 1000 godišnjih utovara/istovara opasnih tvari, čime je korekcijski faktor -2.

- Iz tablice XI. određuje se korekcijski parametar za zapaljive plinove (nz). Na lokaciji je izgrađena hidrantska mreža te sustavi za hlađenje spremnika čime korekcijski faktor iznosi +0,5.

- Iz tablice XII. određuje se korekcijski parametar za organizacijsku i upravljačku sigurnost koji u ovom slučaju iznosi + 0,5 koji govori da je riječ o iznadprosječnoj sigurnosnoj organizaciji s obzirom na djelatnost.

* Sve vrijednosti su uzete iz tablica Priručnika za razvrstavanje i utvrđivanje prioriteta među rizicima izazvanim velikim nesrećama u procesnoj i srodnim industrijama

- Iz tablice XIII. određuje se korekcijski parametar broja vjerojatnosti za rasprostranjenost stanovništva u kružnom području i vjerojatnost određenog smjera vjetra (za kategoriju područja učinka I), te faktor iznosi 0.

- Uvrštavanjem dobivenih faktora u jednadžbu za izračun procjene vjerojatnosti dobije se: Np,t = Np,t * + nui + nz + no + nn = 6 + (-2) +0,5 + 0,5 + 0 = 5

Dakle, procjena učestalosti pojave, odnosno pretvaranje brojeva vjerojatnosti u učestalost (prema tablici XIV.) odgovara 1 x 10-5 nesreća godišnje, što je nevjerojatno i spada u razred rizika 1. Nakon izračunavanja vanjskih posljedica velike nesreće na ljude, te izračuna vjerojatnosti pojavljivanja velike nesreće za najgori mogući slučaj, pristupa se izradi matrice rizika iz koje je vidljivo da je vjerojatnost događaja najgoreg slučaja gotovo nemoguća (10-5 ).

LEGENDA:

U kvadratu žuto crne boje (sredina) naveden je potencijalno opasan aspekt za koji se procjenjuje rizik (u ovom slučaju spremnici ukapljenog plina) U crveno narančastom krugu (sredina) označen je glavni događaj do kojeg može doći (u ovom slučaju nekontrolirano ispuštanje ukapljenog plina iz spremnika) U plavim kvadratima (s lijeve strane) označene su opasnosti koje uzrokuju glavni događaj (korozija, zamor materijala…) U crvenim kvadratima (s desne strane) nabrojane su posljedice do kojih može doći ako dođe do glavnog događaja, a u 4 kućice dodaje se rizik sukladno matricama rizika (požar ili eksplozija, onečišćenje zraka…) U zelenim kvadratima s lijeve strane označeni su kontrolni mehanizmi i postupci koji sprječavaju nastanak opasnosti koje mogu uzrokovati glavni događaj (antikorozivna zaštita, mjerenje debljine stjenki…) U zelenim kvadratima s desne strane označeni su kontrolni mehanizmi i postupci koji mogu smanjiti ili ukloniti vjerojatnost da dođe do posljedica uslijed glavnog događaja (sustav vatrodojave i plinodojave, sirena za uzbunjivanje…) U žutim kvadratima s obje strane leptir mašne navedeni su faktori zbog kojih može doći do oslabljenja kontrolnih mehanizama i postupaka (nestanak električne energije), a zeleni kvadrat prije njih označava kontrolni mehanizam koji osigurava da do toga ne dođe.

4.4 PROCJENA OPSEGA I OZBILJNOSTI POSLJEDICA USTANOVLJENIH VELIKIH NESREĆA

Na predmetnom postrojenju nije bilo nikakvih nesreća u dosadašnjem periodu.

4.4 OPIS TEHNIČKIH PARAMETARA I OPREME KOJA SE KORISTI ZA SIGURNOST POSTROJENJA

Predmetno poduzeće posvećuje veliku pažnju radu na siguran način u svim segmentima svog poslovanja. Sustav sigurnosti je razrađen i usklađen sa svim zakonskim obavezama tvrtke. Na lokaciji područja postrojenja redovito se provode vježbe zaštite i spašavanja, a sukladno Unutarnjem planu i Izvješću o sigurnosti, te prema  Zakonu o zaštiti na radu i Zakonu o zaštiti od požara. Vježbe se redovito provode prema unaprijed osmišljenim scenarijima incidentnih i akcidentalnih situacija, a u vježbama sudjeluju svi zaposlenici, ali i potencijalni sudionici intervencija iz vanjskih ustanova. Godišnja vježba sa vanjskim sudionicima do sada nije bila organizirana. Vježbe uvježbavanja radnika za sigurno provođenje akcije evakuacije i spašavanja provodi voditelj evakuacije i spašavanja, koji je ujedno i voditelj poslovne jedinice kao i voditelj tima za provođenje postupaka kod velike nesreće. Vježbe se provode na način da se unaprijed razradi scenarij iznenadnog događaja te radnici moraju otkloniti opasnost te provesti sigurnu evakuaciju. U navedenim vježbama sudjeluju svi radnici, a vježbe se provode sukladno zakonskoj obavezi, najmanje jednom u dvije godine. Ne postoji godišnji plan vježbi, nego se prije planiranog termina vježbe, pismeno razradi scenarij vježbe.

### 5. MJERE ZAŠTITE I REAGOVANJA RADI OGRANIČAVANJA POSLJEDICA NESREĆE VEĆIH RAZMJERA

Sukladno Pravilniku o izgradnji postrojenja za tečni naftni plin i o uskladištenju i pretakanju tečnog naftnog plina (Sl. SFRJ br. 24/71 i 26/71) objekt je izgrađen na sigurnoj udaljenosti od susjednih objekata i opremljen sigurnosnom opremom i opremom za otkrivanje i gašenje požara gdje se vodilo računa o:

- raspoloživim  vatrogasnim snagama

U Tomislavgradu postoji dobrovoljno vatrogasno društvo sa stalnom dežurom od 24 sata, opremljeno specijalnim vozilima, auto cisternama, pp ljestvama pp trevira crijevima. U slučaju potrebe intervencija vatrogasnog društva može se očekivati u roku od 20 minuta).

- vatrogasnim pristupima

U pravilu vatrogasne pristupe treba planirati tako da omogućavaju kretanje vatrogasnih vozila vožnjom naprijed.

Kao vatrogasni pristup koristit će se pristup sa uređenog parking prostora ispred objekta.

- požarnom opterećenju

-  izvorima opasnosti

Obzirom na namjenu objekta i sadržaja u njemu, predviđene su slijedeće instalacije:

- elektroinstalacija jake i slabe struje

- instalacija gromobrana

- instalacija vodovoda i kanalizacije

- strojarske instalacije

te nakon analize prednjeg projektirana je oprema za gašenje i otkrivanje požara:

Stabilna oprema za gašenje požara

Hidrantska mreža

Protupožarni prsten izveden je oko objekta sa profilom DN 110  na koji se priključuju mreže protupožarne vode za objekt i požarni hidranti.

Opskrba objekta požarnom vodom je iz vodospreme i gradskog vodovoda.

Međusobna udaljenost zidnih hidranata određuje se tako da se cjelokupni prostor koji se štiti pokriva mlazom vode, pri čemu se vodi računa o tome da duljina cijevi iznosi 15 m, a duljina kompaktnog mlaza 5 m.

Unutarnja hidrantska mreža mora biti stalno pod tlakom vode, a  tlak treba da iznosi najmanje 2,5 bara pri istovremenom radu dva hidranta.

Za unutarnju hidrantsku mrežu upotrebljavaju se cijevi promjera najmanje 52 mm. Cijevi za unutarnju hidrantsku mrežu postavljaju se tako da budu zaštićene od mehaničkog oštećenja.

U hidrantski ormar postavlja se vatrogasno crijevo nazivnog promjera od 52 mm, s mlaznicom promjera 12 mm.

Vanjska zaštita objekta od požara osigurana je sa potrebnim brojem nadzemnih hidranata raspoređenih prema uvjetima prostora

Lokacija unutarnjih i vanjskih hidranata data je u crtanom prilogu.

Mobilna oprema za gašenje požara

Potreban broj vatrogasnih aparata se određuje prema Pravilniku o održavanju i izboru vatrogasnih aparata u ovisnosti od slijedećih parametara:

- specifičnog požarnog opterećenja,

- površine objekta  - prostorija koje se štite,

- kategorije ugroženosti od požara,

- klase požara ( A, B, C, D, E )

- broja osoba i njihove obučenosti u rukovanju vatrogasnim aparatima

Objekt treba da raspolaže odgovarajućim brojem PP aparata sa prahom S-9 (9 kg) i CO2-5 (5 kg).

Montaža aparata i način uporabe, moraju biti u svemu prema uputstvu proizvođača opreme.

Vatrogasne aparate treba postaviti na lako pristupačno i vidno mjesto, na suhom patosu ili ih objesiti na zidove ( ili stubove 9 na visini 1,5 m od patosa.

Vatrogasni aparati se moraju servisirati i podvrgnuti tehničkoj kontroli ispravnosti prema Uputstvu proizvođača o čemu se mora voditi evidencija.

Raspored i broj aparata prikazani su u crtanom prilogu.

Mjere za normalno funkcioniranje zaštite od požara

Na temelju izvršene analize i procjene ugroženosti od požara navedenog objekta predložene su slijedeće mjere :

- Označiti unutarnje požarne puteve ( prema crtanom prilogu), te voditi računa o stalnoj

prohodnosti istih.

- Kako je čovjek često uzročnik požara, a isto tako i presudan faktor kod lokalizacije požara,     potrebno je posvetiti odgovarajuću pažnju obrazovanju i osposobljavanju uposlenog osoblja     iz    oblasti zaštite od požara.

Obzirom na ograničene količine sredstva za gašenje, aparati se moraju upotrijebiti odmah po izbijanju požara. Gasiti mirno i sabrano, ali brzo.

Kod početnih požara većeg opsega bolje je upotrijebiti više aparata sa prahom odjednom nego jedan za drugim.

-  U tom cilju donosi se program obrazovanja i osposobljavanja iz oblasti zaštite od požara.

- Obrazovanje i osposobljavanje treba izvršiti stručna institucija.

- Vršiti redovnu kontrolu i punjenje prijenosnih aparata za početno gašenje požara od strane           ovlaštene institucije.

- Vršiti redovnu kontrolu stanja elektro i gromobranskih instalacija (periodični pregled od strane   ovlaštene institucije).

Evakuacioni putevi

Izlazi odnosno putevi evakuacije su markirani električnim panik svjetiljkama, sa natpisom «IZLAZ» i ucrtanom strelicom koja pokazuje smjer evakuacije.

Panična svjetiljka ima zadatak da obilježi «IZLAZ» u slučaju opasnosti i potrebe evakuacije radnika i posjetilaca. Montiraju se na lako uočljivom mjestu iznad izlaznih vrata, na stepeništima, hodnicima, a prema označenim mjestima prikazanim u crtanom prilogu elaborata.

Panična rasvjeta se automatski uključuje, u slučaju da nestane električne energije iz vlastitog izvora napajanja i ostaje uključena 3 sata.

Elektro i gromobranska instalacija

Na objektu Plinska stanica sa pratećim sadržajima Bossgas plin d.o.o. Tomislavgrad Kolo bb , Tomislavgrad dato je rješenje elektromotornog razvoda za tehnološke potrošače i električne instalacija rasvjete, panik rasvjete, priključnice opće namjene,vanjske rasvjete i gromobrana.Predviđena je izvedba instalacije sukladno sa važećim tehničkim propisima i standardima. Sve instalacija, električni vodovi, razdjelni uređaji, elektroinstalacijski pribor, rasvjetna tijela i električna trošila su predviđena od nezapaljivog ili teško gorivog materijala.

Projektom je predviđena i montaža panik rasvjete i to u kombinaciji svjetiljki u pripremnom spoju s vlastitim akumulatorom i svjetiljki opremljenih laserskom zrakom (vidljivom  u zadimljenim prostorima) koja u slučaju požara i u lošim uvjetima vidljivosti sigurno pokazuje puteve evakuacije.

Zaštita od preopterećenja i kratkog spoja izvedena je s NVO i automatskim osiguračima odabranim na bazi nominalnog opterećenja i kontroliranim na presjek i način polaganja vodova.

Zaštita od indirektnog dodira izvest će se sustavom zaštitnog isključenja zaštitnim uređajima   od prekomjerne struje.U slučaju požara predviđeno je tipkalo za isklop u nuždi, za isključenje objekta sa NN mreže.

U cilju zaštite od prenapona, u RO-L  predviđena je i instalaciju katodnih odvodnika prenapona.

Električnu  instalaciju potrebno je uredno održavati i to od strane kvalificiranog osoblja. kao i periodično ispitivati u odgovarajućim vremenskim intervalima.

Za zaštitu od atmosferskog pražnjenja objekta predviđena je gromobranska instalacija, sa prihvatnim vodom, usponskim vezama i uzemljivačem  položenim u temelje objekta.Kao prihvatni vod koristi se traka FeZn traka 20x3 mm položena na nosačima po krovu.Za usponske veze su predviđeni čelični stupovi u konstrukciji objekta. Uzemljivač je izveden  kao temeljni  od Fe-Zn trake 25x4 mm.

Potrebno je uredno održavanje gromobranske instalacije kao i ispitivanje iste u zakonski određenim vremenskim intervalima .

Strojarske instalacije

Za skladištenje UNP-a predviđen je nadzemni ležeci cilindricni spremnik zapremine V=520 m3 (2x60+4x100).

Spremnik je oslonjen na dva celicna oslonca, od kojih je jedan cvrsti, a drugi klizni, i to iz razloga da se omoguci diletiranje uslijed temperaturnih razloga.

Spremnik se prvi, a i svaki slijedeci put, ispituje po nalogu državnog inspektora pod tlakom (uvedeno u Certifikat spremnika), hladnim vodenim tlakom. Tlak ispitivanja odreden je projektom i obicno iznosi 1,5 X projektni tlak, dakle za naše uobicajene uvjete 24,6 bar pretlaka.

Svake godine, najmanje dva puta, tehnicki odgovorne osobe trebaju vizualno pregledati

spremnik i pripadajucu opremu, te nalaze evidentirati u knjizi „Vizualni pregled spremnika za ukapljeni naftni plin“.

Pri svakodnevnoj uporabi ukapljenog plina, spremnik treba redovito odmuljivati. Hvatace necistoce treba povremeno kontrolirati radi otklanjanja smeca i zamjene eventualno oštecene filtarske mrežice.

Da bi smo ukapljeni naftni plin mogli sigurno i racionalno upotrebljavali, na spremnik i

prikljucne plinske instalacije treba ugraditi propisanu opremu:

- ventil za spoj izmedu više spremnika

- ventil za prolaz tekuce faze

- ventila za prolaz plinske faze

- sigurnosne ventile

- ventil za ispuštanje necistoca (odmuljivanje)

- ventil protiv prekoracenja protoka

- mehanicki pokazivac razine tekucine

- magnetni pokazivac razine tekucine

- ventil za maksimalnu razinu tekucine

- manometar s manometarskom slavinom

- termometar.

Nabrojena oprema bitna je za sigurnost rada postrojenja, pa je dobro objasniti funkciju

svakog elementa.

Ventil za spoj izmedu više spremnika služi kad se skladišni prostor sastoji od više

spremnika, radi mogucnosti istodobnog utakanja plina u dva ili više spremnika, te za

izjednacavanje tlaka izmedu njih.

Ventil za punjenje tekuce faze služi za punjenje spremnika tekucom fazom.

Ventil za prolaz plinske faze služi za izjednacavanje tlaka izmedu stabilnog spremnika i

prijevozne cisterne, dok isto takav drugi ventil služi za uzimanje plinske faze iz spremnika.

Usis crpki nalazi se obvezno na donjem dijelu rezervoara i to na suprotnoj strani od

drenažnog ventila.

Sigurnosni ventil ugraden na spremnik sastoji se od sabirne glave s dva ili više

sigurnosnih ventila (ovisno o velicini spremnika), a štiti spremnik od prekomjernog porasta tlaka. S porastom tlaka u spremniku iznad 16,4 bara, aktiviranjem sigurnosnih ventila plin se ispušta u atmosferu, a time i smanjuje tlak u spremniku. Napominjemo da se ispod sigurnosnih ventila ne smije ugraditi zapornik. Sigurnosni se ventili ispituju – baždare nakon njihova svakog aktiviranja i to hladnim vodenim tlakom na 16,4 bara.

Ventil za ispuštanje necistoca služi za otklanjanje taloga iz plinskog spremnika.

Ugraduju se u paru, zbog pogonsko-sigurnosnih razloga.

Ventil protiv prekoracenja protoka (excess flow valve) ugraduje se u spremnik ili na

njegov izlazni odnosno ulazni prikljucak. Služi kao sigurnosna automatska oprema protiv prekomjernog i nekontroliranog izlaženja plina u slucaju loma cjevovoda.

Mehanicki pokazivac razine, kao sonda na izvlacenje, služi za kontrolu razine tekucine,

a koristi se u slucaju kvara magnetnog pokazivaca razine.

Magnetni pokazivac razine tekucine ugraden je u podnicu spremnika. Sustavom plovka

u unutrašnjosti spremnika, te aktiviranjem magneta na instrumentu s vanjske strane,

pokrece se kazaljka na skali graviranoj u postocima, prema zapunjenosti spremnika. Iz

ocitanja na skali, te pomocu tablice, koja je sastavni dio tehnicke dokumentacije možemo

izracunati koliko kilograma odnosno litara u spremniku.

Manometar s manometarskom slavinom koristimo za kontrolu tlaka u spremniku. To je

posebno važno pri visokim vanjskim temperaturama, radi nedopuštenog porasta tlaka. Na temelju ocitanja odlucujemo o hladenju spremnika. Manometarska slavina omogucuje zamjenu dotrajalog manometra.

Termometar za mjerenje temperature plina (tekuca faza) u spremniku takoder je dodatni indikator povecanja tlaka.

Nadzemni spremnici za ukapljeni naftni plin moraju biti osigurani od prekomjernog

utjecaja suncanih zraka, te od drugih izvora topline. To postižemo pomocu:

- stabilne instalacije za rasprskanu vodu

- prijevoznih aparata za gašenje požara

Stabilna instalacija za rasprskanu vodu mora imati kapacitet vode od 10 l/min po m2

tlocrtne površine u trajanju od 2 sata, a koristimo je za zaštitu od insolacije, te za hladenje spremnika u slucaju pojave požara na susjednom spremniku.

Prijevozne aparate za gašenje požara koristimo u interventnom gašenju požara.

Smješteni su u blizini spremnika, a kapacitet im se po broju i velicini spremnika – u našem slucaju jedan aparat S-50 i jedan aparat S-9 za svaki spremnik.

Spremnik za ukapljeni naftni plin mora biti olicen bojom koja reflektira sunceve zrake.

Na spremnik se mora ucrtati natpis “UPALJIVI PLIN“ i to velikim slovima, dostatno

uocljivim iz vece udaljenosti. Zaštitno podrucje oko spremnika mora biti ocišceno i bez

raslinja koje bi sušenjem i zapaljenjem moglo prenijeti požar na spremnik. Svaki

horizontalni spremnik cilindricnog oblika postavljen je na najmanje dva armirano-betonska oslonca od kojih je jedan fiksan, a drugi služi kao klizni (dilatacijski) ležaj.

Spremnici moraju biti propisano uzemljeni.

Na početak pristupnog puta postavljaju se sljedeći natpisi na vidljivom mjestu.

- ZABRANJENO PUŠENJE I PRISTUP OTVORENIM PLAMENOM

- NEZAPOSLENIM PRISTUP ZABRANJEN

- OPASNOST OD POŽARA I EKSPLOZIJE

- OBVEZNA UPORABA NEISKRECEG ALATA

- “STOP“ CISTERNA PRIKLJUCENA

Ispitivanje cjevovoda

Nakon izvršene montaže potrebno je očistiti i isprati sve cjevovode, crpku itd. Zatim

treba izvršiti tlačne probe vodom svih tlačnih cjevovoda prema tehničkim propisima u

prisutnosti ovlaštene osobe, koji će izdati potrebne ateste.

Ispitni tlak je 25 bar.

Nakon tlačnog ispitivanja i čišćenja postrojenja potrebno je sistem isprazniti od vode na

najnižim mjestima.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE OPREME

Opremu koja se koristi u procesu proizvodnje održavaju zaposlenici Plinske stanice sa pratećim sadržajima, kao i vanjske tvrtke koje se po potrebi angažiraju.

Radi se o poduzećima koja su ovlaštena za obavljanje određenih poslova, kao što su npr. čišćenje i baždarenje rezervoara za gorivo, čišćenje i baždarenje vatrogasnih aparata, istakačkih volumetra, čišćenje separatora, čišćenje spremnika koncentrata iz proizvodnog procesa i dr.

ORGANIZIRANJE ZAŠTITE OD POŽARA

1. Organiziranje i provođenje zaštite od požara u Društvu vrši se na osnovu plana i programa

mjera i aktivnosti zaštite od požara, pravilnika o zaštiti od požara i drugih općih akta.

2. Opći akti, u smislu prethodnog stava usklađuju se sa ovim planom.

3. Organiziranje zaštite od požara Društva osigurava se:

- organiziranjem vršenja preventivnih poslova zaštite od požara,

- organiziranjem obrazovnih akcija iz domena zaštite od požara i eksplozije i redovne                         provjere stečenog znanja

- organiziranjem stručne unutarnje kontrole provođenja mjera zaštite od požara i eksplozije,

4. Provođenje mjera zaštite od požara vrši se prvenstveno na svakom radnom mjestu u

okviru obavljanja poslova i zadataka na koje su radnici raspoređeni.

5. Pravilnikom o zaštiti od požara utvrditi će se mjere i radnje u vezi provođenja zaštite od

požara za svako radno mjesto ili grupu srodnih poslova.

6. Programom obrazovnih aktivnosti osigurat će se upoznavanje svih zaposlenih sa opasnostima od požara vezanim za poslove i zadatke na koje je radnik raspoređen kao i sredstvima za gašenje požara, praktičnom upotrebom priručnih aparata za gašenje početnih

požara, uređaja,opreme, te opasnostima i mjerama zaštite u provođenju akcije gašenja požara.

7. Rukovodeći radnici i radnici sa posebnim ovlaštenjima svaki u svom djelokrugu rada,

odgovorni su za organiziranje i provođenje zaštite od požara, naročito za primjenu propisanih i naloženih mjera, održavanje i ispravnost kao i namjensku uporabu opreme i sredstava za gašenje požara, kao i upoznavanje radnika sa opasnostima od požara.

Izvor snabdijevanja vodom

Objekt se vodom  snabdijeva iz vlastitog vodovoda. Ova voda koristi se za potrebe tehnološkog postupka , potrebe sanitarnog čvora, za zalijevanje zelenih površina, kao i za pranje prometnih površina.

Izvor  snabdijevanja električnom energijom i plinom

Električnom energijom objekt se napaja iz vlastite trafo stanice i koristi se za rasvjetu, grijanje i hlađenje objekta. Potrošnja se  mjeri preko ugrađenog mjernog uređaja.

Plin se nabavlja od lokalnih distributera i skladišti  u za to urađenim skladištima ( tri nadzemna spremnika ( 2x60+4x100 ) ukupne zapremine 520 m3  odakle se distribuira do potrošača u proizvodnim pogonima.

Kao rezervna varijanta izvora el. energije koristi se dizel agregat.

POSTUPAK U SLUČAJU POŽARA

Svaki radnik u poduzeću dužan je odmah nakon uočavanja početnog požara pristupiti njegovom gašenje, hladnokrvno i bez panike, te uzvikom”POŽAR” uzbuniti ostale radnike i druge prisutne osobe u blizini.

Gašenje požara vršiti sa ručnim aparatima za početno gašenje požara.

Nakon uočenog požara odmah obustaviti rad svih uređaja, te isključiti dovod el. struje na glavnom razdjelniku RO-L, pomoću PP tipkala ili na glavnom prekidaču u RO-L.

Ukoliko prisutni radnici nisu u stanju ugasiti požar, odmah treba pozvati u pomoć najbližu vatrogasnu postrojbu u Mostaru ( telefon 123 ili na drugi način ).

Istovremeno treba ( ukoliko postoji gorivog materijala ) evakuirati ga iz objekta, te nastojati spriječiti širenje požara na okolni prostor.

Ukoliko ima povrijeđenih osoba istima treba po mogućnosti pružiti prvu pomoć i po potrebi otpremiti u najbližu zdravstvenu ustanovu.

Sa sadržajem ovog Uputstva moraju biti upoznati svi radnici u poduzeću.

Pri gašenju požara treba se pridržavati slijedećih principa:

- isključiti glavni prekidač,

- zatvoriti ventil za dotok plina u pogon za bojenje u prahu,

- obavijestiti  vatrogasnu postrojbu u Mostaru o nastalom požaru,

- pristupiti lokalizaciji požara prenosim požarnim aparatima i protupožarnim hidrantima,

- izvršiti evakuaciju osoblja

Kod aparata za suho gašenje obavezno pričekati vrijeme punjenja.

Aparat se aktivira tako da se oslobodi osigurač i pritisne ručica. Pričeka se nekoliko sekundi i ponovno se pritisne ručica. Mlazom praha treba prekrivati zapaljenu površinu tjerajući plamen od sebe.

Uvijek treba gasiti niz vjetar, od naprijed i odozdo prema gore.

Gasiti treba kratkim udarima sa sredstvom za gašenje.

Pri gašenju sa više aparata istovremeno treba vršiti obuhvatnu navalu prahom.

Nastojati da se aparat nikad ne isprazni do kraja

Nakon završetka gašenja upotrebljene aparate sakupiti i dati na ispitivanje i punjenje.

Aparat za gašenje plinom CO2 gasi sve vrste požara.

Preporuča se za gašenje požara na električnim instalacijama.

Aparat se aktivira jednostavno: izvuče se osigurač i pritisne ručica koja otvara ventil. Treba paziti da se mlaznica drži za predviđeni rukohvat jer se pritom može smrznuti šaka.

EVAKUACIJA U SLUČAJU POŽARA

Spašavanje ljudstva iz požarom ugroženog objekta prvi je i osnovni zadatak. Potrebno je voditi računa da dobrom evakuacijom ljudi, usmjeravanjem toka kretanja ljudi, određivanjem najefikasnijeg i najsigurnijeg pravca kretanja, spasimo što više ljudi na siguran način.

Pravci kretanja za evakuaciju ne smiju se sjeći sa pravcima drugih kretanja korisnika objekta, a cilj je da se obavezno osigura izlaz ljudi na siguran prostor u kome neće biti ugroženi razvojem požara.

Značajnu ulogu za sigurnu evakuaciju čine građevinsko – konstruktivni elementi objekta.

Njihova izvedba u znatnoj mjeri može uticati na vrijeme evakuacije i savladavanje komunikacionih površina, a u koje spadaju:

- stabilnost konstrukcije objekta (statička stabilnost, stabilnost na seizmološke promjene i sl.)

- vatrootpornost,

- konstruktivni elementi tavanice, nosivih, pregradnih i stepenišnih zidova,

- otpornost ugrađenih materijala i opreme u objektu,

- način izvedbe,

- raspored, ugradnja i veličina vrata, te smjer otvaranja na putovima evakuacije,

- unutrašnja (enterijerska) opremljenost objekta,

- suženje prolaza uslijed prepreke na putovima ili mogućnost rušenja dijelova konstrukcija na putovima evakuacije.

Zadimljavanju putova evakuacije treba dati poseban značaj, naročito stepenišnog prostora u fazi evakuacije. Potrebno je provjeriti prirodnu i vještačku ventilaciju kako bi se odstranio dim, otrovni gasovi i pare kao produkt požara.

Značajna je izolovanost stepeništa od ostalog dijela objekta.

Ne smije se zanemariti vidno označavanje i osvjetljenje evakuacionih puteva (panična rasvjeta), da bi efikasnost evakuacije zatečenih osoba u objektu bila potpuna.

Opasnost koja se može javiti pri evakuaciji predstavlja izazvana panika među zatečenim ljudstvom, koja se nerijetko završava sa tragičnim posljedicama.

Velika gužva i nagomilavanje ljudstva dolazi na suženjima hodnika, a ponekad i do zaustavljanja, pošto se u panici nesvjesno stvara maximalna fizička energija i nastaju fizičke povrede tijela, a što usporava proces kretanja ljudstva.

Plan evakuacije je da kroz analizu naprijed iznesenih elemenata dadne konkretna rješenja organizacije evakuacije i mjere koje osiguravaju evakuaciju.

Efikasnost provođenja evakuacija ovisi o tome koliko je ljudstvo koje koristi objekt  upoznato sa Planom evakuacije, njegovom praktičnošću, te spremnošću za periodičnim vježbama provjere vlastite sposobnosti za nesmetanu evakuaciju ljudstva i zaštitu materijalnih dobara od požara.

Obuka i vježba korisnika objekta dovela bi do smanjenja pojave panike uslijed neznanja. Evakuacija bi blagovremeno otpočela prije intervencije profesionalne jedinice, odnosno vatrogasne jedinice.

Izlazi odnosno putevi evakuacije su markirani električnim panik svjetiljkama, sa natpisom «IZLAZ» i ucrtanom strelicom koja pokazuje smjer evakuacije.

Panična svjetiljka ima zadatak da obilježi «IZLAZ» u slučaju opasnosti i potrebe evakuacije radnika i posjetilaca. Montiraju se na lako uočljivom mjestu iznad izlaznih vrata, na stepeništima, hodnicima, a prema označenim mjestima prikazanim u crtanom prilogu elaborata.

Panična rasvjeta se automatski uključuje, u slučaju da nestane električne energije iz vlastitog izvora napajanja i ostaje uključena 2 sata.

OBRAZOVNE AKTIVNOSTI

1. Obrazovna aktivnost prvenstveno obuhvata:

- stručno obrazovanje rukovodnih kadrova,

- stručno osposobljavanje i usavršavanje radnika koji obavljaju poslove zaštite od požara, a

koji su odgovorni za provođenje i unapređenje zaštite od požara,

- upoznavanje zaposlenih sa opasnostima od požara vezanim za rad na poslovima i

zadacima na koje su raspoređeni kao i sa mjerama i sredstvima za zaštitu i gašenje požara,             praktičnom upotrebom aparata za gašenje početnog požara, te sa materijalnom i drugom odgovornošću za slučajeve nepridržavanja utvrđenih mjera zaštite od požara,

- redovita provjera znanja stečenih u obrazovnim aktivnostima.

2. Direktor Društva donosi program obrazovnih aktivnosti za određeni period.

3. Obrazovne aktivnosti iz domena zaštite od požara i eksplozije i provjera stečenog znanja može se povjeriti isključivo stručnim i ovlaštenim organizacijama ili osobama.

4. Provjera stečenog znanja vrši se jednom od priznatih metoda (pismenim tekstom ili usmenim ispitom, ili kombiniranjem ovih dviju metoda).

FINANCIRANJE ZAŠTITE OD POŽARA

1. Sredstva za financiranje provođenja i unaprjeđenja zaštite od požara osigurava Društvo u skladu sa općim aktom koji donosi u okviru potreba iz djelokruga zaštite od požara.

2. Društvo osigurava sredstva za:

- redovno obavljanje poslova zaštite od požara koje provodi odgovorni radnik,

- nabavku opreme i sredstava za zaštitu i gašenje požara,

- školovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje radnika koji je kao odgovorna osoba obavezan starati se o provođenju i unaprjeđenju zaštite od požara ili kontroli provođenja istih,

- obučavanje i upoznavanje radnika sa opasnostima vezanim za rad na poslovima i radnim zadacima na koje su raspoređeni, kao i sa mjerama i sredstvima za zaštitu i gašenje požara, praktičnom upotrebom aparata za početno gašenje požara, te materijalnom i drugom odgovornošću radnika zbog nepridržavanja propisanih i općim aktom utvrđenih mjera zaštite od požara,

- druge potrebe zaštite od požara koje se utvrde programima i odlukama organa upravljanja Društva

KONTROLA PROVOĐENJA MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

1. Stručnu unutarnju kontrolu provođenja mjera zaštite od požara određenih zakonom i planom, kao i provođenja tehničkih normativa i standarda iz domena zaštite od požara i eksplozije, obavlja odgovorni radnik, obučen i osposobljen za vršenje poslova kontrole provođenja mjera zaštite od požara i eksplozije.

2. Stručna unutarnja kontrola vrši se u skladu sa planom, smjernicama, zaključcima i općim aktima organa upravljanja.

3. O svom radu i zapažanjima, stručna unutarnja kontrola redovito, a najmanje svaka tri mjeseca, sačinjava izvješće i dostavlja ga nadležnom organu upravljanja.

4. Sastavni dio ovih izvješća su prijedlozi organima upravljanja za uspješno provođenje i unaprjeđenje zaštite od požara i otklanjanje uočenih nedostataka.

PRILOG

„BOSSGAS PLIN“ d.o.o. Tomislavgrad

Kolo bb ,Tomislavgrad

# UNUTARNJI  PLAN INTERVENCIJE

(Pravilnik o pogonima i postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera Službene Novine F BiH 51/21, poglavlje III izvještaj o stanju sigurnosti)

Mostar, travanj 2022.god

NAZIV I ADRESA OPERATORA POGONA I POSTROJENJA

| INVESTITOR | Bossgas plin d.o.o. Tomislavgrad Kolo bb Tomislavgrad |
| --- | --- |
| OBJEKT | Plinska stanica sa pratećim sadržajima Kolo bb , Tomislavgrad |

UNUTARNJI PLAN INTERVENCIJE

Rukovodeći radnici i radnici sa posebnim ovlaštenjima svaki u svom djelokrugu rada,

odgovorni su za organiziranje i provođenje zaštite od požara, naročito za primjenu propisanih i naloženih mjera, održavanje i ispravnost kao i namjensku uporabu opreme i sredstava za gašenje požara, kao i upoznavanje radnika sa opasnostima od požara.

U cilju boljeg preventivnog djelovanja plana zaštite od požara potrebno je objediniti čuvarsko-stražarske poslove sa poslovima zaštite od požara.

1. Ime i pozicija osobe koja je zadužena za pokretanje hitnih postupaka  i za mjere ublažavanja posljedica na mjestu događaja i njihovu koordinaciju

Djelatnik na pogonu – vatrogasac   _______________________________ je zadužen da izvijestiti rukovoditelja Mirko Papić na telefon br. : 063 357 586, osobu zaduženu za provedbu interventnih procedura i  za koordinaciju aktivnosti na evakuaciji unutar pogona i postrojenja.

2. Ime i pozicija osobe koja je odgovorna za povezivanje s Federalnom upravom zaduženom za vanjski plan intervencije

Djelatnik na pogonu  – vatrogasac   _______________________________ izvješćuje Mirko Papić na telefon br. : 063 357 586, osobu koja je odgovorna za povezivanje sa organima nadležnim za poslove civilne zaštite i izradu spoljnog plana intervencije

Radno vrijeme djelatnika na crpki  – vatrogasca treba biti u ciklusima sa rasporedom prema Planu sigurnosti.   Djelatnik na crpki  – vatrogasac  _______________________________ na ulazu u pogon treba da ima priključak vanjske i lokalne telefonske linije , vatrodojavnu centralu i centralu video nadzora.

3. Za predvidljive uvjete ili događaje koji bi mogli biti značajni za izbijanje nesreće većih razmjera, radnje koje treba poduzeti da bi se ti uslovi i događaji držali pod kontrolom te da bi se ograničile njihove posljedice, što uključuje i opis sigurnosne opreme te raspoloživih sredstava

U slučaju pojave požara djelatniku na crpki  – vatrogasacu   dužnost  je:

Odmah po nastanku požara na osnovu dojave sa lica mjesta poduzeti sve na gašenju požara i izvijestiti pretpostavljene,

Ako ustanovi da ne može sam lokalizirati požar izvijestiti vatrogasce odnosno civilnu zaštitu na broj 123 /121 i aktivno učestvovati na organiziranju gašena požara , ukloni eventualne prepreke, otvori kapiju ekipama koje učestvuju u gašenju upoznati  ih sa mjestom požara  i vrstama opasnosti     ( vrsta i količina gorive tvari) ,  poduzme mjere spašavanja ugroženih osoba i imovine iz prostora ugroženih požarom, uklanjanjem zapaljivih sredstava koje nisu zahvaćene požarom kako bi se izbjeglo širenje požara i smanjile štete nastalu djelovanjem požara

Da obavijesti dežurnog električara u pogonu da isključi struju na dijelu zahvaćenom požarom kako bi se mogla koristiti voda za gašenje odnosno hlađenje opožarenog mjesta.

Ako u požaru ima ozlijeđenih mora izvijestiti najbližu ekipu Hitne medicinske pomoći na broj 124

Ako dođe do požara većih razmjera dužan je izvijestiti i MUP na broj 122

Da obavijesti odgovornog rukovodioca  Mirko Papić na telefon br. : 063 357 586,

Da pooštri kontrolu ulaska - izlaska i aktivno surađuje sa svim učesnicima u gašenju i pomoći unesrećenim.

Da preuzme mjere spašavanja ugroženih osoba i imovine iz prostora ugroženih požarom, uklanjanjem zapaljivih sredstava koje nisu zahvaćene požarom kako bi se izbjeglo širenje požara i smanjile štete nastalu djelovanjem požara

Da poduzme sve  potrebne mjere na zaštiti imovine poduzeća

Dužnost čuvarskog osoblja poslije radnog vremena :

Da odmah nakon završetka radnog vremena obiđu sve objekte u krugu poduzeća i provjere stanje zaštićenosti od požara i uklone potencijalne opasnosti.

4. Organizacija ograničavanja rizika za osobe na mjestu događanja, uključujući i načine upozoravanja i očekivano ponašanje osoba po prijemu upozorenja

Svaki radnik u poduzeću dužan je odmah nakon uočavanja početnog požara pristupiti njegovom gašenje, hladnokrvno i bez panike, te uzvikom ”POŽAR” uzbuniti ostale radnike i druge prisutne osobe u blizini.

Gašenje požara vršiti sa ručnim aparatima za početno gašenje požara.

Nakon uočenog požara odmah obustaviti rad svih uređaja, te isključiti dovod el. struje na glavnom razdjelniku RO-L, pomoću PP tipkala ili na glavnom prekidaču u RO-L.

Ukoliko prisutni radnici nisu u stanju ugasiti požar, odmah treba pozvati u pomoć najbližu vatrogasnu postrojbu odnosno civilnu zaštitu u Tomislavgradu (telefon 123 ili na drugi način).

Istovremeno treba ( ukoliko postoji gorivog materijala ) evakuirati ga iz objekta, te nastojati spriječiti širenje požara na okolni prostor.

Ukoliko ima povrijeđenih osoba istima treba po mogućnosti pružiti prvu pomoć i po potrebi otpremiti u najbližu zdravstvenu ustanovu.

Sa sadržajem ovog Upustva moraju biti upoznati svi radnici u poduzeću.

Pri gašenju požara treba se pridržavati slijedećih principa:

- isključiti glavni prekidač,

- zatvoriti ventil za dotok plina u pogon za bojenje u prahu,

- obavijestiti  vatrogasnu postrojbu u Širokom Brijegu o nastalom požaru,

- pristupiti lokalizaciji požara prenosim požarnim aparatima i protupožarnim hidrantima,

- izvršiti evakuaciju osoblja

Kod aparata za suho gašenje obavezno pričekati vrijeme punjenja.

Aparat se aktivira tako da se oslobodi osigurač i pritisne ručica. Pričeka se nekoliko sekundi i ponovno se pritisne ručica. Mlazom praha treba prekrivati zapaljenu površinu tjerajući plamen od sebe.

Uvijek treba gasiti niz vjetar, od naprijed i odozdo prema gore.

Gasiti treba kratkim udarima sa sredstvom za gašenje.

Pri gašenju sa više aparata istovremeno treba vršiti obuhvatnu navalu prahom.

Nastojati da se aparat nikad ne isprazni do kraja

Nakon završetka gašenja upotrjebljene aparate sakupiti i dati na ispitivanje i punjenje.

Aparat za gašenje plinom CO2 gasi sve vrste požara.

Preporuča se za gašenje požara na električnim instalacijama.

Aparat se aktivira jednostavno: izvuče se osigurač i pritisne ručica koja otvara ventil. Treba paziti da se mlaznica drži za predviđeni rukohvat jer se pritom može smrznuti šaka.

5. Organizacija ranog upozoravanja, u slučaju incidenta, Federalne uprave koja je odgovorna za primjenu vanjskog plana intervencije, vrstu informacija koje bi trebalo sadržavati početno upozorenje i mjere pružanja detaljnijih informacija, čim postanu dostupne

Ako dođe do požara većih razmjera djelatnik na pogonu  – vatrogasac ______________________________  izvješćuje odgovornog rukovodioca Mirko Papić na telefon br. : 063 357 586, vatrogasnu postrojbu odnosno dežurnog u operativnom centru na broj 121 / 123  koji dalje postupa po svojim uputama.

6. Organizaciju osposobljavanja osoblja za dužnosti koje će morati obavljati kada je potrebno i, prema potrebi, koordiniranje aktivnosti sa hitnim službama izvan mjesta događaja

U cilju efikasnijeg djelovanja tima za provođenje Plana, osobe zadužene za provođenje plana su dužne da organiziraju obuku za postupanje u slučaju akcidentnih situacija. Osposobljavanje djelatnika je potrebno vršiti periodično a najmanje jedanput u godini dana kada bi se trebala simulirati akcidentna situacija, te na taj način izvršiti provjera efikasnosti uspostavljenog sustava.

Nakon izvršene provjere obučenosti djelatnika potrebno je napraviti analizu obavljene vježbe sa prijedlogom eventualnih mjera za unapređenje sustava.

Uprava društva je dužna da imenuje komisiju za ocjenu plana sprečavanja nesreća velikih razmjera koja će vršiti audit i kontrolu uspostavljenog sustava.

Članovi komisije ne mogu biti osobe zadužene za provođenje plana.

Audit i kontrola plana sprečavanja nesreća velikih razmjera će se vršiti periodično a najmanje jedanput u tri godine.

1. Obrazovna aktivnost prvenstveno obuhvata:

- stručno obrazovanje rukovodnih kadrova,

- stručno osposobljavanje i usavršavanje radnika koji obavljaju poslove zaštite od požara,       a koji su odgovorni za provođenje i unapređenje zaštite od požara,

- upoznavanje zaposlenih sa opasnostima od požara vezanim za rad na poslovima i          zadacima na koje su raspoređeni kao i sa mjerama i sredstvima za zaštitu i gašenje požara,  praktičnom upotrebom aparata za gašenje početnog požara, te sa materijalnom i drugom odgovornošću za slučajeve nepridržavanja utvrđenih mjera zaštite od požara,

- redovita provjera znanja stečenih u obrazovnim aktivnostima.

2. Direktor Društva donosi program obrazovnih aktivnosti za određeni period.

3. Obrazovne aktivnosti iz domena zaštite od požara i eksplozije i provjera stečenog znanja može se povjeriti isključivo stručnim i ovlaštenim organizacijama ili osobama.

4. Provjera stečenog znanja vrši se jednom od priznatih metoda (pismenim tekstom ili usmenim ispitom, ili kombiniranjem ovih dviju metoda).

7. Organizaciju pružanja podrške ublažujućim mjerama izvan mjesta događaja

Spašavanje ljudstva iz požarom ugroženog objekta prvi je i osnovni zadatak. Potrebno je voditi računa da dobrom evakuacijom ljudi, usmjeravanjem toka kretanja ljudi, određivanjem najefikasnijeg i najsigurnijeg pravca kretanja, spasimo što više ljudi na siguran način.

Pravci kretanja za evakuaciju ne smiju se sjeći sa pravcima drugih kretanja korisnika objekta, a cilj je da se obavezno osigura izlaz ljudi na siguran prostor u kome neće biti ugroženi razvojem požara.

Značajnu ulogu za sigurnu evakuaciju čine građevinsko – konstruktivni elementi objekta.

Njihova izvedba u znatnoj mjeri može uticati na vrijeme evakuacije i savladavanje komunikacionih površina, a u koje spadaju:

- stabilnost konstrukcije objekta (statička stabilnost, stabilnost na seizmološke promjene i sl.)

- vatrootpornost,

- konstruktivni elementi tavanice, nosivih, pregradnih i stepenišnih zidova,

- otpornost ugrađenih materijala i opreme u objektu,

- način izvedbe,

- raspored, ugradnja i veličina vrata, te smjer otvaranja na putovima evakuacije,

- unutrašnja (interijerska) opremljenost objekta,

- suženje prolaza uslijed prepreke na putovima ili mogućnost rušenja dijelova konstrukcija na putovima evakuacije.

Zadimljavanju putova evakuacije treba dati poseban značaj, naročito stepenišnog prostora u fazi evakuacije. Potrebno je provjeriti prirodnu i vještačku ventilaciju kako bi se odstranio dim, otrovni gasovi i pare kao produkt požara.

Značajna je izoliranost stepeništa od ostalog dijela objekta.

Ne smije se zanemariti vidno označavanje i osvjetljenje evakuacionih puteva (panična rasvjeta), da bi efikasnost evakuacije zatečenih osoba u objektu bila potpuna.

Opasnost koja se može javiti pri evakuaciji predstavlja izazvana panika među zatečenim ljudstvom, koja se nerijetko završava sa tragičnim posljedicama.

Velika gužva i nagomilavanje ljudstva dolazi na suženjima hodnika, a ponekad i do zaustavljanja, pošto se u panici nesvjesno stvara maximalna fizička energija i nastaju fizičke povrede tijela, a što usporava proces kretanja ljudstva.

Plan evakuacije je da kroz analizu naprijed iznesenih elemenata dadne konkretna rješenja organizacije evakuacije i mjere koje osiguravaju evakuaciju.

Efikasnost provođenja evakuacija ovisi o tome koliko je ljudstvo koje koristi objekt  upoznato sa Planom evakuacije, njegovom praktičnošću, te spremnošću za periodičnim vježbama provjere vlastite sposobnosti za nesmetanu evakuaciju ljudstva i zaštitu materijalnih dobara od požara.

Obuka i vježba korisnika objekta dovela bi do smanjenja pojave panike uslijed neznanja. Evakuacija bi blagovremeno otpočela prije intervencije profesionalne jedinice, odnosno vatrogasne jedinice.

Izlazi odnosno putovi evakuacije su markirani električnim panik svjetiljkama, sa natpisom «IZLAZ» i ucrtanom strelicom koja pokazuje smjer evakuacije.

Panična svjetiljka ima zadatak da obilježi «IZLAZ» u slučaju opasnosti i potrebe evakuacije radnika i posjetilaca. Montiraju se na lako uočljivom mjestu iznad izlaznih vrata, na stepeništima, hodnicima, a prema označenim mjestima prikazanim u crtanom prilogu elaborata.

Panična rasvjeta se automatski uključuje, u slučaju da nestane električne energije iz vlastitog izvora napajanja i ostaje uključena 2 sata.

Temelj za izradu ovog Plana je Plan zaštite od požara gdje su opisane procedure u slučaju akcidentnih situacija u plinskoj stanici sa pratećim sadržajima Bossgas plin d.o.o. Tomislavgrad

Kolo bb Tomislavgrad

Za brzo i efikasno gašenje od požara veliku ulogu ima blagovremeno uočavanje požara i blagovremena dojava tj. dok je požar još u začetku kako u radnom vremenu tako  i van radnog vremena. Za blagovremeno uočavanje akcidentnih situacija instalirana  vatrodojava i video nadzor koje 24.sata prati stražarska služba.

Način dojave akcidentne situacije

Za vrijeme rada pogona svaki djelatnik je dužan kada opazi požar ili  pojavu koja bi mogla dovesti do požara odmah izvijestiti  nadležnog  i službu osiguranja.

Ako je požar već nastupio djelatnik koji je uočio požar uzvikom „ POŽAR“ skreće pažnju ostalima te poduzima sve radnje potrebne za gašenje požara.

O svim akcidentnim situacijama služba vodi evidenciju tj popunjava obrazac akcidentne situacije

Operater je dužan ažurirati Unutrašnji plan intervencije najmanje svake tri godine.

| Bossgas plin d.o.o. Tomislavgrad Kolo bb Tomislavgrad |
| --- |
| Obrazac za prijavu akcedentne situacije |
| Vrsta akcedentne situacije | Točno vrijeme i datum dojave akcedentne situacije | Ime i prezime osobe koja je uočila –dojavila akcedentnu situaciju | Osnovni podaci dobiveni od osobe koja je izvršila dojavu | Poduzete mjere |

Tijekom trajanja akcidentne situacije referent zaštite _____________________ vodi dnevnik intervencije u koji upisuje sve aktivnosti poduzete u predmetnoj situaciji.

U Tomislavgradu: ____________________				        Odgovorna osoba

__________________