### Bosna i Hercegovina

### Federacija Bosne i Hercegovine

### FEDERALNO MINISTARSTVO

### OKOLIŠA I TURIZMA

Broj: UPI/05/2-02-19-5-27/21

Sarajevo, 06.08.2021. godine

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, rješavajući po zahtjevu Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju i distribuciju toplote “Toplane Sarajevo” d.o.o. Sarajevo za izdavanje okolinske dozvole za kotlovsko postrojenje Čengić Vila I, a na osnovu člana 71. i 72. („Službene novine Federacije BiH”, br. 33/03), člana 18.i 27. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” broj: 38/09), te člana 200. Zakona o upravnom postupku („Službene novine FBiH”, broj 2/98 i 48/99)

d o n o s i:

## R J E Š E NJ E

- Izdaje se okolinska dozvola operatoru KJKP „Toplane - Sarajevo” d.o.o. Sarajevo, adresa: ul. Semira Frašte 22, za kotlovsko postrojenje Čengić Vila I, instalisane snage 12 MW.

- Pogoni i postrojenja za koje se izdaje okolinska dozvola

- toplovodni kotlovi sa gorionicima

- instalacija prirodnog gasa

- instalacija kružnog toka ekstra lakog ulja

- sistem za održavanje pritiska i ekspanziju ( vrelovodni i toplovodni)

- oprema za hemijski tretman vode

- sistem za odvođenje produkata sagorijevanja

- filterska jedinica

- sistem za prihvat otpadnih voda

- cirkulacione pumpe

2.1. Vrelovodni kotlovi sa gorionicima

Kotlovi i gorionici u kotlovskom postrojenju Čengić Vila I su dva vrelovodna “LOOS”-ova kotla tipa UT-6500 kapaciteta 6000 kW, t = 110 (C / 70 (C, radnog pritiska 6 bara i dva  “Weishaupt”-ova gorionika tipa RGL 70/1-A ZM-NR kapaciteta 7000 kW sa modularnom  regulacijom i dual sistemom za lako lož ulje i zemni gas, monoblok izvedbe u verziji NR (nizak nivo NOx) .

2.2. Instalacija prirodnog gasa

Prirodni gas se u kotlovsko postrojenje dovodi preko prijemno regulacione stanice čija je funkcija smanjenje pritiska sa 8 bara gradske gasne mreže na 3 bara ispred regulatora pritiska na gasnim rampama kotlova, kao i stabilizacija izlaznog pritiska da isti nema oscilacija. PRS je montirana kao zaseban sklop i bezbjedonosno osigurana. PRS je u nadležnosti distributera gasa, izolacionom prirubnicom dielektrično odvojena od ostalih dijelova gasne instalacije zbog katodne zaštite sistema.

Mjerni set se nalazi u kotlovskom postrojenju iza glavnog ventila za gas. U njegovom sastavu se nalazi mjerač protoka gasa, uvijek plombiran od strane distributera. Gasna instalacija u kotlovskom postrojenju je klasični cjevovod. Osnovna funkcija gasne rampe ispred gorionika je da regulatorom pritiska isti smanji sa 3 bara na 140 mbara.

2.3. Instalacija kružnog toka ekstra lakog lož ulja

Za potrebe korištenja alternativnog energenta, u neposrednoj blizini objekta kotlovnice nalazi se jedan ukopani rezervoar za uskladištenje tečnog goriva ekstra lakog ulja, kapaciteta 100 m3.  Iz rezervoara se ekstra lako ulje putem pumpnog agregata i sistema cjevovoda kružnog toka transportuje do kotlovskih gorionika. Uljna instalacija je prilagođena odabranim gorionicima i omogućava transport ulja dvocijevnim sistemom sa odvojenim uljnim vodovima za dovod i povrat ulja za svaki gorionik posebno.

2.4. Sistem za održavanje pritiska i ekspanziju

Za potrebe ekspanzije toplovodnog sistema postoji ekspanziona posuda zapremine V=10 m3 koja istovremeno služi i kao spremnik hemijski pripremljene vode iz kojeg pumpe  za održavanje pritiska uzimaju vodu i ubacuju u sistem u slučaju kada pitisak padne ispod donje dozvoljene granice. Punjenje sistema omekšanom vodom vrši se preko jonskog omekšivača, elektromagnetnog ventila, ekspanzione posude i višestepenih pumpi. Sistem za održavanje pritiska sastoji se od:

    - višestepene centrifugalne cirkulacione pumpe snage 5,5 kW

    - višestepena centrifugalna cirkulacione pumpe snage 1,1 kW

    - sigurnosni i prestrujni ventil DN 25 za minimalni i maksimalni pritisak

2.5. Oprema za hemijski tretman vode

Sistem za hemijsku pripremu vode obuhvata dupli automatski jonski omekšivač vode tipa MIZER 150. Omekšivaču pripada: filter, elektromagnetni ventil, nepovratni ventil, manometar, vodomjer i posuda za so zapremine V=500l. Uređaj se sastoji od dvije kolone (filtera) koje su paralelno vezane i rade naizmjenično. Uz omekšivač instaliranaj e posuda za hemikalije V=200 l i dozir pumpa.

2.6. Sistem za odvođenje produkata sagorijevanja

Produkti sagorijevanja iz oba kotla se preko zasebnih dimnih kanala / dimnjača dužine 2x4m (svaki kotao ima svoju horizontalnu i vertikalnu dimovodnu cijev) odvode u čelični dimnjak visine 32 m. Dimnjak je opremljen kompletnom gromobranskom i elektro instalacijom.

2.7. Filterska jedinica

Instalirana flterska jedinica služi za prečišćavanje povratne vode iz mreže centralnog grijanja. Filterska jedinica Grunbeck proizvodnje tipa F104S kapaciteta 7-10m3/h sastoji se od filtera tipa DN 65-NP16, cirkulacione  višestepene pumpe “Grundfos” tipa CR-8-20F snage 0,55 kW, opremljena zapornim ventilom ispred pumpe i iza filtera,  nepovratnim ventilom , diferencijalnim manometrom,  komandnim ormarićem i ventilima za odzračivanje i pražnjenje. Filterska jedinica je priključena na sabirnik povratne vode sa funkcijom prečišćavanja vode, bez prekida rada u sistemu.

2.8. Sistem za prihvat otpadnih voda

Prihvat kotlovske vode vrši se korištenjem “odmuljne jame” (namjenski ugrađene posude) zapremine 200 litara koja se nalazi u neposrednoj blizini kotlova i vezana je za kanalizacioni sistem.

2.9. Cirkulacione pumpe

U cirkulacionom sistemu pumpe potiskuju vodu kroz cjevovode - mrežu sistema centralnog grijanja. One se puštaju u rad kada se postigne odgovarajuća temperatura ulazne vode u kotao (što obezbjeđuje troputi ventil recirkulacionog sistema na kotlu).

Za cirkulaciju kotlovske vode instalirane su tri cirkulacione pumpe proizvođača Grundfos, tip NK 125-400-45, snage po 45 kW sa frekventnom regulacijom i to dvije radne i jedna rezervna.

3. Osnovne sirovine, pomoćni materijali i energija koja sek oristi ili koju proizvodi postrojenje

Osnovne sirovine koje postrojenje koristi su prirodni gas i ekstra lako ulje (ELU) kao alternativno gorivo. Kao osnovni energent, kotlovnica Čengić Vila I koristi prirodni zemni gas iz gradske distributivne mreže. Takav gas je u postrojenjima za tretman prirodnog gasa proizvođača već rafinisan, kako bi se iz njega izdvojile tečne frakcije i nepoželjne supstance (sumporvodonik, sumpordioksid, sumportrioksid) do granica određenih standardom.

Stvarna potrošnja gasa zavisi od klimatskih prilika i posljednjih nekoliko godina je varirala te se u vezi s tim i specifična potrošnja toplotne energije kod korisnika kretala od 115 do 135 kWh/m2. Ekvivalentna potrošnja prirodnog plina za 2020. godinu, za kotlovnicu „Čengić Vila I”,  iznosila je 1 199 992 Sm3,  iz čega proizlazi količina proizvedene toplotne energije od 9 427 077 kWh toplotne energije, odnosno potrošnja po jedinici proizvoda od 0,127 Sm3/kWh toplotne energije. Maksimalna potrošnja ekstra lakog ulja za oba kotla ukupnog kapaciteta Qmax = 12 MW (u uslovima) za jedan dan iznosi cca 14 276 56 kg. U Toplanama se hemikalije koriste u količinama koje nalaže tehnološki proces proizvodnje, kao i preporuke proizvođača opreme.

Tabela 1. Potrošnja hemikalija u 2020. godini

| Pomoćna supstanca/godina | Hidro-X l | Natrijum hlorid kg | Antoksin ulje kg | Monoetilen glikol kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020. godina | 46 | 375 | 12 | 0 |

Tabela 2. Pregled, opis karakteristika, namjena hemikalija i način skladištenja istih

| Naziv | Namjena | Kemijski sastav, svojstvo i izgled | Način skladištenja |
| --- | --- | --- | --- |
| Kaustična soda-natrijum hidroksid | Služi za povećanje alkaliteta vode (kao zamjena sode-potaše) i koristi se samo povremeno za neutralisanje kisele otopine | NaOH, bijeli kristalni alkalni listići-pločice koji se otapaju u hladnoj vodi i pri tome se voda malo zagrije | Odvojeno od kiselina i metala u pla- stičnim vrećama da se izbjegne prosipanje ili upijanje vlage |
| Trinatrium fosfat dvanaesthidrat-hidrofos | Služi za uklanjanje zaostale tvrdoće u vodi, pasifizaciju metalne površine, povećanje alkaliteta vode i koristi se povremeno | Na3PO4 x 12H2O, bijeli vodenasti sitni alkalni kristali koji se dobro otapaju u toploj vodi | Odvojeno od kiselina na suhom i u originalnim vrećama |
| Hidro-x | Služi za vezivanje kisika, ugljendioksida i ostatne tvrdoće, pomaže stvaranje antikorozionog zaštitnog sloja željeznog tanata, sprečava stvaranje kamenca | Smjesa organskih i neorganskih sastojaka, žutosmeđa alkalna tekućina specifičnog mirisa | U originalnoj ambalaži, uvijek zatvorenoj |
| Antoksin ulje | Služi za konzerviranje kotlova sa dimne strane | Mineralno ulje sa dodacima | U zatvorenoj originalnoj ambalaži, na hladnom mjestu i dalje od hemikalija za pripremu vode, izbjegavajući dodir sa sredstvima za oksidaciju ili vodom. |
| Monoetilen glikol | Sprečava zamrzavanje vode u sistemu zagrijavanja tečnih goriva |  | U zatvorenoj originalnoj ambalaži, na hladnom mjestu i dalje od hemikalija za pripremu vode, jakih baza i oksidanasa, otvorenog plamena jer je zapaljiv |
| Kuhinjska so natrijum hlorid | Nejodirana so, služi za regeneraciju ionske mase u omekšivačima | NaCl, čista tabletirana ili sipka zavisno od vrste omekšivača | U originalnim vrećama na paletama. |

Količina isporučenih hemikalija zavisi od učestalosti i intenziteta kondicioniranja tehnološke vode u slučajevima kontrolisanog (po zahtijevima upravitelja zgrada) ili nekontrolisanog gubitka vode (pucanje distributivne mreže).

Snabdijevanje  vodom kotlovnica ostvaruje putem priključka na javni vodovodni sistem. Voda se koristi za potrebe tehnološkog procesa proizvodnje i distribucije toplotne energije i određena mala količina za sanitarne potrebe kao i za održavanje hidranstskog sistema funkcionalnim. Navedena upotreba vode jeste ukupna potrošnja vode, u smislu korištenja ovog resursa, koju registruje samo jedan mjerač utroška vode. Ukupna potrošnja vode za 2020. godinu iznosila je 274 m3, što je vrijednost po jedinici proizvoda od 2,9 x 10-5 m3/kWh toplotne energije za 2020. godinu.

Električna energija se obezbjeđuje iz elektrodistributivne mreže. Potrošnja električne energije, osim od klimatskih prilika zavisi od prirode tehnološkog procesa i od karakteristika uređaja koji su potrošači električne energije u samom procesu. Potrošnja aktivne električne energije za 2020. godinu iznosila je 208 559 72 kWh, a potrošnja po jedinici proizvoda aktivne energije iznosila je 32,73 Wh/kWh toplotne energije.

4. Uslovi i mjere za ublažavanje negativnih efekata

KJKP „Toplane -  Sarajevo” d.o.o. Sarajevo je dužno da tokom rada i prestanka rada kotlovskog postrojenja Čengić Vila I ispuni opće obaveze zaštite okoliša tako da:

  - ne ugrožava, niti ometa zdravlje ljudi i ne predstavlja nesnosnu/pretjeranu smetnju za ljude koji žive na području uticaja kotlovskog postrojenja Čengić Vila I ili za okolinu zbog emisija supstanci, buke, mirisa, vibracija ili toplote ili saobraćaja ili od postrojenja,

  - poduzme sve odgovarajuće preventivne mjere da se spriječi zagađenje i da se ne prouzrokuje značajnije zagađenje,

  - izbjegava produkciju otpada, a ukoliko dolazi do stvaranja otpada količinu svede na najmanju moguću mjeru ili izvrši reciklažu, ili, ukoliko to nije tehnički ili ekonomski izvodljivo, otpad odlaže, a da se pri tome izbjegne ili smanji bilo kakav negativan uticaj na okoliš,

  - efikasno koristi energetske i prirodne resurse,

  - produzme neophodne mjere za sprečavanje nesreća i ograničavanje njihovih posljedica,

  - poduzme neophodne mjere nakon prestanka rada kotlovskog postrojenja Čengić Vila I  da bi se izbjegao bilo kakav rizik od zagađenja i da bi se lokacija na kojoj se postrojenje nalazi vratila u zadovoljavajuće stanje. Zadovoljavajuće stanje znači da su ispunjeni svi standardi kvaliteta okoliša koji su relevantni za lokaciju kotlovskog postrojenja,  naročito oni koji se tiču zaštite zemljišta i vode  i

  - ukoliko dođe do značajnih promjena u radu kotlovskog postrojenja Čengić Vila I, obavijesti Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

4.1. Mjere za smanjenje emisije zagađujućih materija u zrak i smanjenje utroška energenata

Preventivne mjere za smanjenje iscrpljivanja resursa i smanjenje emisije u zrak:

  - analiza rada vitalne opreme,

  - optimizacija upotrebe elektro uređaja (edukacija rukovaoca i servisera o načinima racionalne potrošnje električne energije i načinu efikasne regulacije postrojenja),

  - ugradnja balans ventila (prema planu – ukazanim potrebama),

  - opravka kritičnih dijelova distributivne mreže,

  - daljinsko očitavanje mjerača utroška toplotne energije, računarska obrada podataka i analiza rada ugrađenih mjerača,

  - softversko praćenje potrošnje energenata (gas),

  - ugradnja mjerača toplotne energije za individualne korisnike prema zahtjevima,

  - razrada i operacionalizacija mjera vezanih za tendenciju povećanja energijske efikasnosti i ušteda energije,

  - unapređenje komunikacije sa korisnicima u cilju povećanja energijske efikasnosti na strani korisnika

4.2. Mjere za smanjenje zagađivanja vode

  - predtretman otpadne tehnološke opreme koja nastaje postupkom odmuljivanja kotlova na anačin postizanja zakonski propisanih parametara otpadne vode prijei spuštanja u sistem javne kanalizacije (pH ispod 9 i temperatura ispod 30 ºC),

  - održavanje u funkcionalnom stanju objekata za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda,

  - postupanje prema odredbama važeće vodne dozvole izdate od strane Agencije za vodno područje rijeke Save, broj UPI/25-3-40-156-3/20 od 25.06.2020. godine,

Ukupna količina otpadne tehnološke vode na godišnjem nivou koja prolazi predtretman i ispušta se iz kotlovskog postrojena „Čengić Vila I” u sistem javne kanalizacije, iznosi cca 121, 45 m3 i to ukoliko su u pogonu oba kotla dnevno, u toku sezone grijanja i čišćenjem kotlova sa obje strane u toku remonta.

4.3. Mjere za smanjenje negativnih uticaja na zemljište

- realizacija plana intervencija na distributivnoj mreži i dovođenje tla oko mjesta intervencija u prvobitno stanje,

- provjera tehničke ispravnosti rezervoara i sistema za transport goriva,

- selektivno sakupljanje svih štetnih produkata u adekvatne spremnike i predaja ovlaštenom operatoru na konačno zbrinjavanje.

4.4. Mjere za smanjenje nivoa buke

Prilikom rada postrojenja (gorionici, pumpe) u kotlovnici se generiše određeni nivo buke o čijem se intenzitetu, obzirom na lokaciju, vodi računa. Preventivna mjera smanjenja buke obavljena je postavljanjem „hauba” na gorionike i „kompenzatora buke i vibracija” na dimnjačama iza kotlova.

4.5. Mjere za smanjenje  količine otpada

- upravljanje otpadom u skladu sa Planom upravljanja otpadom,

- selektivno sakupljanje otpada po kategorijama u adekvatne spremnike, vođenje evidencije i konačno zbrinjavanje od strane ovlaštenih operatora.

4.6. Mjere u slučaju vanredne situacija

- redovno provjetravanje prostora, odušivanje, detekcija curenja gasa u cilju sprečavanja rizika od nastanka eksplozije,

- u slučaju požara pristupiti prema Planu zaštite od požara,

4.7. Upravljanje otpadom

- Plan upravljanja otpadom dostavljen uz Zahtjev treba da se primjenjuje i imenuje osoba za praćenje aktivnosti adekvatnog upravljanja otpadom. Odgovorna osoba za realizaciju Plana upravljanja otpadom je Admir Džubur.

5. Granične vrijednosti emisija

5.1. Granične vrijednosti emisija za zagađujuće materije

## Granične emisija u zrak u skladu su sa Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorjevanje. (Službene novine Federacije BiH, broj 3/13 i 92/17).

Tabela 3. Granične vrijednosti emisije za SO2, NOx i CO za postojeća srednja   postrojenja za sagorijevanje u zavisnosti od vrste goriva

| Vrsta goriva | Polutant | Granična vrijednost emisije (mg/m3n) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tečna goriva (extra lako) | SO2 | - |  |
|  | NOx | 150–350 |  |
|  | CO | 170 |  |
|  | Čvrste čestice | 30 |  |
| Prirodni gas | SO2 | 35 |  |
|  | NOx | 100 |  |
|  | CO | - |  |
|  | Čvrste čestice | - |  |

5.2. Dozvoljeni nivoi vanjske buke

U skladu sa zakonom o zaštiti od buke (“Službene novine Federacije BiH”, broj 120/12),

dozvoljeni nivoi vanjske buke u različitim zonama (područjima)

## 5.3. Granične vrijednosti ispuštanja u vodu

Granične vrijednosti emisije supstanci i parametara kvaliteta tehnološke otpadne vode date su Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sistem javne kanalizacije („Službene  novine Federacije BiH“, broj: 26/20 i 96/20) i operator je dužan da ih primijeni.

6. Sistem monitoringa

Tabela 4. Monitoring

| Red. br. | Naziv monitoringa | Zakonska odredba | Vremenska dinamika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Monitoring emisija u zrak | Pravilnik o monitoringu emisije zagađujućih materija u zrak (Službene novine Federacije BiH, broj 9/14 i 97/17) Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorjevanje, (Službene novine Federacije BiH, broj 3/13 i 92/17). | Jednom godišnje mjerenje emisije na ispustu |
| 2. | Monitoring otpadnih voda | Uredbi o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sistem javne kanalizacije, („Službene novine Federacije BiH“, broj 26/20 i 96/20) | U skladu sa vodnom dozvolom |
| 3. | Monitoring otpada | Zakon o upravljanju otpadom, (“Službene novine F BiH” br. 33/03 i 72/09) Prema Planu upravljanja otpadom | U skladu sa Planom upravljanja otpadom za kotlovnicu Pofalići |
| 4. | Monitoring nivoa buke | Zakon o zaštiti od buke, (“Službene novine FBiH” br.110/12) | U slučaju pritužbi, znatne izmjene kapaciteta ili radnog vremena |

U skladu sa čl. 7. Pravilnika o monitoring emisija zagađujućih materija u zrak („Službene novine Federacije BiH“, br. 09/14 i 97/17), operator je dužan sačiniti Plan mjerenja emisija. U postupku vršenja inspekcijskog nadzora, kako je definirano člankom 33. Zakona o zaštiti zraka („Službene novine Federacije BiH“, br.33/03 i 04/10), inspektor nadležan za poslove zaštite okoliša utvrđuje da li je plan mjerenja emisije pripremljen sukladno odredbama iz stavka 2, ovog člana. U slučaju da se utvrdi da operater nema izrađen plan mjerenja i izvještaj o mjerenom mjestu u skladu sa ovim stavom, inspektor nadležan za poslove zaštite okoliša je dužan naložiti ponovno mjerenje, kao i o tome obavijesti nadležno ministarstvo, te Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH ukoliko je operater obaveznik plaćanja naknada.

7. Izvještavanje

1. Operator je dužan izvještavati:

- Federalno ministarstvo okoliša i turizma o prikupljenim podacima kako je propisano odredbama Poglavlja IV Pravilnika o registrima postrojenja i zagađivanjima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 82/07). Izvještaji trebaju biti poslani najkasnije do 30.06. tekuće godine za prethodnu godinu izvještavanja i

- Fond za zaštitu okoliša kako je propisano odredbama Uredbe o informacionom sistemu upravljanja otpadom (''Službene novine Federacije BiH'', broj: 97/18). Unos podataka u informacioni sitem-bazu podataka se vrši putem linka za  pristup Informacionom sistemu upravljanja otpadom www.otpadfbih.ba.

2.Operator je dužan bez odlaganja prijaviti svaku vanrednu situaciju koja značajno utiče na okoliš.

Tabela 5.  Izvještavanje o monitoringu emisija iz pogona i postrojenja

| Izvještaj | Rok za dostavljanje izvještaja | Kome se dostavlja izvještaj |
| --- | --- | --- |
| Izvještaj o emisijama u zrak | Najkasnije do 30.06. za prethodnu godinu | Federalnom ministarstvu okoliša i turizma |
| Izvještaj o izvršenim mjerenjima sanitarno – fekalnih otpadnih voda | Najkasnije do 30.06. za prethodnu godinu | Agenciji za vodno područje rijeke Save, Sarajevo |
| Izvještaj o količinama nastalog otpada (opasnog i neopasnog) | Najkasnije do 30.06. za prethodnu godinu | Fond za zaštitu okoliša, nadležno kantonalno ministarstvo |
| Izvještaji o mjerenju buke | Najkasnije do 30.06. za prethodnu godinu | Federalnom ministarstvu okoliša i turizma. |

8. Period važenja dozvole

Okolinska dozvola se daje na period od 5 (pet) godina od dana uručenja rješenja.

Obrazloženje

Operator “Toplane - Sarajevo” d.o.o. Sarajevo podnio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma zahtjev broj: 03-02-01-520/21 dana 04.02.2021. godine, za izdavanje okolinske dozvole za kotlovsko postrojenje Čengić Vila I. Zahtjev je pripremljen u skladu sa članom 18. Zakona i izmjenama i dopunama zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, broj 33/03 i 38/09), a pripremio ga je KJKP “Toplane - Sarajevo” d.o.o. Sarajevo.

Uz Zahtjev, dostavljena je i sljedeća dokumentacija:

- Plan upravljanja otpadom,

- Rješenje o vodnoj dozvoli broj: UP-I/25-3-40-156-3/20 od 25.06.2020. godine koju je izdala Agencija za vodno prodručje rijeke Save Sarajevo,

- Ugovor za odvoz i ekološko zbrinjanje otpada, zaključen sa operatorom “KEMIS-BH” d.o.o.,

- Ugovor o otkupu sekundarnih sirovina, zaključen sa operatorom “C.I.B.O.S” d.o.o.,

- Ugovor za pružanje usluga čišćenja rezervoara, sepoaratora uljam odmuljenih jama i zbrinjavanje nastalog sadržaja,

- Ugovor za izvođenje dimnjačarsko-šamoterskih radova, čišćenje klotlova, zaključen sa izvođačima radova “Ekodimnjačar” d.o.o.,

- Izvjeđštaj o rezultatima njerenja zagađujućih materija u zrak,

- Izvještaj o monitoring otpadnih voda

Dopisom broj UPI 05/2-02-19-5-30/21 od 07.07. 2021. godine od Federalne uprave za inspekcijske poslove zatraženi su podaci o izvršenom inspekcijskom nadzoru.

Dopisom federalne uprave za inspekcijske poslove broj. 10-19-7-03431/2021-1006-2-P od 30.07.2021. godine dostavljeno je sljedeće:

- zapisnik broj: UPI-10-23-3-00010/2019-1007-P-1007-1-P od 05.02.2019. godine

- zapisnik broj: UPI-10-19-3-00006/2020-1007-P-1007-1-P od 14.01.2020. godine

- zapisnik broj: UPI-10-19-3-00009/2021-1007-P-1007-1-P od 21.01.2021. godine

- rješenje broj: UPI-10-19-3-00187/2021-1007-2-P od 12.02.2021. godine.

Za nepravilnosti utvrđene inspekcijskim nadzorom Rješenjem o otklanjanju nedostataka broj UPI-10-19-3-00187/2021-1007-2-P od 12.02.2021. godine naloženo je da se izvrše sljedeće mjere:

- obezbijediti mjerno mjesto za praćenje emisije zagađujućih materija u zrak iz stacioniranog izvora, koje odgovara zahtjevima iz standarda BAS EN 15259. Rok naložene mjere do 31.08.2021. godine,

- za svako pojedinačno mjerno mjesto sačiniti Izvještaj  o zadovoljavanju uslova propisanih BAS EN 15259, a sve u skladu sa Pravilnikom o monitoring emisija zagađujućih materija u zrak („Službene novine Federacije BiH“, br. 09/14 i 97/17). Rok naložene mjere do 31.08.2021. godine,

- plan mjerenja emisija pripremiti u skladu sa odredbama člana 7. Pravilnika o monitoring emisija zagađujućih materija u zrak („Službene novine Federacije BiH“, br. 09/14 i 97/17). Rok za izvršenje naložene mjere: prije narednog mjerenja

Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole postavljen je na web stranicu www.fmoit.gov.ba dana 12.07. 2021.godine na linku https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/javne-rasprave-i-javni-uvidi/javni-uvid-u-zahtjev-za-izdavanje-okolisnih-dozvola-za-operatera-toplane-sarajevo-d-o-o-sarajevo-za-sljedeca-kotlovska-postrojenja-podvoznjak-pofalici-branka-blazek-zivko-josilo-i-cengic-vila-i i do stavljanja nacrta okolinske dozvole na web stranicu ministarstva, nije bilo nikakvih primjedbi.

Temeljem izloženog, Federalno ministarstvo je ocijenilo da se okolinska dozvola izda u smislu čl 86., čl. 68. i čl. 71. Zakona o zaštiti okoliša uz poštivanje svih propisanih mjera i zakonske regulative, te je odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja. Nadzor nad provođenjem mjera vrši Federalna uprava za inspekcijske poslove.

Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv istog nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe kod Kantonalnog suda u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema rješenja. Tužba se podnosi u dva istovjetna primjerka i uz istu se prilaže ovo rješenje u originalu ili ovjerenom prepisu.

U skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi („Službene novine Federacije BiH”, broj: 43/13) tarifni broj 57. tačka 4. podnositelj zahtjeva je uplatio 250,00 KM na budžetski račun UNION BANKE d.d.

M I N I S T R I C A

dr. Edita Đapo

Dostaviti:

- KJKP „Toplane – Sarajevo“ d.o.o.

- Federalna uprava za inspekcijske poslove

- sektor za okolišne dozvole, procjenu uticaja na okoliš, registre i čiste tehnologije

-arhivi

# Text boxes

### Bosnia and Herzegovina

### Federation of Bosnia and Herzegovina

### FBiH MINISTRY OF

### ENVIRONMENT AND TOURISM