**PRILOG IIa.**

**TABELA GRANIČNIH VRIJEDNOSTI IZLOŽENOSTI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scenarij | Visoka smrtnost | Smrtnost | Trajne posljedice | Privremene posljedice |
| Vatra(stacionarna radijacija) | 12,5 kW/m2 | 7 kW/m2 | 5 kW/m2 | 3 kW/m2 |
| BLEVE/vatrena kugla(nestacionarna radijacija) | Unutar radijusa vatrene kugle | 350 kJ/m2 | 200 kJ/m2 | 125 kJ/m2 |
| Eksplozivna vatra(trenutna termička radijacija) | LFL12 | ½ LFL | - | - |
| VCE/Eksplozija parnog oblaka – nadpritisak | 0,3 bar(0,6 otvoreni prostor) | 0,14 bar | 0,07 bar | 0,03 bar |
| Toksična emisija (upijena doza) | LC50 (30min)14 | - | IDLH15 | LOC16(1/10 IDLH) |

Napomena: Tabela graničnih vrijednosti izloženosti koristi se kao pomoćno sredstvo prilikom ispunjavanja obrasca iz Priloga II. ovog pravilnika.